|  | ИП Крылов Иван Васильевич ИНН 352526900865 |  |  | 8 (8172) 50-35-32 ¦ 5s-proekt.ru ea503532@yandex.ru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | УТВЕРЖДАЮ Исполняющий обязанности Главы Администрации муниципального образования Медведев Алексей Вениаминович ____________/ Медведев А.В./ «___» _____________ 2024 г. М.П. |  |
| СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БИЛИБИНО БИЛИБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ до 2034 года Обосновывающие материалы Глава 1-18 |  |  |  |  |
|  |  |  | ИСПОЛНИТЕЛЬ Индивидуальный предприниматель Крылов Иван Васильевич ____________/Крылов И.В./ «___» _____________ 2024 г. М.П. |  |
| г. Вологда 2024 год |  |  |  |  |

Заказчик:

Администрация муниципального образования Билибинский муниципальный район

Юридический адрес: 689450, Чукотский автономный округ, Билибинский район, город Билибино, улица Курчатова, 6

Фактический адрес: 689450, Чукотский автономный округ, Билибинский район, город Билибино, улица Курчатова, 6

_________________ Медведев А.В.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ГЛАВА 1. "СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ"	23

1.	Функциональная структура теплоснабжения	23

1.1.	Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций	24

1.2.	Описание структуры договорных отношений между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями	25

1.3.	Зоны действия производственных котельных	25

1.4.	Зоны действия индивидуального теплоснабжения	26

2.	Источники тепловой энергии	26

2.1.	Структура и технические характеристики основного оборудования источников тепловой энергии	26

2.2.	Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки	31

2.3.	Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности	31

2.4.	Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности «нетто»	32

2.5.	Сроки ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса	33

2.6.	Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии - источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии)	36

2.7.	Cпособ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя	38

2.8.	Cреднегодовая загрузка оборудования	42

2.9.	Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети	42

2.10.	Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии	48

2.11.	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии	49

2.12.	Конкурентный отбор мощности источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии	49

3.	Тепловые сети, сооружения на них	50

3.1.	Характеристики тепловых сетей	50

3.2.	Электронные и бумажные схемы тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии	57

3.3.	Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики иподключенной тепловой нагрузки	59

3.4.	Информация о характеристиках грунтов в местах прокладки трубопровода, с выделением наименее надёжных участков. Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях	61

3.5.	Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов теплопроводов, представляющих места с ответвлениями, секционными задвижками, дренажными устройствами, компенсаторами, неподвижными опорами и опусками труб.	62

3.6.	Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности	63

3.7.	Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети	63

3.8.	Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики	66

3.9.	Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за 2022-2023 гг.	74

3.10.	Статистика восстановления (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за 2021-2022 гг.			75

3.11.	Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов	76

3.12.	Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей	78

3.13.	Описание нормативов технологических потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - плановых потерь) при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя	82

3.14.	Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов учета тепловой энергии	86

3.15.	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения	88

3.16.	Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям	88

3.17.	Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя	97

3.18.	Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи	107

3.19.	Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций		107

3.20.	Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления	108

3.21.	Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию	112

3.22.	Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)	112

4.	Зоны действия источников тепловой энергии	119

5.	Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии	121

5.1.	Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии	121

5.2.	Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии	140

5.3.	Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии	141

5.4.	Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом	142

5.5.	Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение	145

5.6.	Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии	147

6.	Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки	148

6.1.	описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой систем теплоснабжения	148

6.2.	Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения	150

6.3.	Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю	150

6.4.	Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения	152

6.5.	Описание резервов тепловой мощности «нетто» источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности	152

7.	Балансы теплоносителя	153

7.1.	Описание утвержденных балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения иисточников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть		153

7.2.	Описание утвержденных балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения	163

8.	Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом	164

8.1.	Описание видов и количества используемого основного топлива	164

8.2.	Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями	167

8.3.	Описание особенностей характеристик топлив в зависимости от мест поставки	168

8.4.	Описание использования местных видов топлива, анализ поставки топлива в периоды расчетных температур наружного воздуха	169

8.5.	Возобновляемые источники энергии и местные виды топлива не используются. Описание видов топлива (в случае, если топливом является угoль, - вид ископаемого yгля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	169

8.6.	Описание преобладающего в поселении, городском поселении вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском поселении	170

8.7.	Описание приоритетного направления развития топливного баланса поселения, муниципального образования	170

9.	Надежность теплоснабжения	171

9.1.	Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей	179

9.2.	Частота отключений потребителей	183

9.3.	Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений	.. 	183

9.4.	Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)	184

9.5.	Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правиами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. N 1114 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике»	185

9.6.	Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении, указанных в п. 9.5	186

10.	Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций	188

11.	Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения	188

11.1.	Утвержденные тарифы на тепловую энергию	189

11.2.	Структура тарифов, установленных на момент разработки схемы теплоснабжения	191

11.3.	Плата за подключение к системе теплоснабжения и поступления денежных средств от осуществления указанной деятельности	191

11.4.	Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей	191

11.5.	Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет	192

11.6.	Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения	192

12.	Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, муниципального образования, муниципального образования федерального значения	192

12.1.	Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения	193

12.2.	Описание существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения	.. 		193

12.3.	Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения	194

12.4.	Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения	194

12.5.	Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения	195

ГЛАВА 2 СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	196

1.	Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения	196

2.	Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе	.. 			198

3.	Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации	.. 			204

3.1.	Нормативы потребления тепловой энергии для целей отопления и вентиляции зданий	205

4.	Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства иточников тепловой энергии на каждом этапе	208

5.	Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	211

5.1.	Прогноз перспективного потребления тепловой энергии отдельными категориями потребителей, в том числе социально значимых, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель	211

5.2.	Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения	212

5.3.	Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены долгосрочные договоры теплоснабжения по регулируемой цене		214

ГЛАВА 3. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ	216

ГЛАВА 4. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ	217

1.	Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей расплагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки, а в ценовых зонах теплоснабжения - балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения с указанием сведений о значениях существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии, находящихся в государственной или муниципальной собственности и являющихся объектами концессионных соглашений или договоров аренды	217

2.	Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника теловой энергии		217

3.	Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей	223

ГЛАВА 5. МАСТЕР-ПЛАН РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ	224

1.	Описание вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)	224

2.	Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения, муниципального образования, муниципального образования федерального значения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, а в ценовых зонах теплоснабжения - на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, возникших при осуществлении регулируемых видов деятельности, и индикаторов развития систем теплоснабжения поселения, муниципального образования, муниципального образования федерального значения	226

3.	Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения	227

ГЛАВА 6. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЦ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ	227

1.	Расчетная величина нормативных потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - расчетную величину плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источникв тепловой энергии	227

2.	Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков превода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения	231

3.	Сведения о наличии баков-аккумуляторов	231

4.	Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии	232

5.	Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения	232

ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	233

1.	Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления	234

2.	Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме вцелях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	239

3.	Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мщность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	240

4.	Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок	240

5.	Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок	.. 		241

6.	Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношеии источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок	241

7.	Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии	242

8.	Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	242

9.	Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии		242

10.	Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии	243

11.	Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями	243

12.	Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения	244

13.	Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	244

14.	Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории муниципального образования	247

15.	Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения	247

ГЛАВА 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ	249

1.	Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)	249

2.	Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения, муниципального образования, муниципального образования федерального значения	250

3.	Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	251

4.	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	251

5.	Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения	251

6.	Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	252

7.	Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	252

8.	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций	252

ГЛАВА 9. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ	.. 		252

1.	Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (гоячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения	252

2.	Выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии	253

3.	Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения	254

4.	Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения	255

5.	оценка целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения	255

6.	Предложения по источникам инвестиций	255

ГЛАВА 10. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ	256

1.	Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории муниципального образования	256

2.	Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива	.. 			258

3.	Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива	258

4.	виды топлива (в случае, если топливом является угoль, - вид ископаемого Угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	258

5.	Преобладающий в поселении, городском поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском поселении	259

6.	Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, муниципального образования		259

ГЛАВА 11. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	259

1.	Обоснование метода и результатов обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения	261

2.	Обоснование метода и результатов обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой систем теплоснабжения	271

3.	Обоснование результатов оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам	273

4.	Обоснование результатов оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки	282

5.	Обоснование результатов оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии	283

6.	Применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих нормативную готовность энергетического оборудования	283

7.	Установка резервного оборудования	283

8.	Организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть	283

9.	Резервирование тепловых сетей смежных районов поселения, муниципального округа, города федерального значения	284

10.	Устройство резервных насосных станций	287

11.	Установка баков-аккумуляторов.	287

12.	Сведения о сценариях развития аварий в системах теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов работы таких систем, в том числе при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подчи тепловой энергии	287

ГЛАВА 12. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ	290

1.	Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей		294

2.	Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей	297

3.	Расчеты экономической эффективности инвестиций	297

4.	Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения	298

ГЛАВА 13. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ	303

1.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях	303

2.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии	303

3.	Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)		303

4.	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	304

5.	Коэффициент использования установленной тепловой мощности	304

6.	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке		304

7.	Количество Тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, муниципального образования, муниципального образования федерального значения)	308

8.	Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии	308

9.	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)	308

10.	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии	309

11.	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)	309

12.	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплонабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, муниципального образования, муниципального образования федерального значения)	309

13.	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализаци проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, муниципального образования, муниципального образования федерального значения)	310

14.	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях	310

ГЛАВА 14. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ	310

1.	Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения	311

2.	Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации	317

3.	Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей	317

ГЛАВА 15. РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ	318

1.	Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения	318

2.	Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации	318

3.	Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации	318

4.	Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.. 			320

5.	Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	320

ГЛАВА 16. РЕЕСТР МЕРОПРИЯТИЙ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	321

1.	Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	321

2.	Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них	321

3.	Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения	322

ГЛАВА 17. ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТУ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	323

1.	Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения	323

2.	Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения	323

3.	Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения	323

ГЛАВА 18. ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	324

1. Обеспечение экологической безопасности теплоснабжения городского поселения Билибино Билибинского муниципального района	324

1.1 Общие положения	324

1.2 Описание текущего и перспективного объема (массы) выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, образующихся на стационарных объектах производства тепловой энергии (мощности), в том числе функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	326

1.3 Оценка снижения объема (массы) выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух за счет перераспределения тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии	331

1.4 Предложения по снижению объема (массы) выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух	331

1.5 Предложения по величине необходимых инвестиций для снижения выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух	331

ВВЕДЕНИЕ

Схема теплоснабжения разрабатывается в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

Схема теплоснабжения разработана на основе следующих принципов:

обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов;

обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных действующими законами;

обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки тепловой и электрической энергии для организации теплоснабжения с учетом ее экономической обоснованности;

соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и потребителей;

минимизации затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

минимизации вредного воздействия на окружающую среду;

обеспечение не дискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;

согласованности схемы теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения, а также с программой газификации;

обеспечение экономически обоснованной доходности текущей деятельности теплоснабжающих организаций и используемого при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения инвестированного капитала.

Техническая база для разработки схем теплоснабжения

генеральный план поселения и района;

эксплуатационная документация (расчетные температурные графики источников тепловой энергии, данные по присоединенным тепловым нагрузкам потребителей тепловой энергии, их видам и т.п.);

конструктивные данные по видам прокладки и типам применяемых теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей, конфигурация;

данные технологического и коммерческого учета потребления топлива, отпуска и потребления тепловой энергии, теплоносителя;

документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормативы, тарифы и их составляющие, договора на поставку топливно- энергетических ресурсов (ТЭР) и на пользование тепловой энергией, водой, данные потребления ТЭР на собственные нужды, по потерям ТЭР и т.д.);

статистическая отчетность организации о выработке и отпуске тепловой энергии и использовании ТЭР в натуральном и стоимостном выражении.

Термины и определения

тепловая энергия - энергетический ресурс, при потреблении которого изменяются термодинамические параметры теплоносителей (температура, давление);

зона действия системы теплоснабжения - территория поселения, муниципального образования или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения;

источник тепловой энергии - устройство, предназначенное для производства тепловой энергии;

зона действия источника тепловой энергии - территория поселения, муниципального образования или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения;

установленная мощность источника тепловой энергии – сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;

располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);

мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды;

теплосетевые объекты - объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии;

теплопотребляющая установка - устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии;

тепловая сеть - совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок;

тепловая мощность (далее - мощность) - количество тепловой энергии, которое может быть произведено и (или) передано по тепловым сетям за единицу времени;

тепловая нагрузка - количество тепловой энергии, которое может быть принято потребителем тепловой энергии за единицу времени;

теплоснабжение - обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности;

потребитель тепловой энергии (далее также - потребитель) - лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления;

инвестиционная программа организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, - программа финансирования мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, по строительству, капитальному ремонту, реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения;

теплоснабжающая организация - организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей);

передача тепловой энергии, теплоносителя - совокупность организационно и технологически связанных действий, обеспечивающих поддержание тепловых сетей в состоянии, соответствующем установленным техническими регламентами требованиям, прием, преобразование и доставку тепловой энергии, теплоносителя;

коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя (далее также - коммерческий учет) - установление количества и качества тепловой энергии, теплоносителя, производимых, передаваемых или потребляемых за определенный период, с помощью приборов учета тепловой энергии, теплоносителя (далее - приборы учета) или расчетным путем в целях использования сторонами при расчетах в соответствии с договорами;

система теплоснабжения - совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями;

режим потребления тепловой энергии - процесс потребления тепловой энергии, теплоносителя с соблюдением потребителем тепловой энергии обязательных характеристик этого процесса в соответствии с нормативными правовыми актами, в том числе техническими регламентами, и условиями договора теплоснабжения;

надежность теплоснабжения - характеристика состояния системы теплоснабжения, при котором обеспечиваются качество и безопасность теплоснабжения;

регулируемый вид деятельности в сфере теплоснабжения - вид деятельности в сфере теплоснабжения, при осуществлении которого расчеты за товары, услуги в сфере теплоснабжения осуществляются по ценам (тарифам), подлежащим в соответствии с настоящим Федеральным законом государственному регулированию, а именно:

а) реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя, за исключением установленных настоящим Федеральным законом случаев, при которых допускается установление цены реализации по соглашению сторон договора;

б) оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя;

в) оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности, за исключением установленных настоящим Федеральным законом случаев, при которых допускается установление цены услуг по соглашению сторон договора;

орган регулирования тарифов в сфере теплоснабжения (далее также - орган регулирования) - уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения), уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) (далее - орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) либо орган местного самоуправления поселения или муниципального образования в случае наделения соответствующими полномочиями законом субъекта Российской Федерации, осуществляющие регулирование цен (тарифов) в сфере теплоснабжения;

схема теплоснабжения - документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

резервная тепловая мощность - тепловая мощность источников тепловой энергии и тепловых сетей, необходимая для обеспечения тепловой нагрузки теплопотребляющих установок, входящих в систему теплоснабжения, но не потребляющих тепловой энергии, теплоносителя;

топливно-энергетический баланс - документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия поставок энергетических ресурсов на территорию субъекта Российской Федерации или муниципального образования и их потребления, устанавливающий распределение энергетических ресурсов между системами теплоснабжения, потребителями, группами потребителей и позволяющий определить эффективность использования энергетических ресурсов;

тарифы в сфере теплоснабжения - система ценовых ставок, по которым осуществляются расчеты за тепловую энергию (мощность), теплоноситель и за услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя;

точка учета тепловой энергии, теплоносителя (далее также - точка учета) - место в системе теплоснабжения, в котором с помощью приборов учета или расчетным путем устанавливаются количество и качество производимых, передаваемых или потребляемых тепловой энергии, теплоносителя для целей коммерческого учета;

комбинированная выработка электрической и тепловой энергии -режим работы теплоэлектростанций, при котором производство электрической энергии непосредственно связано с одновременным производством тепловой энергии;

единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации;

бездоговорное потребление тепловой энергии - потребление тепловой энергии, теплоносителя без заключения в установленном порядке договора теплоснабжения, либо потребление тепловой энергии, теплоносителя с использованием теплопотребляющих установок, подключенных к системе теплоснабжения с нарушением установленного порядка подключения, либо потребление тепловой энергии, теплоносителя после введения ограничения подачи тепловой энергии в объеме, превышающем допустимый объем потребления, либо потребление тепловой энергии, теплоносителя после предъявления требования теплоснабжающей организации или теплосетевой организации о введении ограничения подачи тепловой энергии или прекращении потребления тепловой энергии, если введение такого ограничения или такое прекращение должно быть осуществлено потребителем;

радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения;

плата за подключение к системе теплоснабжения - плата, которую вносят лица, осуществляющие строительство здания, строения, сооружения, подключаемых к системе теплоснабжения, а также плата, которую вносят лица, осуществляющие реконструкцию здания, строения, сооружения в случае, если данная реконструкция влечет за собой увеличение тепловой нагрузки реконструируемых здания, строения, сооружения (далее также - плата за подключение);

живучесть - способность источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом сохранять свою работоспособность ваварийных ситуациях, а также после длительных (более пятидесяти четырех часов) остановок.

элемент территориального деления - территория поселения, муниципального образования или ее часть, установленная по границам административно- территориальных единиц;

расчетный элемент территориального деления - территория поселения, муниципального образования или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения.

качество теплоснабжения - совокупность установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) договором теплоснабжения характеристик теплоснабжения, в том числе термодинамических параметров теплоносителя.

- ГЛАВА 1. "СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ"

Функциональная структура теплоснабжения

В соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 данная часть должен содержать описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций и описание структуры договорных отношений между ними, в том числе зоны действия производственных котельных и индивидуального теплоснабжения.

На территории городского поселения Билибино функционирует две системы централизованного теплоснабжения, расположенные в двух населенных пунктах г.Билибино и с. Кепервеем.

Централизованное теплоснабжение потребителей жилищно- коммунальной застройки и промышленности г. Билибино осуществляется от Билибинской Атомной электростанции (далее БАЭС). Собственником и эксплуатирующей организацией атомной станции является филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Билибинская атомная станция».

Котельные на территории с. Кепервеем находятся в собственности городского поселения Билибино.

Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций

В эксплуатационной ответственности БАЭС находится сама атомная станция и магистральные трубопроводы от станции до центральных тепловых пунктов. Границы зон действия БАЭС и муниципального предприятия жилищно-коммунального хозяйства Билибинского муниципального района (далее МП ЖКХ Билибинского района) определены в договоре на теплоснабжение, согласно которому этими границами являются:

ответные фланцы запорной арматуры ПС-24 и ПС-26 в ТК-1, ПС-36А в ПА-2 по ходу рабочей среды магистральных трубопроводов теплосети Билибинской АЭС;

встречные фланцы запорной арматуры ОС-25 и ОС-27 в ТК-1, ОС-37А в ПА-2 по ходу рабочей среды магистральных трубопроводов теплосети Билибинской АЭС.

В эксплуатационной ответственности МП ЖКХ Билибинского муниципального района находятся трубопроводы тепловых сетей отопления и горячего водоснабжения (после ЦТП 1-4) на территории г. Билибино, котельные и тепловые сетей централизованного теплоснабжения с. Кепервеем. Так же подразделение МП ЖКХ Билибинского муниципального района является управляющей компанией многоквартирных домов согласно договору управления МКД № Л1/501/01-15 от 30 декабря 2014г.Поэтому в границах эксплуатационной ответственности МП ЖКХ Билибинского муниципального района оказывается так же часть внутренних инженерных систем потребителей.

Границы балансового разграничения между МП ЖКХ Билибинского муниципального района и потребителями определены в договорах на теплоснабжение и определяются следующим образом:

Многоквартирные жилые дома - внешняя граница стены многоквартирного дома.

Отдельно стоящие здания – фланцевые соединения запорной арматуры теплового колодца, от которого подключен абонент.

В с. Кепервеем действует одна теплоснабжающая организация - МП ЖКХ Билибинского муниципального района, поэтому зоной ее действия является вся территория села.

Рисунок 1.1.1 – Зоны действия теплоснабжающих организаций г. Билибино.

Описание структуры договорных отношений между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями

Структура договорных отношений организована следующим образом: заключен договор на поставку тепловой энергии для нужд г. Билибино между АО «Концерн Росэнергоатом и МП ЖКХ Билибинского муниципального района, так же имеется договор управления МКД № Л1/501/01-15 от 30 декабря 2014г, по которому МП ЖКХ Билибинского муниципального района муниципального района является управляющей компанией.

Зоны действия производственных котельных

Производственные котельные, обеспечивающие тепловой энергией внешних потребителей на территории городского поселения Билибино Билибинского муниципального района, отсутствуют.

Зоны действия индивидуального теплоснабжения

На всей рассматриваемой территории Билибинского муниципального района реализована схема централизованного теплоснабжения. Процент охвата централизованным теплоснабжением составляет 100 %. Индивидуальное теплоснабжение отсутствует.

Источники тепловой энергии

  - Структура и технические характеристики основного оборудования источников тепловой энергии

Источниками теплоснабжения городского поселения Билибино является Билибинская АЭС и 2 угольные котельные расположенные в с. Кепервеем.

Источник теплоснабжения: Билибинская АЭС

Билибинская АЭС расположена на Чукотском полуострове вблизи г. Билибино. Станция предназначена для снабжения электроэнергией Чаун- Билибинского горнопромышленного района и теплом промышленных и бытовых потребителей г. Билибино.

Первый блок атомной станции вступил в строй в 1973г, а четвертый в конце 1976г.

Установленная электрическая мощность Билибинской АЭС – 48 МВт при одновременном отпуске тепла потребителям до 67 Гкал/ч. При снижении температуры воздуха до –50°С АЭС работает в теплофикационном режиме и развивает теплофикационную мощность 100 Гкал/ч при снижении генерируемой электрической мощности до 38 МВт.

Электростанция выполнена по блочному принципу и состоит из четырех одинаковых энергетических блоков. Каждый блок имеет электрическую мощность 12МВт и теплопроизводительность 25 Гкал/ч, включает ядерный реактор ЭГП-6, теплофикационную турбоустановку Т-12- 60, вспомогательное оборудование реакторной и турбинной установок и оборудование для выдачи тепла.

На АЭС применена одноконтурная тепловая схема, работающая на насыщенном паре. Используется канальный водографитовый реактор с трубчатыми твэлами. Образующая в каналах пароводяная смесь поступает в барабан-сепаратор. Из сепаратора насыщенный водяной пар (96 т/ч, давление 6,4 Мпа, температура 280 0С) подается в турбину. Турбина имеет два теплофикационных отбора пара: основной до 40 т/ч и пиковый до 20 т/ч. Остальная часть потока пара поступает в сепаратор и далее в ЧНД турбины. Питательная вода, подаваемая после деаэратора, имеет температуру 104 0С. Конденсат турбины охлаждается водой, которая в свою очередь, охлаждается в воздушных радиаторах.

Рисунок 1.2.1.1 – Принципиальная схема Билибинской АЭС

Источник теплоснабжения: Котельная №1. с.Кепервеем.

Котельная №1 с Кепервеем была построена в 1979 году и расположена в с. Кепервеем по адресу ул. Центральная д.7. Котельная оборудована шестью водогрейными котлами Ун-6. Фактический срок службы котлов более 35 лет (котлы введены в эксплуатацию в 1979 году). Установленная мощность котельной составляет 3,12 Гкал/ч.

Основное топливо котельной - уголь, резервное топливо отсутствует.

Эксплуатацию котельной осуществляет МП ЖКХ Билибинского муниципального района.

На котельной установлены 2 подпиточных насоса (№1 – К 8/18, №2 – К20/30) и 3 сетевых насоса (№3, №5 –Д200/36, №4 – Д200/50). В качестве резервного источника электрической энергии используется дизельный генератор.

Источник теплоснабжения: Котельная №2 с. Кепервеем.

Котельная №2 с Кепервеем была построена в 1979 году и расположена в с. Кепервеем по адресу ул. Лесная б/н.

Котельная оборудована шестью резервными водогрейными котлами Ун-6 и пятью рабочими водогрейными котлами КВр-1,25ТТ (введены в эксплуатацию в 2013 году). Фактический срок службы котлов Ун-6 более 35 лет (котлы введены в эксплуатацию в 1979 году).

Основным топливом для котлов КВр-1,25ТТ является уголь, для котлов Ун-6 – дизельное топливо.

Эксплуатацию котельной осуществляет МП ЖКХ Билибинского муниципального района.

Таблица 1.2.1.1 - Сводная информация по источникам тепловой энергии

| № п/п | Наименования источников тепловой энергии | Адрес источника | Теплоснабжающая (теплосетевая) организация в границах системы теплоснабжения | Наименование утвержденной ЕТО (единой теплоснабжающей организации) | Система теплоснабжения (Открытая и закрытая \открытая и закрытая) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 (с 01.09.2022г. выведена в резерв) | Чукотский АО, Билибинский район, г.п. Билибино, с.н.п. Кепервеем, ул.Центральная, д.7 | МП ЖКХ Билибинского муниципального района | МП ЖКХ Билибинского муниципального района | открытая |
| 2 | Котельная №2 | Чукотский АО, Билибинский район, г.п. Билибино, с.н.п. Кепервеем, ул. Лесная, сооружение 20 | МП ЖКХ Билибинского муниципального района | МП ЖКХ Билибинского муниципального района | открытая |
| 3 |  |  |  |  |  |

Таблица 1.2.1.3 - Состав и технические характеристики основного оборудования котельных городского поселения Билибино Билибинского муниципального района

| № п/п | №, адрес котельной | Тип котла | Кол-во котлов | Год установки котла | Мощность котла, Гкал/ч | Мощность котельной, Гкал/ч | Удельный расход топлива по котлам, кг у.т../ Гкал | КПД котлов, % | Удельный расход топлива по котельной, кг у.т./Гкал | Дата обследования котлов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное топливо - уголь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.н.п. Кепервеем, ул.Центральная, д.7 | Универсал-6М | 6 | 1979 | 0,523 | 3,138 | 325 | 67 | 379,76 | нет |
| 2 | с.н.п. Кепервеем, ул. Лесная, сооружение 21 | КВр-2ТТ | 2 | 2022 | 1,72 | 6,68 | 256 | 82 | 392,4 | нет |
|  |  | КВр-1,25ТТ | 3 | 2013 | 1,08 |  | 274 | 82,2 |  | 20.07.2020г. |
| Основное топливо - дизельное топливо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | с.н.п. Кепервеем, ул. Лесная, сооружение 21 | Универсал - 6 (резерв) | 4 | 1979 | 0,86 | 3,44 | 233 | 67 | 236,1 | нет |

Таблица 1.2.1.3 - Оборудование Билибинской АЭС.

| Номер энергоблока | Тип реактора | Дата пуска |
| --- | --- | --- |
| 1 | ЭГП-6 | 12.01.1974 |
| 2 | ЭГП-6 | 30.10.1974 |
| 3 | ЭГП-6 | 22.12.1975 |
| 4 | ЭГП-6 | 27.12.1976 |

Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

По состоянию на конец 2022 года установленная мощность МП ЖКХ Билибинского муниципального района городского поселения Билибино Билибинского муниципального района составляла 36,8 Гкал/ч.

Сведения об установленной тепловой мощности котельной представлены в таблице.

Таблица 1.2.2.1 - Параметры установленной тепловой мощности котельных

| №п/п | Местоположение | Устан. Мощность Гкал\ч |
| --- | --- | --- |
| 1 | Билибинская АЭС | 100 |
| 2 | Котельная №1 | 3,138 |
| 3 | Котельная №2 | 10,56 |

Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности

Постановление Правительства РФ №154 от 22.02.2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» вводит следующие понятия:

«Установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;

Располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.)».

Таблица 1.2.3.1 - Установленная и располагаемая мощность оборудования, последняя представлена с учетом технически возможного максимума, в соответствии с разработанными режимными картами.

| № п/п | Наименование источника | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Фактическая располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Билибинская АЭС | 100,00 | 100,00 |
| 2 | Котельная №1 | 3,14 | 3,14 |
| 3 | Котельная №2 | 10,56 | 10,56 |

Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности «нетто»

Постановление Правительства РФ №154 от 22.02.2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» вводит следующее понятие:

«Мощность источника тепловой энергии «нетто» - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды».

Величина нагрузок на собственные нужды котельной, по которой отсутствовали сведения о потреблении тепловой энергии на собственные нужды, принята в соответствии с п. 51 «Определение расхода тепловой энергии на собственные нужды котельных» приказа Минэнерго России от 30.12.2008 N 323 (ред. от 30.11.2015) «Об утверждении порядка определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии (вместе с Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии)».

Расход тепловой энергии на собственные нужды котельных определяется опытным (режимно-наладочные и (или) балансовые испытания) или расчетным методом.

В состав общего расхода тепловой энергии на собственные нужды котельных в виде горячей воды или пара входят следующие элементы затрат:

растопка, продувка котлов;

обдувка поверхностей нагрева;

подогрев мазута;

паровой распыл мазута;

деаэрация (выпар);

технологические нужды ХВО;

отопление и хозяйственные нужды котельной, потери с излучением тепловой энергии теплопроводами, насосами, баками и т.п.;

утечки, парение при опробовании и другие потери.

При расчетном определении расхода тепловой энергии на собственные нужды котельной используются нижеприведенные зависимости.

Расчеты расхода тепловой энергии на собственные нужды выполняются на каждый месяц и в целом на год. При этом расчеты по отдельным статьям расхода тепловой энергии могут выполняться в целом за год с распределением его по месяцам пропорционально определяющему показателю (выработка тепловой энергии; число часов работы; количество пусков; температура наружного воздуха; длительность отопительного периода и др.).

На основании представленных данных об объемах потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды составлена таблица.

Таблица 1.2.4.1 – Ограничения тепловой мощности, параметры располагаемой тепловой мощности, величина тепловой мощности, расходуемая на собственные нужды энергоисточников, а также параметры тепловой мощности «нетто»

| № п/п | Наименование источника | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Фактическая располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | Расход тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Билибинская АЭС | 100,00 | 100,00 | 1,12 | 98,88 |
| 2 | Котельная №1 | 3,14 | 3,14 | 0,156 | 2,982 |
| 3 | Котельная №2 | 10,56 | 10,56 | 0,045 | 10,515 |

Таблица 1.2.4.2 - Объемы потребления тепловой энергии на собственные нужды энергоисточников за 2022 гг.

| № п/п | Наименование источника | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Фактическая располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | Расход тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды нужды, Гкал/ч | Расход тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды нужды, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Билибинская АЭС | 100,00 | 100,00 | 1,115 | 1,12% |
| 2 | Котельная №1 | 3,14 | 3,14 | 0,156 | 4,96% |
| 3 | Котельная №2 | 10,56 | 10,56 | 0,045 | 0,43% |

Сроки ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Нормативный срок службы принимается на уровне 15-20 лет.

Основное теплофикационное оборудование периодически проходит плановые профилактические ремонты.

В связи с окончанием проектного срока службы энергоблоков Билибинской АЭС в 2004-2006 годах, на станции были в полном объеме реализованы программные мероприятия по подготовке энергоблоков к продлению сроков эксплуатации. В конце 2006 года Билибинская АЭС стала первой в России станцией, которая продлила свой ресурс на 15 лет. Сроки эксплуатации энергоблоков продлены до 12 января 2019 года (энергоблок № 1), до 30 декабря 2019 года (энергоблок № 2), до 22 декабря 2020 года (энергоблок№ 3) и до 28 декабря 2021 года (энергоблок № 4). С истечением сроков планируется постепенный вывод энергоблоков из эксплуатации и закрытие атомной электростанции.

Конкретные технические мероприятия по продлению срока службы энергоблоков не приводятся в связи с имеющимся режимом секретности данных сведений.

Угольные котельные с.Кепервеем

В 2013 году муниципальным предприятием городского округа Анадырь «Грандпроект» было проведено техническое обследование здания Котельной №2 с. Кепервеем. По результатам обследования выдано Техническое заключение, в котором указано, что «состояние основных конструктивных элементов здания Котельной №2 и дымовая труба находятся в ограниченно-работоспособном состоянии. Проведение ремонтно-восстановительных работ здания котельной в селе Кепервеем считаем нецелесообразным в связи с большим физическим износом и финансовыми затратами, равноценными новому строительству». Таким образом, несмотря на удовлетворительное состояние котельного оборудования котельной имеется опасность повреждения здания котельной или дымовой трубы.

Параметры ввода теплофикационного оборудования, а также дата продления ресурса приведены в таблице.

Таблица 1.2.5.1 Параметры паркового ресурса теплофикационного оборудования с.н.п. Кепервеем

| № п/п | №, адрес котельной | Тип котла | Кол-во котлов | Год установки котла | Срок службы. лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.н.п. Кепервеем, ул.Центральная, д.7 | Универсал-6М | 6 | 1979 | 45 |
| 2 | с.н.п. Кепервеем, ул. Лесная, сооружение 21 | КВр-2ТТ | 2 | 2022 | 2 |
|  |  | КВр-1,25ТТ | 3 | 2013 | 11 |
| 2 | с.н.п. Кепервеем, ул. Лесная, сооружение 21 | Универсал - 6 (резерв) | 4 | 1979 | 45 |

Таблица 1.2.5.2 Параметры паркового ресурса теплофикационного оборудования г. Билибино

| Номер энергоблока | Тип реактора | Дата пуска | Срок службы. лет |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЭГП-6 | 1974 | 50 |
| 2 | ЭГП-6 | 1974 | 50 |
| 3 | ЭГП-6 | 1975 | 49 |
| 4 | ЭГП-6 | 1976 | 48 |

Таблица 1.2.5.3. Срок ввода теплофикационного оборудования

| Номер энергоблока | Тип реактора | Дата пуска | Год продления ресурса | Срок продления ресурса |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЭГП-6 | 12.01.1974 | 2004 | до 2019 г. |
| 2 | ЭГП-6 | 30.10.1974 | 2005 | до 2019 г. |
| 3 | ЭГП-6 | 22.12.1975 | 2006 | до 2020 г. |
| 4 | ЭГП-6 | 27.12.1976 | 2006 | до 2021 г. |

Нормативный срок эксплуатации установленных котлоагрегатов составляет 10 лет.

Решения о необходимости проведения капитального ремонта или продления срока службы данного оборудования принимаются на основании технических освидетельствований и технического диагностирования, проведенных в установленном порядке.

Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии - источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии)

Источником с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии на территории ГП Билибино является Билибинская АЭС.

Схема выдачи тепловой мощности БАЭС.

Тепловая энергия в горячей воде на нужды отопления и горячего водоснабжения отпускается по одному выводу, образованному двумя нитками, а также на собственные хозяйственные нужды.

Турбина имеет два теплофикационных отбора пара: основной до 40 т/ч и пиковый до 20 т/ч.

Параметры сетевой воды от АЭС до ЦТП (1 контур) 150/70°С. Параметры сетевой воды от ЦТП до потребителей (2 контур) 95/70 °С.

Приготовление сетевой воды на отопление во 2 контуре осуществляется при помощи водоводяных подогревателей и сетевыми насосами подается к потребителю. Подогрев сетевой воды для отопления и горячего водоснабжения потребителей осуществляется в центральных тепловых пунктах.

Метод регулирования отпуска тепловой энергии на отопление – центральный качественный, по температурному графику регулирования отопительной нагрузки с параметрами теплоносителя 95/700С при температуре наружного воздуха для проектирования отопления to= -500C.

с.Кепервеем

Рисунок 1,2.6 – Принципиальная тепловая схема водогрейных котельных

Во всасывающий коллектор сетевых насосов из бака поступает подпиточная вода для восполнения потерь теплоносителя в тепловых сетях и у потребителей.

Водогрейный твердотопливный котёл КВр имеет рабочее давление 6 кгс/см2. Температура воды на выходе из котла 95°С. Котел работает только с принудительной циркуляцией воды, обеспеченной сетевыми насосами. Для интенсивного горения топлива применяется вентилятор поддува. Отвод дымовых газов из котла обеспечивается дымососом. Котел имеет сварную газоплотную конструкцию П-образной сомкнутой компоновки, выполненная из гладкотрубной трубной системы, разделённой на две части: на топочную (радиационную) поверхность нагрева, где проходит непосредственно сам процесс горения, и конвективной поверхности нагрева, где процесс теплообмена происходит уже от горячих дымовых газов, поступающих из топочной части. В конвективной части они делают два хода и удаляются через газоход в задней стенке котла в дымовую трубу. Помимо трубной системы котел состоит из опорной рамы и каркаса, обшитого теплоизоляционными материалами.

Уголь подается в котел через загрузочную дверцу, расположенную на передней фронтовой стенке котла. Топливо раскидывается лопатой равномерным слоем по топочной части, где оно сгорает на колосниковой решетке, а затем через ту же топочную дверцу сгоревший уголь в виде шлака удаляется вручную обратно, по мере заполнения топки. Мелкая зола и тяжелая взвесь, осыпающаяся в зольник из топки и конвективной части, также выгребается ручным способом, по мере его максимального заполнения. Для очищения конвективных поверхностей нагрева от сажи и золы котел имеет люк. Конструкция топочной камеры котла спроектирована так, что происходит более полное выгорание топлива и снижается температура газов на выходе из нее до 600 оС, а это значительно ниже температуры деформации золы, которая покидает топку котла уже в затвердевшем состоянии, что исключает возможность появления твердого зашлаковывания конвективных поверхностей нагрева в котле.

Cпособ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя

Основной задачей регулирования отпуска теплоты в системах теплоснабжения является поддержание заданной температуры воздуха в отапливаемых помещениях при изменяющихся в течение отопительного периода внешних климатических условий

Регулирование отпуска тепловой энергии с коллекторов котельной (центральное регулирование) осуществляется по качественному методу регулирования в зависимости от нагрузки отопления и фактической температуры наружного воздуха по температурному графику.

Для регулирования отпуска тепловой энергии от источника тепловой энергии используется качественное регулирование, т.е. при постоянном расходе теплоносителя изменяется его температура.

При качественном регулировании температура теплоносителя зависит от температуры наружного воздуха. Общий расход теплоносителя во всей системе рассчитывается таким образом, чтобы обеспечить среднюю температуру в помещениях согласно принятым Нормам и Правилам в Российской Федерации.

Теплоноситель отпускается потребителям с соблюдением температурного графика. Температурный график обусловлен типом отопительных приборов потребителей и способом их присоединения к тепловым сетям.

Температурный график качественного регулирования тепловой нагрузки разработан из условий суточной подачи тепловой энергии на отопление, обеспечивающей режим работы тепловых сетей и потребность зданий в тепловой энергии в зависимости от температуры наружного воздуха, чтобы обеспечить температуру в помещениях постоянной на уровне не менее 20 оС. По данным температурного графика определяется температура подающей и обратной воды в тепловых сетях. Температурный график котельной представлен на рисунке.

Способ регулирования отпуска тепловой энергии от Билибинской АЭС.

Система теплоснабжения закрытая, система централизованного горячего водоснабжения однотрубная, без циркуляционного трубопровода.

Системы отопления зданий присоединены к трубопроводам двухтрубных тепловых сетей по зависимой схеме.

Регулирование отпуска теплоты – центральное качественное, путем изменения температуры сетевой воды в подающем трубопроводе.

Рисунок 1.2.7.1. - Утвержденный температурный график качественного регулирования

Таблица 1.2.7.1. - Фактические температуры наружного воздуха и теплоносителя за отопительный период

| Период | ЦТП 1-3 |  |  | ЦТП-4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Среднемесячная температура, ºС |  |  | Среднемесячная температура, ºС |  |  |
|  | воздуха | под. тр-од. | обр. тр-од. | воздуха | под. тр-од. | обр. тр-од. |
| январь | -28,1 | 73 | 56 | -28,1 | 73 | 56 |
| февраль | -30,3 | 75 | 58 | -30,3 | 75 | 58 |
| март | -17,8 | 64 | 50 | -17,8 | 64 | 50 |
| апрель | -11,1 | 55 | 45 | -11,1 | 55 | 45 |
| май | 4,7 | 38 | 32 | 4,7 | 38 | 32 |
| июнь | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| июль | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| август | 5,4 | 38 | 32 | 5,4 | 38 | 32 |
| сентябрь | 2,3 | 40 | 34 | 2,3 | 40 | 34 |
| октябрь | -12,6 | 58 | 46 | -12,6 | 58 | 46 |
| ноябрь | -24,2 | 69 | 54 | -24,2 | 69 | 54 |
| декабрь | -21,8 | 66 | 53 | -21,8 | 66 | 53 |
| Ср. от-ный | -13,4 | 58 | 46 | -13,4 | 58 | 46 |
| период |  |  |  |  |  |  |

Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников теплоснабжения с. Кепервеем.

Система теплоснабжения с. Кепервеем – открытая с непосредственным водоразбором сетевой воды на нужды горячего водоснабжения.

Регулирование отпуска теплоты – центральное качественное, путем изменения температуры сетевой воды в подающем трубопроводе.

Отпуск тепловой энергии от Котельной №1 и от Котельной №2 осуществляется по температурному графику 95/70оС.

Cреднегодовая загрузка оборудования

Среднегодовая загрузка оборудования котельной определяется отношением объема выработанной тепловой энергии к числу часов работы оборудования и величине установленной тепловой мощности котельной.

В большинстве систем теплоснабжения тепловые мощности «нетто» котельных значительно превышают величину подключенной нагрузки потребителей тепловой энергии с учетом потерь в тепловых сетях, что приводит к неполноте загрузки оборудования.

Обращает на себя внимание значительный разброс по величине использования установленной мощности, что связано с сокращением производственной нагрузки у многих котельных.

Режим работы котельных является сезонным.

В межотопительный период производится текущий ремонт основного и вспомогательного оборудования.

Таблица 1.2.8.1 - Среднегодовая загрузка оборудования котельных за 2022 год

| № п/п | Наименование источника | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Объем производства тепловой энергии в год, Гкал | Среднегодовая загрузка оборудования,% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Билибинская АЭС | 100 | 136004,68 | 31,02% |
| 2 | Котельная №1 | 3,138 | 5709,45 | 60,42% |
| 3 | Котельная №2 | 10,56 | 6508,46 | 325,92% |

Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Определение объема фактически отпущенного тепла, между БАЭС и МП ЖКХ Билибинского муниципального района осуществляется 2 приборами учета, установленными на центральных тепловых пунктах. Используется теплосчетчики Взлет ТСР-М с заводскими номерами 71932 и 719749.

Узлы учета тепловой энергии осуществляют:

- Учет тепловой энергии, расходуемой объектами на отопление;

- Измерение давление в трубопроводах;

- Измерение температуры в трубопроводах;

- Регистрацию нештатных ситуаций.

Автоматическая передача данных с заданным периодом опроса, а также сигналов предупреждения об аварийных и нештатных ситуациях не организована. Персонал МП ЖКХ Билибинского района заносит текущие показания в эксплуатационные журналы.

Расчет между МП ЖКХ Билибинского района и потребителями тепловой энергии осуществляется по показаниям приборов учета, если таковые были установлены потребителями, или по нормативу, определенному в соответствующих нормативно-правовых документах (Постановлениях правительства Чукотского автономного округа). Информация о приборах коммерческого учета тепла г. Билибино по абонентам приведена в таблице 1.2.9.1.

Таблица 1.2.9.1 – Приборы учета г. Билибино.

| № | Наименование потребителя | Адрес | Объект | Марка и заводской номер приборов учета |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| прочие потребители |  |  |  |  |
| 1 | Филиал АО "Концерн Энергоатом" "Билибинская атомная станция" | мкн. "Арктика" д.2, к.4 | секции № 5, 6, 7, 8 спортзал | СТ - 10 № 11-14643 |
| 2 | Анюйская горно - геологическая компания | ул. Чкалова | промышленная база | SA-94/2М-1ПРН-5050-ФлФл Т-2- 1-11-1 № 120129 |
| 3 | ФАО энергетики и электрификации "ЧУКОТЭНЕРГО" СЕВЕРНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ | ул. Геологов, 1 | База СЭС | СТ3-125 №5206250 |
| 4 | ФАО энергетики и электрификации "ЧУКОТЭНЕРГО" СЕВЕРНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ | ул. Магаданская | ЗРУ ПС №4 | СТ3-50 №4845479 |
| 5 | Православный храм города Билибино | пл. Серафима Саровского | здание церкви | СТ №4787730 |
| 6 | АО "Чукоткасвязьинформ" "Билибинский ЛТУ" | ул. Ленина, 9 | техническое здание | SKU-01-А2 №806047 |
| 7 | АО "Чукоткасвязьинформ" "Билибинский ЛТУ" | ул.Олимпийская | гараж | SKU-01-U1 №810099 |
| 8 | Муниципальное предприятие Билибинского района "Билибиноснаб" | ул.Берзина ,6 | контора | СТ-10 № 10004 |
| 9 | Муниципальное автотранспортное предприятие Билибинского р-на | ул.Берзина ,6 | контора | СТ-10 № 10004 |
| 10 | Муниципальное автотранспортное предприятие Билибинского р-на | ул.Берзина ,6 | гараж | СТ - 10 № 09-10070 |
| 11 | Муниципальное автотранспортное предприятие Билибинского р-на | ул.Берзина ,6 | станция техобслуживания, склад автозапчастей | СТ-10 №09-09997 |
| 12 | ИП Крылов Ю.Н. | ул. Берзина, 3 | складское помещение № 26 | ТеРосс - ТМ № 2224 |
| 13 | ИП Кузнецов С.М. | ул. Берзина | Магазин "Малс" | Взлёт ТСРВ № 905752 |
| 14 | ИП Андоньев С.Е. | ул.Шоссе Горняков,6 | гараж | СТ3-80 №5162545 |
| 15 | МП БМР ОФ "Росинка" | ул. Магаданская | тепличное х/во,АХБ |  |
| 16 | МП БМР ОФ "Росинка" | ул.Комсомольская,3 | м-н "Росинка" | СТ-10 №07-0701 |
| 17 | гр. Степанов В.Н. | ул.Энергетиков | гараж | HYDROCAL G-21 № 65348096/65348095 |
| 18 | Муниципальное многопрофильное пищевое предприятие БМР | ул.Ленина,7 | ресторан | СТ 3-80 № 5103393 |
| 19 | Муниципальное многопрофильное пищевое предприятие БМР | ул.Ленина,7 | пекарня | СТ 3-80 № 5103395 |
| 20 | Муниципальное многопрофильное пищевое предприятие БМР | ул.Берзина, 2а | цех по производству пива и безалк. продукции | СТ-10 №09-09021 |
| 21 | гр.Андрюхин | ул.Энергетиков | гараж | СТ-10 №07-05837 |
| 22 | Муниципальное торговое предприятие Билибинского муниципального района | ул.Комсомольская,3 | м-н "Гастроном" | СТ-10 №07-0701 |
| 23 | Муниципальное торговое предприятие Билибинского муниципального района | ул.Берзина ,6 | контора | СТ-10 № 10004 |
| 24 | Муниципальное торговое предприятие Билибинского муниципального района | ул. Берзина, 6 | Склад | SA94/1 №28335 |
| 25 | Муниципальное торговое предприятие Билибинского муниципального района | ул.Берзина, б/н | гараж |  |
| 26 | АО " Рудник Каральвеем " | ул. Сеймчанская, 3 | обежитие № 2 | "Взлет ТВ" № 1317920 |
| 27 | ГП ЧАО "Билибинское дорожное ремонтно- строительное управление" | ул.Дорожников | промбаза | КМ-5-4 №313770/313737 |
| 28 | ГП ЧАО "Билибинское дорожное ремонтно- строительное управление" | ул. Шоссе Горняков, 8а | административные помещения |  |
| 29 | ООО "Гидрострой" | мкн. "Арктика" д.2, к.4 | общежитие | СТ - 10 № 11-14643 |
| 30 | АО " Рудник Каральвеем " | ул.Заводская д.2/2 | общежитие "Хостель" | СТ-10 № 05-01406 |
| 31 | ИП Едимичева Т.Н. | ул. Комсомольская,3 | магазин "Радуга" | СТ-10 №07-0701 |
| 32 | предприниматель Глухих И.В. | ул.Комсомольская.5 | магазин "Тысячка" | СТ-10 №4567427 |
| 33 | ГУП ЧАО "Чукотснаб" | ул. Спутник | гараж | ТЭМ-104 № 1740279 |
| 34 | ГУП ЧАО "Чукотснаб" | ул. Речная | заправочная станция | ТЭМ-104 № 1740269 |
| 35 | Индивидуальный предприниматель Ш.П.Гаджиев | ул. Олимпийская | гаражные боксы | "Логика" СПТ 941.10 №48504 |
| 36 | Индивидуальный предприниматель А.А.Беленький | ул.Берзина, 3 | магазин "Гранд" | СТ "Сибирь" № 4855664 |
| 37 | гр. Жаркой А.Г. | м-н Арктика, 2 | Гаражный бокс № 1 | СТ-10 № 10-11955 |
| 38 | предприниматель Некрасов Ю.В. | ул.Строителей,3 | гараж | СТ 3-80 №5162546 |
| 39 | ИП Шевченко С.В. | ул. Комсомольская, 1 | магазин "Строитель" | ВКТ-7 № 228681 |
| 40 | ООО Артель старателей "Сияние" | ул. Строителей, 1 | промышленная база | "Магика" А2200М3 №MD110107 |
| 41 | ИП Антипов Н.А. | ул.Берзина, 1 | склад - гараж | "Логика" СПТ 941.10 № 40547 |
| 42 | гр. Катареу А.И. | м-н Арктика, 2 | гаражный бокс №4 | СТ-10 №10-11964 |
| 43 | гр. Еремин В.И. | м-н Арктика, 2 | гаражный бокс №5 | СТ-10 №10-11971 |
| 44 | гр. Левашко И.В. | м-н Арктика, 2 | гаражный бокс №6 | СТ-10 №10-11957 |
| 45 | гр. Ковалев П.М. | м-н Арктика 2 | гаражный бокс № 3 | СТ-10 №10-11960 |
| 46 | гр. Конюхов В.Н. | м-н Арктика, 2 | гаражный бокс №2 | СТ-10 №10-11954 |
| 47 | Чукотское окружное отделение политической партии "КПРФ" | ул. Берзина, 2а | помещения в здании | СТ-10 №09-09021 |
| муниципальный бюджет |  |  |  |  |
| 48 | МБОУ Средняя общеобразовательная школа №1 г. Билибино ЧАО" | ул. Ленина д.2 | корпус №1 | СТ-10 №07-0682 |
| 49 | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №2 г.Билибино ЧАО" | ул. Ленина д.8 | корпус №2 | СТ-10 №07-0691 |
| 50 | Администрация МО - Билибинского муниципального района | ул. Курчатова, 6 | здание администрации | ВТЭ-1П №07-0674 |
| 51 | МБУК "Центр досуга и народного творчества Билибинского муниципального района" | ул. Ленина, д.6 | дом культуры | СТ-10 №07-0725 |
| 52 | МАУК "ЦДиНТ Билибинского муниципального района" компьютерный клуб "Точка RU" | ул Ленина, 13 | помещения в здании центра | СТ-10 №07-0695 |
| 53 | МБДОУ детский сад " Сказка" комбинированного вида г.Билибино Чукотского АО | м-н Арктика, 4 | здание детского сада | СТ-10 №07-0672 |
| 54 | МБДОУ детский сад "Аленушка" общеразвивающего вида в г.Билибино | ул. Весенний проезд,1 | здание детского сада | СТ-10 № 07-0697 |
| 55 | Муниципальное автономное учреждение "Спортивно- оздоровительный комплекс" городского поселения г.Билибино | ул. Геологов, 2 | плавательный бассейн | Multikal UF № 7067954 |
| 56 | МБОУ ДОД Билибинский районный ЦДТ | ул Ленина, 13 | здание центра | СТ-10 №07-0695 |
| 57 | МАОУ ДОД "Билибинская детско-юношеская спортивная школа" | ул. Нижняя | сп-зал "Коммунальник" | СТ-10 №0700218 |
| 58 | МАОУ ДОД "Билибинская детско-юношеская спортивная школа" | Пионерский проезд, 8 | сп-зал "Горняк" | СТ-10 №07-0702 |
| 59 | МАОУ ДОД "Билибинская детско-юношеская спортивная школа" | пл. Ленина, кинотеатр "Искра" |  |  |
| 60 | МБУК Центральная библиотека Билибинского муниципального района | ул.Ленина, д.7. | библиотека | СТ 3-80 № 5103395 |
| 61 | МБУК "Билибинский районный краевед.музей им. Глазырина Г.С." | ул.Комсомольская , 3 | музей | СТ-10 №07-0701 |
| 62 | Управление финансов, экономики и имущественных отношений МО- Билибинский муниципальный район | ул.Берзина, 2а | пустующие помещения | СТ-10 №09-09021 |
| 63 | Управление финансов, экономики и имущественных отношений МО- Билибинский муниципальный район | ул.Шоссе Горняков, 8а | пустующие помещения |  |
| 64 | Управление финансов, экономики и имущественных отношений МО- Билибинский муниципальный район | мкн. "Арктика" д.2, к.4 | пустующие помещения | СТ - 10 № 11-14643 |
| окружной бюджет |  |  |  |  |
| 65 | ГБУЗ "Межрайонный медицинский центр" | ул. Приисковая | здание инфекционного отделения | Multikal UF № 7257800 |
| 66 | ГБУЗ "Межрайонный медицинский центр" | ул. Приисковая | здание больницы, поликлиники, администрации | Multikal UF № 7020984 |
| 67 | ГАПОУ ЧАО "Чукотский северо-западный техникум г. Билибино" | ул. Ленина,2а | здание техникума | СТ-10 №07-04624 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| 68 | БРФ ГБУ "ЧОКЦСОН" | ул. Нижняя, 3 | гаражный бокс № 16 | MULTICAL 601 № 7263538 |
| 69 | УФСБ России по ЧАО | мкн. "Арктика" д.2, к.4 | административные помещения | СТ - 10 № 11-14643 |

Таким образом, у различных потребителей установлено 69 приборов учета расхода тепловой энергии. Эти приборы учета находятся на балансе потребителей, чем и объясняется большое количество используемых типов. Так как при выдаче технических условий на установку приборов учета МП ЖХК не прописывает требований к конкретной марке или типу теплосчетчика. Общее количество подключенных потребителей – 140.

Учет выработанной тепловой энергии с. Кепервеем не ведется. Некоторые потребители тепловой энергии имеют приборы учета горячей воды на 14.03.2015 по данным предприятия расчеты по 5 прибором учета. Общее количество потребителей сторонних организация – 30 ед., 12 потребителей относятся к частному сектору, 33 потребителя относятся к муниципальному жилому фонду, 11 потребителей относятся к собственным цехам предприятия.

Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

В муниципальном образовании Городское поселение Билибино в период с 2020 по 2023 гг. энергоисточники работали в безаварийном режиме.

Ранее на станции происходили инциденты. Ниже приведено описание наиболее серьезных инцидентов, происшедших на этой АТЭЦ:

В 1991 году на станции произошла авария с массовым выходом опускных труб барабана сепаратора.

20.09.91г. Старшим мастером цеха централизованного ремонта (ЦЦР) Липскусом В.Ю. был организован вывоз из ремонтно-монтажных мастерских, находящихся в зоне строгого режима, радиоактивных отходов (РАО) в хранилище твердых и жидких отходов. При вывозе ведро с отходами упало с погрузчика, в результате чего произошло загрязнение территории БиАЭС;

10.07.91г. в результате вывоза жидких высокоактивных радиоактивных отходов в хранилище произошла утечка РАО, в результате оказалась загрязнена не только территория АЭС и автомашина по перевозке, но и территория главного административного корпуса. Ремонтный персонал и персонал отдела охраны труда и техники безопасности пытался скрыть случившееся, чем ухудшил радиационную обстановку на АЭС. На 4-х человек переданы материалы в следственные органы. Этот инцидент был квалифицирован третьим уровнем по международной шкале;

Контрольный уровень облучения (3 бэр) в 1997 г. на АЭС превысил у 19 работников.

Сведений об отказах оборудования котельных с. Кепервеем не предоставлено. Со слов сотрудники, осуществляющих эксплуатацию котельных в последние годы инцидентов и отказов оборудования не было.

Таблица 1.2.10.1 - Статистика отказов отпуска тепловой энергии с коллекторов котельной за 2022 год

| № п/п | Наименование источника | Прекращение теплоснабжения (время) | Восстановление теплоснабжения (время) | Причина прекращения | Режим теплоснабжения | Недоотпуск тепловой энергии, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Билибинская АЭС | - | - | - | - | - |
| 2 | Котельная №1 |  |  |  |  |  |

Таблица 1.2.10.2 - Динамика теплоснабжения котельных (изменение количества прекращений подачи тепловой энергии потребителям)

| Год | Количество прекращений | Среднее время восстановления, ч | Средний недоотпуск тепла на одно прекращение подачи тепловой энергии, Гкал/ед, |
| --- | --- | --- | --- |
| 2017 | ------- | ------- | ------- |
| 2018 | ------- | ------- | ------- |
| 2019 | ------- | ------- | ------- |
| 2020 | ------- | ------- | ------- |
| 2022 | ------- | ------- | ------- |

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии на территории городского поселения Билибино Билибинского муниципального района теплоснабжающим организациям по состоянию на 2022 г. не выдавались.

Конкурентный отбор мощности источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии

На территории городского поселения Билибино Билибинского муниципального района источники тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), отнесенные к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, отсутствуют.

Тепловые сети, сооружения на них

Теплоснабжение потребителей осуществляется через 4 ЦТП, три из которых работают непосредственно на город, а ЦТП – 4 обеспечивает теплом микрорайон «Арктика».

Схема централизованного теплоснабжения от ЦТП организована по трехтрубной системе теплоснабжения. Подача теплоносителя на нужды системы отопления осуществляется по двухтрубной системе с температурным графиком 95/70.

Схема тепловых сетей города закрытая, тупиковая, двухтрубная. Схема сетей горячего водоснабжения однотрубная проложена совместно с трубопроводами тепловых сетей.

Параметры сетевой воды от АЭС до ЦТП (1 контур) 150/70°С. Параметры сетевой воды от ЦТП до потребителей (2 контур) 95/70 °С.

Приготовление сетевой воды на отопление во 2 контуре осуществляется при помощи водоводяных подогревателей и сетевыми насосами подается к потребителю.

Подпитка тепловых сетей осуществляется от сети холодного водоснабжения.

Подогрев водопроводной воды на нужды горячего водоснабжения осуществляется при помощи водоводяных подогревателей.

Прокладка тепловых сетей по городу выполнена в подземных каналах и часть надземным способом. Магистральные теплопроводы от АЭС до ЦТП проложены надземно.

Сети горячего водоснабжения проложены совместно с трубопроводами тепловых сетей.

Трубопроводы тепловых сетей располагаются на неподвижных и скользящих опорах. Компенсация температурных удлинений производится П-образными компенсаторами и за счет поворотов трассы.

  - Характеристики тепловых сетей

Характеристики тепловых сетей представлены в таблице ниже.

Таблица 1.3.1.1 - Характеристики тепловых сетей на отопление в двухтрубном исполнении МП ЖКХ Билибинского муниципального района

| № №п/ п | Внутре нний диамет р тр-ов мм (условн ый) | Протяженность трубопроводов ( метр),количество ТК (шт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЦТП - 1 |  | ЦТП - 2 |  | ЦТП - 3 |  | ЦТП - 4 |  | ВСЕГО |  |
|  |  | т. сети | камер ы | т. сети | камер ы | т. сети | камер ы | т. сети | кам еры | т.сети | камер ы |
| 1 | 500 | 301,8 | 2 |  |  |  |  |  |  | 301,8 | 2 |
| № №п/ п | Внутре нний диамет р тр-ов мм (условн ый) | Протяженность трубопроводов ( метр),количество ТК (шт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЦТП - 1 |  | ЦТП - 2 |  | ЦТП - 3 |  | ЦТП - 4 |  | ВСЕГО |  |
|  |  | т. сети | камер ы | т. сети | камер ы | т. сети | камер ы | т. сети | кам еры | т.сети | камер ы |
| 2 | 400 | 0 |  | 422,4 | 2 | 413,9 | 2 | 929 |  | 1765,3 | 4 |
| 3 | 350 | 441,1 |  | 548,1 | 6 | 0 |  | 822 | 2 | 1811,2 | 8 |
| 4 | 300 | 140,1 | 9 | 697,8 | 5 | 243 | 5 |  |  | 1080,9 | 19 |
| 5 | 250 | 1325,3 | 14 | 199,7 | 6 | 0 |  | 3030,9 | 2 | 4555,9 | 22 |
| 6 | 200 | 2393 | 21 | 584,5 | 8 | 970,4 | 8 | 348,4 | 4 | 4296,3 | 41 |
| 7 | 150 | 1150,3 | 19 | 972,9 | 11 | 928,5 | 5 | 95 | 4 | 3146,7 | 39 |
| 8 | 125 | 81,9 | 10 | 147,1 | 13 | 460,6 | 8 | 79,3 |  | 768,9 | 31 |
| 9 | 100 | 1233,2 | 8 | 417,7 | 4 | 1977 | 7 | 1090, 1 | 8 | 4718 | 27 |
| 10 | 80 | 465 | 7 | 927,5 | 7 | 224,8 | 6 | 413,6 | 3 | 2030,9 | 23 |
| 11 | 65 | 0 |  | 0 |  | 15,4 | 1 |  |  | 15,4 | 1 |
| 12 | 50 | 68,4 | 2 | 32,6 | 2 | 181,7 | 2 |  |  | 282,7 | 6 |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 15 | ИТОГО | 7600,1 | 92 | 4950, 3 | 64 | 5415,3 | 44 | 6808, 3 | 23 | 24774 | 223 |

Таблица 1.3.1.2 - Характеристики тепловых сетей на отопление в двухтрубном исполнении МП ЖКХ Билибинского муниципального района от Котельной №1

| начало участка | конец участка | Дн трубопровода (наружн) было разнесено Харченко | протяженность (в 2-х трубном исполнении) | год постройки, согласно тех паспорта | % износа согласно техническому паспорту на 02.02.2004г. | средний нормативный срок службы в годах в соответствие Техническим паспортом | год замены | % износа на 01.01.2018г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТК-1 | ТК-2 | 57 | 21,0 | 1990 | 28 | 40 |  | 75 |
| ТК-2 | ТК-3 | 57 | 3,7 | 1990 | 28 | 40 | 2012 | 20 |
| ТК-1 | ТК-4 | 273 | 27,7 | 1990 | 28 | 40 |  | 75 |
|  |  | 108 |  | 1990 | 28 | 40 |  | 75 |
| ТК-4 | ТК-5 | 108 | 13,5 | 1991 | 26 | 40 |  | 73 |
|  |  | 273 |  | 1991 | 26 | 40 |  | 73 |
| ТК-5 | ТК-6 | 108 | 23,3 | 1991 | 26 | 40 |  | 73 |
| ТК-6 | ТК-7 | 108 | 34,1 | 1991 | 26 | 40 |  | 73 |
| ТК-7 | ТК-8 | 108 | 23,0 | 1991 | 26 | 40 |  | 73 |
| ТК-8 | ТК-9 | 108 | 91,4 | 1991 | 26 | 40 |  | 73 |
| ТК-9 | ТК-10 | 108 | 8,0 | 1981 | 46 | 40 |  | 98 |
| ТК-10 | ТК-11 | 108 | 33,5 | 1991 | 26 | 40 |  | 73 |
| ТК-4 | ТК-13 | 57 | 36,3 | 1990 | 28 | 40 | 2019 | 75 |
| ТК-13 | ТК-12 | 32 | 34,5 |  |  | 40 | 2013 | 18 |
| ТК-13 | ТК-14 | 57 | 13,0 | 1990 | 28 | 40 | 2019 | 3 |
| ТК-14 | ТК-15 | 57 | 18,0 | 1990 | 28 | 40 |  | 100 |
| ТК-15 | ТК-16 | 57 | 27,5 | 1990 | 28 | 40 |  | 75 |
| ТК-16 | ТК-17 | 57 | 11,0 | 1990 | 28 | 40 |  | 75 |
| ТК-1 | ТК-1 угол | 108 | 13,0 | 1981 | 46 | 40 | 2012 | 20 |
| ТК-1 угол | ТК-18 | 159 | 35,0 | 1987 | 34 | 40 |  | 100 |
| ТК-18 | ТК-19 | 108 | 50,5 | 1991 | 26 | 40 |  | 73 |
| ТК-19 | ТК-23 | 108 | 7,2 | 1981 | 46 | 40 |  | 98 |
| ТК-23 | ТК-20 | 89 | 18,8 | 1990 |  | 40 |  | 75 |
| ТК-20 | ТК-22 | 89 | 11,0 | 1990 |  | 40 |  | 75 |
| ТК-23 | ТК-24 | 108 | 25,3 | 1981 | 46 | 40 |  | 98 |
| ТК-24 | ТК-25 | 108 |  | 1981 | 46 | 40 |  | 98 |
| ТК-25 | ТК-26 | 89 | 26,0 | 1990 | 28 | 40 |  | 75 |
| ТК-26 | ТК-28 | 57 | 25,0 | 1990 | 28 | 40 |  | 75 |
| ТК-28 | ТК-27 | 57 | 3,0 | 1990 | 28 | 40 |  | 75 |
| ТК-26 | ТК-29 | 89 | 22,0 | 1990 | 28 | 40 |  | 75 |
| ТК-29 | ТК-30 | 89 | 6,0 | 1990 | 28 | 40 |  | 75 |
| ТК-30 | ТК-31 | 89 | 12,0 | 1990 | 28 | 40 |  | 75 |
| ТК-23 | ТК-32 | 89 | 55,0 | 1990 | 28 | 40 | 2015 | 13 |
| ТК-32 | ТК-33 | 57 | 48,0 | 1990 | 28 | 40 |  | 100 |
| ТК-18 | ТК-34 | 159 | 31,0 | 1987 | 34 | 40 | 2012 | 20 |
| ТК-34 | ТК-35 | 32 | 7,5 | 1988 | 32 | 40 |  | 100 |
| ТК-34 | ТК-36 | 159 | 15,5 | 1987 | 34 | 40 |  | 100 |
| ТК-36 | ТК-39 | 159 | 23,3 | 1987 | 34 | 40 |  | 100 |
| ТК-39 | ТК-40 | 159 | 28,3 | 1987 | 34 | 40 |  | 83 |
| ТК-40 | ТК-41 | 159 | 12,0 | 1987 | 34 | 40 |  | 83 |
| ТК-41 | ТК-42 | 159 | 7,8 | 1987 | 34 | 40 |  | 83 |
| ТК-42 | ТК-44 | 159/108 | 22,2 | 1981 | 46 | 40 |  | 98 |
| ТК-44 | ТК-45 | 159/108 | 32,5 | 1981 | 46 | 40 |  | 98 |
| ТК-45 | ТК-46 | 159 | 49,0 | 1987 | 34 | 40 |  | 83 |
| ТК-46 | ТК-47 | 159 | 30,0 | 1987 | 34 | 40 |  | 83 |
| ТК-47 | ТК-48 | 159 | 3,6 | 1987 | 34 | 40 |  | 83 |
| ТК-48 | ТК-49 | 159 | 25,8 | 1987 | 34 | 40 | 2013 | 18 |
| ТК-49 | ТК-52 | 89 | 35,0 | 1990 | 28 | 40 |  | 75 |
| ТК-52 | ТК-53 | 57 | 45,0 | 1990 | 28 | 40 |  | 75 |
| ТК-52 | ТК-51 | 57 | 12,0 | 1990 | 28 | 40 |  | 75 |
| ТК-51 | ТК-50 | 57 | 18,0 | 1990 | 28 | 40 |  | 75 |
| ТК-49 | ТК-54 | 108 | 83,2 | 1981 | 46 | 40 |  | 98 |
| ТК-54 | ТК-54а | 89 | 40,0 | 1981 | 46 | 40 |  | 98 |
| ТК-54а | ТК-54б | 89 | 47,0 | 1990 | 28 | 40 |  | 75 |
| ТК-65 | ТК-54а | 108 |  | 1981 | 46 | 40 |  | 98 |
| ТК-54б | ТК-62а | 76 | 20,0 | 1990 | 28 | 40 |  | 75 |
| ТК-62 | ТК-61а | 76 | 40,0 | 1990 | 28 | 40 |  | 75 |
| ТК-41 | ТК-43 | 159 | 13,4 | 1987 | 34 | 40 | 2016 | 10 |
| ТК-43 | ТК-57 | 159 | 29,5 | 1987 | 34 | 40 |  | 100 |
| ТК-57 | ТК-58 | 108 | 18,5 | 1981 | 46 | 40 |  | 98 |
| ТК-58 | ТК-60 | 108 | 78,0 | 1990 | 28 | 40 |  | 75 |
|  | ТК-59 | 57 | 25,0 | 1990 | 28 | 40 |  | 75 |
| ТК-60 | ТК-61 | 89 | 30,0 | 1990 | 28 | 40 |  | 75 |
| ТК-57 | ТК-62 | 108 | 31,0 | 1981 | 46 | 40 | 2016 | 10 |
| ТК-62 | ТК-53 | 108 | 11,5 | 1981 | 46 | 40 |  | 98 |
| ТК-53 | скваж №1 -375м | 108 | 375,0 | 1981 | 46 | 40 |  | 98 |
| ТК-53 | ТК-65 | 89 | 57,7 | 1990 | 28 | 40 |  | 75 |
| ТК-65 | ТК-66 | 89 | 20,0 | 1990 | 28 | 40 |  | 75 |
| ТК-66 | ТК-67 | 89 | 65,2 | 1990 | 28 | 40 |  | 75 |
| ТК-62 | ТК-68 | 89 | 12,0 | 1990 | 28 | 40 |  | 75 |
| ТК-68 | ТК-69 | 89 | 44,3 | 1990 | 28 | 40 | 2011 | 23 |
| ТК-69 | ТК-70 | 89 | 26,3 | 1990 | 28 | 40 |  | 100 |
| ТК-70 | ТК-71 | 89 | 37,8 | 1990 | 28 | 40 |  | 100 |
|  |  | Итого: | 2281,2 |  |  |  |  | 74 |

Таблица 1.3.1.3 - Характеристики тепловых сетей на отопление в двухтрубном исполнении МП ЖКХ Билибинского муниципального района от Котельной №

| начало участка | конец участка | Дн трубопровода (наружн) было разнесено Харченко | протяженность (в 2-х трубном исполнении) | год постройки, согласно тех паспорта | % износа согласно технического паспорта на 02.02.2004г. | % износа на 01.01.2018г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТК-1 | ТК-2 | 377 | 12,0 | 1981 | 46 | 98 |
| ТК-2 | ТК-3 | 377 | 6,0 | 1981 | 46 | 98 |
| ТК-3 | ТК-5 | 377 | 153,0 | 1981 | 46 | 98 |
|  | ТК-4 | 377 | 6,0 | 1981 | 46 | 98 |
| ТК-5 | ТК-6 | 377 | 8,0 | 1981 | 46 | 98 |
| ТК-6 | ТК-7 d-100 | 273 | 147,0 | 1981 | 46 | 98 |
| ТК-7 | ТК-8 | 273 | 43,0 | 1981 | 46 | 98 |
| ТК-8 | ТК-9 | 273 | 73,0 | 1981 | 46 | 98 |
| ТК-9 | ТК-10 | 273 | 10,0 | 1988 | 32 | 80 |
| ТК-9 | ТК-11 | 108 | 26,0 | 1981 | 46 | 98 |
| ТК-10 | ТК-14 | 273 | 25,5 | 1988 | 32 | 80 |
| ТК-10 | ТК-13 | 57 | 15,0 | 1990 | 28 | 75 |
| ТК-13 | ТК-12 | 57 | 15,0 | 1990 | 28 | 75 |
| ТК-14 | ТК-15 | 273 | 23,0 | 1988 | 32 | 80 |
| ТК-15 | ТК-16 | 273 | 11,0 | 1988 | 32 | 80 |
| ТК-16 | ТК-17 | 57 | 15,0 | 1990 | 28 | 75 |
| ТК-17 | ТК-18 | 57 | 15,0 | 1990 | 28 | 75 |
| ТК-16 | ТК-19 | 273 | 38,0 | 1988 | 32 | 80 |
| ТК-19 | ТК-20 | 57 | 15,0 | 1990 | 28 | 75 |
| ТК-20 | ТК-21 | 57 | 15,0 | 1990 | 28 | 75 |
| ТК-19 | ТК-22 | 273 |  | 1988 | 32 | 80 |
| ТК-22 | ТК-5 (кот.№1) | 273 | 302,8 | 2003 | 4 | 43 |
| ТК-5 | ТК-33 | 108 | 30,0 | 1981 | 46 | 98 |
| ТК-33 | ТК-34 | 89 | 25,0 | 1983 | 42 | 93 |
| ТК-34 | ТК-35 | 89 | 17,0 | 1983 | 42 | 93 |
| ТК-35 | ТК-36 | 89 | 4,0 | 1983 | 42 | 93 |
| ТК-36 | ТК-37 | 32 | 18,0 | 1988 | 32 | 80 |
| ТК-6 | ТК-30 | 273 | 6,0 | 1981 | 46 | 98 |
| ТК-30 | ТК-31 | 108 | 73,4 | 1981 | 46 | 28 |
| ТК-31 | ТК-71 | 76 | 26,0 | 1990 | 28 | 75 |
| ТК-71 | ТК-70 | 76 |  | 1990 | 28 | 75 |
| ТК-31 | ТК-80 | 108 | 87,4 | 1981 | 46 | 28 |
| ТК-80 | ТК-80а | 89 | 49,8 | 1983 | 42 | 28 |
| ТК-80а | ГСМ | 108 |  | 1981 | 46 | 98 |
| ТК-80а | ТК-79 | 57 | 51,0 | 1990 | 28 | 75 |
| ТК-79 | ТК-78 | 57 | 3,0 | 1990 | 28 | 75 |
| ТК-30 | ТК-85 | 219 | 4,9 | 1974 | 60 | 100 |
| ТК-85 | ТК-86 | 219 | 27,5 | 1974 | 60 | 100 |
| ТК-86 | ТК-87 | 219 | 27,5 | 1974 | 60 | 100 |
| ТК-87 | ТК-88 | 219 | 22,0 | 1974 | 60 | 100 |
| ТК-88 | ТК-89 | 219 | 87,0 | 1974 | 60 | 100 |
| ТК-89 | ТК-90 | 57 | 15,8 | 1990 | 28 | 75 |
| ТК-89 | ТК-91 | 219 | 31,2 | 1980 | 48 | 100 |
| ТК-91 | ТК-92 | 108 | 24,5 | 1981 | 46 | 98 |
| ТК-92 | ТК-93 | 108 | 18,0 | 1981 | 46 | 98 |
| ТК-93 | ТК-94 | 108 | 25,0 | 1981 | 46 | 98 |
| ТК-94 | ТК-95 | 108 | 28,0 | 1981 | 46 | 98 |
| ТК-95 | ТК-96 | 76 | 2,0 | 1990 | 28 | 75 |
| ТК-96 | ТК-97 | 76 | 5,0 | 1990 | 28 | 75 |
| ТК-97 | ТК-98 | 76 | 15,0 | 1990 | 28 | 75 |
| ТК-98 | ТК-99 | 76 | 9,0 | 1990 | 28 | 75 |
| ТК-91 | ТК-100 | 219 | 21,2 | 1980 | 48 | 100 |
| ТК-100 | ТК-101 | 219 | 20,0 | 1980 | 48 | 100 |
| ТК-101 | ТК-102 | 219 | 20,0 | 1980 | 48 | 100 |
| ТК-102 | ТК-103 | 219 | 15,0 | 1980 | 48 | 100 |
| ТК-103 | ТК-104 | 219 | 29,5 | 1980 | 48 | 100 |
| ТК-104 | ТК-105 | 219 | 55,0 | 1980 | 48 | 100 |
| ТК-105 | ТК-107 | 219 | 38,0 | 1980 | 48 | 100 |
|  | ТК-106 | 57 | 30,0 | 1990 | 28 | 75 |
| ТК-2 | ТК-46 | 76 | 15,5 | 1990 | 28 | 75 |
| ТК-46 | ТК-45 | 76 | 6,3 | 1990 | 28 | 75 |
| ТК-45 | ТК-44 | 76 | 30,4 | 1990 | 28 | 75 |
| ТК-44 | ТК-42 | 76 | 26,3 | 1990 | 28 | 75 |
| ТК-42 | ТК-41 | 76 | 17,0 | 1990 | 28 | 75 |
| ТК-41 | ТК-40 | 76 | 8,0 | 1990 | 28 | 75 |
| ТК-41 | ТК-39 | 76 | 4,0 | 1990 | 28 | 75 |
| ТК-39 | ТК-38 | 76 | 98,0 | 1990 | 28 | 75 |
|  | ТК-38 | 57 | 80,0 | 1990 | 28 |  |
| ТК-47 | ТК-48 | 57 | 300,0 | 1990 | 28 | 75 |
| ТК-3 | ТК-51 | 108 | 30,0 | 1981 | 46 | 98 |
| ТК-51 | ТК-52 | 108 | 14,0 | 1981 | 46 | 98 |
| ТК-52 | ТК-53 | 108 | 24,6 | 1991 | 26 | 73 |
| ТК-53 | ТК-53а | 108 | 67,4 | 1991 | 26 | 73 |
| ТК-53а | ТК-54 | 108 | 105,8 | 1991 | 26 | 23 |
| ТК-54 | ТК-55 | 57 | 20,0 | 1990 | 28 | 75 |
| ТК-54 | ТК-57 | 108 | 17,0 | 1991 | 26 | 73 |
| ТК-57 | ТК-56 | 32 | 62,0 | 1988 | 32 | 80 |
| ТК-57 | ТК-58 | 108 | 11,0 | 1991 | 26 | 73 |
| ТК-58 | ТК-59 | 76 | 28,8 | 1991 | 26 | 73 |
| ТК-59 | ТК-60 | 76 | 40,0 | 1991 | 26 | 73 |
| ТК-58 | ТК-62А | 108 |  | 1991 | 26 |  |
| ТК-53а | ТК-67 | 76 | 70,0 | 1990 | 28 | 75 |
| ТК-67 | ТК-66 | 76 | 19,0 | 1990 | 28 | 75 |
| ТК-66 | ТК-65 | 76 | 24,0 | 1990 | 28 | 75 |
| ТК-65 | ТК-65а | 76 | 32,0 | 1990 | 28 | 75 |
| ТК-65а | ТК-65б | 76 | 31,0 | 1990 | 28 | 75 |
| ТК-65б | ТК-65в | 76 | 5,0 | 1990 | 28 | 75 |
| ТК-65в | ТК-65г | 76 | 44,0 | 1990 | 28 | 75 |
| ТК-65г | ТК-65д | 76 | 44,0 | 1990 | 28 | 75 |
|  |  | Итого: | 3211,1 |  |  | 82 |

Электронные и бумажные схемы тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии

Схемы размещения источников и зон централизованного теплоснабжения на территории муниципального образования, а также схема тепловых сетей в зоне действия источника тепловой энергии представлены на рисунках.

Рисунок 1.3.2.1 – Карта тепловых сетей в зоне действия котельной г. Билибино

Рисунок 1.3.2.2 – Схема тепловых сетей в зоне действия котельной с. Кепервеем

Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки

Тепловые сети МО Городское поселение Билибино эксплуатирует МП ЖКХ Билибинского муниципального района..

Таблица 1.3.1.1 – Характеристика тепловых сетей городского поселения Билибино.

| Наименовани е | Ед. изм | Характеристика тепловых сетей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник теплоснабжени я, связанный с тепловыми сетями | - | Билибинская АЭС | Котельная №1 | Котельная №2 |
| Наименование предприятия, эксплуатирующ его тепловые сети | - | Билибинская АЭС, МП ЖКХ Билибинского муниципального района. |  |  |
| Вид тепловых сетей (централизован ный или локальный) | - | централизованные т/с |  |  |
| Тип теплоносителя и его параметры | оС | Вода 150/70, вода 95/70 | Вода 95/70 | Вода 95/70 |
| Способ прокладки | - | Надземная/подземная | Надземная | Надземная |

Способ прокладки тепловых сетей – надземный и подземный. Тепловая изоляция – минеральная вата.

Компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счет П-образных компенсаторов и естественной компенсации трубопроводов.

Расчетный температурный график системы теплоснабжения от Билибинской АЭС до ЦТП 150/75ºС. Расчетный температурный график от ЦТП до потребителя 95/70 ºС. Температура воды на нужды ГВС 65 ºС.

Система теплоснабжения закрытая, система горячего водоснабжения однотрубная без циркуляционного трубопровода.

Магистральные теплопроводы от АЭС до ЦТП проложены надземно.

Прокладка тепловых сетей по городу выполнена в подземных каналах и надземным способом. В качестве материала для теплоизоляционной конструкции трубопроводов тепловой сети применены маты минераловатные прошивные.

Сети горячего водоснабжения проложены совместно с трубопроводами тепловых сетей.

Трубопроводы тепловых сетей располагаются на неподвижных и скользящих опорах. Компенсация температурных удлинений производится П-образными компенсаторами и за счет поворотов трассы.

Подпитка тепловых сетей осуществляется от сети холодного водоснабжения на ЦТП. Температура сетевой воды в трубопроводах тепловых сетей в неотопительный период, равна 10°С. Профилактические работы по ремонту и реконструкции трубопроводов тепловой сети проводятся в течении неотопительного периода.

Горячее водоснабжение осуществляется 350 дней, остановка горячего водоснабжения для проведения профилактических ремонтных и наладочных работ теплосетей длится 15 суток

Общая протяженность сетей теплоснабжения в однотрубном исполнении от Билибинской АЭС составляет 90,336 км в однотрубном исчислении. Из них 19,068 км составляют магистральные трубопроводы, находящиеся на балансе БАЭС, 49,548 км составляют трубопроводы отопления, находящиеся на балансе МП ЖКХ Билибинского муниципального района, 21,720 км составляют трубопроводы ГВС, находящиеся на балансе МП ЖКХ Билибинского муниципального района.

Котельная №1, Котельная №2 с. Кепервеем.

Расчетный температурный график системы теплоснабжения от котельных 95/70ºС. Температура воды на нужды ГВС 65 ºС.

Система теплоснабжения открытая, система горячего водоснабжения однотрубная без циркуляционного трубопровода.

Общая протяженность сетей теплоснабжения от Котельной №1 составляет 2281,2 м.

Общая протяженность сетей теплоснабжения от Котельной №2 составляет 3211,1 м.

Информация о характеристиках грунтов в местах прокладки трубопровода, с выделением наименее надёжных участков. Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

На тепловых сетях установлена чугунная и стальная ручная клиновая запорно-регулирующая арматура. Расстояние между соседними секционирующими задвижками определяет время опорожнения и заполнения участка, следовательно, влияет на время ремонта и восстановления участка тепловой сети. При возникновении аварии или инцидента величина отключенной тепловой нагрузки также зависит от количества и места установки секционирующих задвижек.

Секционирующие задвижки находятся на трубопроводах тепловых сетей и на ответвлениях к потребителям. В качестве секционирующей арматуры на магистральных тепловых сетях муниципального образования выступают чугунные задвижки. Их количество, соответствует нормативным показателям, исходя из протяженности магистральных тепловых сетей в двухтрубном исчислении и расстояния между секционирующими задвижками, соответствуют СП 124.13330.2012 «Тепловые сети». В качестве регулирующей арматуры применяются шайбы, диаметр отверстия которой рассчитан исходя из нагрузки каждого здания.

Таблица 1.3.4.1 - Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

| Наименование котельной | Тип секционирующей и регулирующей арматуры (задвижки; затворы; краны, вентили, регулирующая арматура) | Количество, ед. |
| --- | --- | --- |
| Билибинская АЭС | Задвижки |  |
|  | Шаровые краны |  |
| Котельная №1 | Задвижки |  |
|  | Шаровые краны |  |
| Котельная №2 | Задвижки |  |
|  | Шаровые краны |  |

Билибинская АЭС,

На тепловых сетях котельной установлены стальные задвижки с ручным приводом. Регулирующая арматура - шайбы на отдельных фланцевых соединениях.

Котельная №1.

На тепловых сетях котельной установлены стальные задвижки с ручным приводом. Регулирующая арматура - шайбы на отдельных фланцевых соединениях.

Котельная №2.

На тепловых сетях котельной установлены стальные задвижки с ручным приводом. Регулирующая арматура - шайбы на отдельных фланцевых соединениях.

Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов теплопроводов, представляющих места с ответвлениями, секционными задвижками, дренажными устройствами, компенсаторами, неподвижными опорами и опусками труб.

В систему тепловых сетей городского поселения Билибино Билибинского муниципального района входят тепловые камеры.

Конструкции тепловых камер выполнены по соответствующим чертежам и отвечают требованиям ГОСТ 8020-2016 и ТУ 5855-057-03984346-2006.

Камеры расположены в местах установки оборудования теплопроводов: задвижек, спускных и воздушных кранов. Тепловая камера служит для защиты узлов (стыков), а также секционных задвижек (вентилей), компенсаторов, дренажных устройств, разных отводов, перемычек и возможных слабых мест на трубопроводе.

На сетях МП ЖКХ Билибинского муниципального района запорная арматура установлены на всех врезках к потребителям. В качестве запорной арматуры, главным образом, используются стальные клиновые задвижки ЗКЛ и шаровые краны. Запорная арматура установлена на выходе из котельной, на ответвлениях тепловых сетей от магистральных линий в сторону потребителей.

В тепловых камерах установлены чугунные задвижки, вентили, затворы дисковые различных диаметров. Регулирующей арматуры на сетях установлены дросселирующие шайбы.

Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

В системах теплоснабжения поселения применяется центральный качественный способ регулирования отпуска тепловой энергии, при котором температура теплоносителя устанавливается на источнике. При этом автоматизированное местное и индивидуальное регулирование режимов теплопотребления отсутствует.

При данном способе регулирования имеет место поддержание стабильного гидравлического режима работы тепловых сетей, при плавном изменении параметров теплоносителя, что является неоспоримым преимуществом данного способа. Существующие источники тепловой энергии, тепловые сети и абонентские установки запроектированы на работу по различным температурным графикам.

Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

В соответствии с пунктом 6.2.59 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок»:

Отклонения от заданного режима на источнике теплоты предусматриваются не более:

по температуре воды, поступающей в тепловую сеть ± 3 %;

по давлению в подающем трубопроводе ± 5 %;

по давлению в обратном трубопроводе ± 0,2 кгс/см.

Отклонение фактической среднесуточной температуры обратной воды из тепловой сети может превышать заданным температурным графиком не более чем на +3 %.

Понижение фактической температуры обратной воды по сравнению с графиком не лимитируется.

Регулирование режима работы систем теплопотребления абонентов, осуществляется по температурным графикам для потребителей, разработанных с учетом режима работы различных схем подключения.

Данный график был принят на основании технико-экономических расчетов в соответствии со СП 124.13330.2012. «Тепловые сети» (приняты Постановлением Госстроя РФ от 24.06.2003 N 110)

Регулирование отпуска теплоты осуществляется качественно и по температурному графику 95/70 ºС по следующим причинам:

присоединение потребителей к тепловым сетям непосредственное без смешения;

экономичная и безопасная работы системы;

надежное теплоснабжение потребителей;

минимальные затраты на реконструкцию.

По результатам гидравлического расчета выявлено, что фактические температурные режимы отпуска тепловой энергии в тепловые сети полностью соответствуют утвержденным графикам регулирования отпуска тепловой энергии.

Таблица 1.3.7.1 - Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети котельными МП ЖКХ Билибинского муниципального района

| Период | ЦТП 1-3 |  |  | ЦТП-4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Среднемесячная температура, ºС |  |  | Среднемесячная температура, ºС |  |  |
|  | воздуха | под. тр-од. | обр. тр-од. | воздуха | под. тр-од. | обр. тр-од. |
| январь | -28,1 | 73 | 56 | -28,1 | 73 | 56 |
| февраль | -30,3 | 75 | 58 | -30,3 | 75 | 58 |
| март | -17,8 | 64 | 50 | -17,8 | 64 | 50 |
| апрель | -11,1 | 55 | 45 | -11,1 | 55 | 45 |
| май | 4,7 | 38 | 32 | 4,7 | 38 | 32 |
| июнь | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| июль | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| август | 5,4 | 38 | 32 | 5,4 | 38 | 32 |
| сентябрь | 2,3 | 40 | 34 | 2,3 | 40 | 34 |
| октябрь | -12,6 | 58 | 46 | -12,6 | 58 | 46 |
| ноябрь | -24,2 | 69 | 54 | -24,2 | 69 | 54 |
| декабрь | -21,8 | 66 | 53 | -21,8 | 66 | 53 |
| Ср. от-ный | -13,4 | 58 | 46 | -13,4 | 58 | 46 |
| период |  |  |  |  |  |  |

Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики

Гидравлические режимы тепловых сетей обусловлены качественным способом регулирования и неизменны на протяжении отопительного периода.

Разработка гидравлических режимов тепловых сетей в МП ЖКХ Билибинского муниципального района проводилась в 2015г.

На основании наладочных работ было отрегулированы тепловые сети до потребителя, с установкой дроссельных шайб на подающем трубопроводе и, иногда, на обратном трубопроводе.

Несмотря на то, что нормативными документами не регламентируется предельно допустимый уровень удельных гидравлических потерь, существуют рекомендации в различных справочниках. Ими устанавливаются следующие величины удельных потерь:

- 8 мм/м – для магистральных тепловых сетей;

- 15 мм/м – для распределительных тепловых сетей;

- 30 мм/м – для квартальных тепловых сетей.

Превышение рекомендованных значений допускается, однако, это влечет за собой увеличение расхода электроэнергии на привод насосного оборудования.

Как и в случае с удельными потерями давления, допустимые значения скоростей не регламентируются. Существующие рекомендации устанавливают диапазон оптимальных скоростей от 0,3 м/с до 1,5 м/с. При уменьшении скорости будут расти тепловые потери, при увеличении – гидравлические.

Анализ гидравлических расчетов для систем тепло- и водоснабжения производится на максимально возможную (на расчётную температуру наружной среды) нагрузку потребителей.

Результаты гидравлического расчета (пьезометрические графики) городского поселения Билибино представлены на рисунках.

При выполнении гидравлического расчета были использованы расчетные нагрузки на отопление и горячее водоснабжение.

Рисунок 1.3.8.1 – Фактический пьезометрический график от ЦТП-1 до удаленного потребителя «ул. Курчатова, д. 10»

Рисунок 1.3.8.2 – Фактический пьезометрический график от ЦТП-1 до удаленного потребителя «Сбербанк 7820»

Рисунок 1.3.8.3 – Фактический пьезометрический график от ЦТП-2,3 до удаленного потребителя «ПРС»

Рисунок 1.3.8.4 – Фактический пьезометрический график от ЦТП-4 до удаленного потребителя «Микрорайон Арктика 5/1»

Системы теплоснабжения представляют собой взаимосвязанный комплекс потребителей тепла, отличающихся как характером, так и величиной теплопотребления. Режимы расходов тепла многочисленными абонентами неодинаковы. Тепловая нагрузка отопительных установок изменяется в зависимости от температуры наружного воздуха, оставаясь практически стабильной в течение суток. Расход тепла на горячее водоснабжение не зависит от температуры наружного воздуха, но изменяется как по часам суток, так и по дням недели.

В этих условиях необходимо искусственное изменение параметров и расхода теплоносителя в соответствии с фактической потребностью абонентов. Регулирование повышает качество теплоснабжения, сокращает перерасход тепловой энергии и топлива.

В зависимости от места осуществления регулирования различают центральное, групповое, местное и индивидуальное регулирование.

Центральное регулирование выполняют в источнике теплоснабжения по преобладающей нагрузке, характерной для большинства абонентов. В городских тепловых сетях такой нагрузкой может быть отопление или совместная нагрузка отопления и горячего водоснабжения. На ряде технологических предприятий преобладающим является технологическое теплопотребление.

Местное регулирование предусматривается на абонентском вводе для дополнительной корректировки параметров теплоносителя с учетом местных факторов.

Индивидуальное регулирование осуществляется непосредственно у теплопотребляющих приборов, например, у нагревательных приборов систем отопления, и дополняет другие виды регулирования.

Тепловая нагрузка многочисленных абонентов современных систем теплоснабжения неоднородна не только по характеру теплопотребления, но и по параметрам теплоносителя. Поэтому центральное регулирование отпуска тепла дополняется групповым, местным и индивидуальным, т. е. осуществляется комбинированное регулирование.

Комбинированное регулирование, состоящее из нескольких ступеней, взаимно дополняющих друг друга, создает наиболее полное соответствие между отпуском тепла и фактическим тепло, потреблением.

По способу осуществления регулирование может быть автоматическим и ручным.

Рисунок 1.3.8.5 - Пьезометрический график тепловой сети при пропорциональной разрегулировке абонентов.

Гидравлическим режимом определяется взаимосвязь между расходом теплоносителя и давлением в различных точках системы в данный момент времени.

Расчетный гидравлический режим характеризуется распределением теплоносителя в соответствии с расчетной тепловой нагрузкой абонентов. Давление в узловых точках сети и на абонентских вводах равно расчетному. Наглядное представление об этом режиме дает пьезометрический график, построенный по данным гидравлического расчета.

Однако в процессе эксплуатации расход воды в системе изменяется. Переменный расход вызывается неравномерностью водопотребления на горячее водоснабжение, наличием местного количественного регулирования разнородной нагрузки, а также различными переключениями в сети. Изменение расхода воды и связанное с ним изменение давления приводят к нарушению как гидравлического, так и теплового режима абонентов. Расчет гидравлического режима дает возможность определить перераспределение расходов и давлений в сети и установить пределы допустимого изменения нагрузки, обеспечивающие безаварийную эксплуатацию системы.

Гидравлические режимы разрабатываются для отопительного и летнего периодов времени. В открытых системах теплоснабжения дополнительно рассчитывается гидравлический режим при максимальном водоразборе из обратного и подающего трубопроводов.

Расчет гидравлического режима базируется на основных уравнениях гидродинамики. В тепловых сетях, как правило, имеет место квадратичная зависимость падения давления ∆Р (Па) от расхода:

∆Р = S·V2

где S — характеристика сопротивления, представляющая собой падение давления при единице расхода теплоносителя, Па/(м3/ч) 2; V — расход теплоносителя, м3/ч.

Гидравлический режим систем теплоснабжения в значительной степени зави-сит от нагрузки горячего водоснабжения. Суточная неравномерность водопотребления, а также сезонное изменение расхода сетевой воды на горячее водоснабжение суще-ственно изменяют гидравлический режим системы.

При отсутствии регуляторов расхода переменная нагрузка горячего водоснаб-жения вызывает изменение расходов воды, как в тепловой сети, так и в отопительных системах, особенно на концевых участках сети. Пьезометрические графики представ-лены на рисунках.

Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за 2022-2023 гг.

Аварий и нарушений в работе тепловых сетей МП ЖКХ Билибинского муниципального района за период 2022-2023гг. не зафиксировано.

На тепловых сетях МП ЖКХ Билибинского муниципального района проводят испытания на плотность и прочность в соответствии с «Правилами устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды», «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации», «Типовой инструкцией по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии» и местной инструкцией.

Испытания проводятся 2 раза в год – после окончания отопительного сезона и в летний период после капитальных ремонтов. График испытаний согласовывается. Испытания проводятся по рабочим программам. Испытательное давление выбирается не менее 1,25 максимального рабочего, рассчитанного на предстоящий сезон. Испытания проводятся по зонам теплоснабжения. Длительность испытаний – 2 дня для зон источника теплоснабжения. После проведения испытаний составляется Акт.

Результаты проведенных гидравлических испытаний тепловых сетей учитываются при формировании планов капитального ремонта совместно со сроком эксплуатации теплотрассы.

Планирование ремонтных программ начинается с формирования перечня объектов с указанием физических объемов (длина, диаметр и т.д.) и характеристик объекта (пропуск тепловой энергии, гидравлические потери и т.д.).

После корректировки физических объемов в соответствии с финансовыми средствами МП ЖКХ Билибинского муниципального района формирует окончательную редакцию программы планового капитального ремонта.

Таблица 1.3.9.1 - Динамика изменения отказов и восстановлений магистральных тепловых сетей

| Год актуализации (разработки) | Количество отказов в тепловых сетях в отопительный период, 1/км/год | Среднее время восстановления теплоснабжения, час | Удельное (отнесенное к протяженности тепловых сетей) количество отказов в тепловых сетях в период испытаний, 1/км/год | Средний недоотпуск тепловой энергии, Гкал/отказ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |
| 2019 | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | --- | --- | --- | --- |
| 2022 | --- | --- | --- | --- |

Таблица 1.3.9.2 - Динамика изменения отказов и восстановлений в распределительных тепловых сетях

| Год актуализации (разработки) | Удельное (отнесенное к протяженности тепловых сетей) количество отказов в тепловых сетях в отопительный период, 1/км/год | Среднее время восстановления теплоснабжения, час | Удельное (отнесенное к протяженности тепловых сетей) количество отказов в тепловых сетях в период испытаний, 1/км/год | Средний недоотпуск тепловой энергии, Гкал/отказ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |
| 2019 | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | --- | --- | --- | --- |
| 2022 | --- | --- | --- | --- |

Статистика восстановления (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за 2021-2022 гг.

По сведениям, предоставленным МП ЖКХ Билибинского муниципального района на эксплуатируемых тепловых сетях, на основании данных об которых можно было подготовить статистику восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) и определить среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, в рассматриваемый период - не было.

Таблица 1.3.10.1 - Время восстановления повреждений на тепловых сетях

| Диаметр трубы d, м | Расстояние между секционирующими задвижками l, км | Среднее время восстановления Zp, ч |
| --- | --- | --- |
| 0,1-0,2 | - | 5 |
| 0,4-0,5 | 1,5 | 10-12 |
| 0,6 | 2-3 | 17-22 |

Таблица 1.3.10.2 - Показатели восстановления в системе теплоснабжения (для каждого источники тепловой энергии отдельная таблица)

| Наименование показателя | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час |  |  | --- | --- | --- |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: |  |  | --- | --- | --- |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения поле повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час |  |  | --- | --- | --- |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час |  |  | --- | --- | --- |

Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

Процедура диагностики состояния тепловых сетей включает в себя плановые шурфовки трасс тепловой сети, проводимые специалистами организаций, с последующим составлением акта оценки интенсивности процесса внутренней коррозии в тепловых сетях (с помощью метода «индикаторов коррозии» по «типовой инструкции по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей)» РД 153-34.0-20.507-98 Приложении 19, а также визуальным осмотром трубопровода. По результатам работ, составляется акт осмотра теплопровода при вскрытии прокладки, где описываются проведенные мероприятия и заключение комиссии по итогам диагностики. На основании этих актов планируются работы по проведению капитальных (текущих) ремонтов определенных участков сети, требующих замены.

В МП ЖКХ Билибинского муниципального района плановые ремонты на тепловых сетях производятся в летний период и в основном приходятся на август месяц. Продолжительность ремонтов на сетях отопления составляет от 5 до 17дней, магистральные сети от 5 до 15 дней. Согласно СанПиН 4723-88«Санитарные правила устройства эксплуатации систем централизованного горячего водоснабжения» и п.4.4 продолжительность отключения потребителей от системы отопления и ГВС не превышает нормы.

При выполнении капитальных, текущих и аварийных ремонтов подразделения и службы МП ЖКХ Билибинского муниципального района руководствуются:

действующим регламентом реализации ремонтных и инвестиционных программ МП ЖКХ Билибинского муниципального района

регламентом по контролю использования собственных ресурсов при проведении ремонтных работ в филиале МП ЖКХ Билибинского муниципального района

регламентом по планированию ремонтного фонда;

правилами устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды;

правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей СО 34. 04.181-2003;

рекомендациями действующих СП.

Планирование летних ремонтов осуществляется с учетом результатов испытаний: ежегодных - на гидравлическую плотность, раз в пять лет - на расчетную температуру и гидравлические потери.

Оборудование тепловых сетей городского поселения Билибино Билибинского муниципального района в том числе тепловые пункты и системы теплопотребления до проведения пуска после летних ремонтов подвергается гидравлическому испытанию на прочность и плотность, на максимальную температуру теплоносителя. Данные испытания проводятся непосредственно перед окончанием отопительного сезона при устойчивых суточных плюсовых температурах наружного воздуха.

Организовано техническое обслуживание и ремонт тепловых сетей. Ответственность за организацию технического обслуживания и ремонта несет административно-технический персонал, за которым закреплены тепловые сети. Объем технического обслуживания и ремонта определяется необходимостью поддержания работоспособного состояния тепловых сетей.

Планирование капитальных и текущих ремонтов производится на основании указаний заводов–изготовителей, указанных в паспортах на оборудование, и в соответствии с системой планово-предупредительного ремонта.

Диагностика состояния тепловых сетей производится при гидравлических испытаниях тепловых сетей на прочность и плотность дважды в год по утвержденному графику. Состояние тепловой изоляции проводится визуальным контролем. В случае нарушения ее целостности, проводятся необходимые мероприятия по устранению недостатков. Также, в межотопительный период, производится ремонт или замена запорной арматуры и приборов контроля (манометры, термометры и т.п.).

Таблица 1.3.11.1 - Показатели повреждаемости системы теплоснабжения (для каждого источники тепловой энергии отдельная таблица)

| Наименование показателя | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: |  |  |  |  |  |
| в отопительный период, 1/км/год |  |  | --- | --- | --- |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год |  |  | --- | --- | --- |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: |  |  | --- | --- | --- |
| в отопительный период, 1/км/год |  |  | --- | --- | --- |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год |  |  | --- | --- | --- |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год |  |  | --- | --- | --- |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год |  |  | --- | --- | --- |

Время устранения аварии составляет 8-24 часа.

Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

В межотопительный период проводятся ремонтные работы согласно планам ремонтов, техническое обслуживание оборудования котельных и гидравлическое испытание сетей после ремонта.

Планирование проведения летних ремонтов в МП ЖКХ Билибинского муниципального района для контроля состояния трубопроводов тепловых сетей, их тепловой изоляции и теплосетевого оборудования осуществляется ежегодно в рамках проводимых работ с учетом:

замечаний к работе оборудования, выявленных обслуживающим и ремонтным петсоналом во время отопительного периода и плановых осмотров, проводимых в форме обхода трасс теплопроводов и тепловых пунктов;

Частота обходов - не реже одного раза в 2 недели в течение отопительного сезона и одного раза в месяц в межотопительный период;

графика планово-предупредительного ремонта;

результатов ежегодных гидравлических испытаний на прочность и плотность, проводимых после окончания отопительного сезона.

Испытания на плотность и прочность проводятся в соответствии с «Правилами устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды», «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации», «Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок» и местной инструкцией. Для проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность в межотопительный период на магистральных и распределительных тепловых сетях установлены следующие параметры: для магистральных и распределительных (квартальных) трубопроводов - минимальное значение пробного давления составляет 1,25 рабочего давления. При этом значение рабочего давления составляет Рр=0,6 МПа. Продолжительность испытаний составляет не менее 15 минут. Во время проведения испытаний тепловых сетей пробным давлением, тепловые пункты и системы теплопотребления закрываются заглушками.

Объем работ, проводимых МП ЖКХ Билибинского муниципального района во время ежегодных профилактических ремонтов, соответствует установленным техническим регламентам и иным обязательным требованиям к процедурам их выполнения и методам испытаний.

Испытания на тепловые потери на сетях МП ЖКХ Билибинского муниципального района не проводятся.

На тепловых сетях МП ЖКХ Билибинского муниципального района проводят испытания на плотность и прочность в соответствии с «Правилами устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды», «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации», «Типовой инструкцией по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии» и местной инструкцией.

Испытания проводятся 2 раза в год – после окончания отопительного сезона и в летний период после капитальных ремонтов. График испытаний согласовывается. Испытания проводятся по рабочим программам. Испытательное давление выбирается не менее 1,25 максимального рабочего, рассчитанного на предстоящий сезон. Испытания проводятся по зонам теплоснабжения. Длительность испытаний – 2 дня для зон котельных. После проведения испытаний составляется Акт.

Результаты проведенных гидравлических испытаний тепловых сетей учитываются при формировании планов капитального ремонта совместно со сроком эксплуатации теплотрассы.

Планирование ремонтных программ начинается с формирования перечня объектов с указанием физических объемов (длина, диаметр и т.д.) и характеристик объекта (пропуск тепловой энергии, гидравлические потери и т.д.).

После корректировки физических объемов в соответствии с финансовыми средствами МП ЖКХ Билибинского муниципального района формирует окончательную редакцию программы планового капитального ремонта. После утверждения плана капитального ремонта согласовывается график производства работ.

Периодичность и технический регламент и требования процедур летних ремонтов производятся в соответствии с главой 9 «Ремонт тепловых сетей» типовой инструкции по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей) РД153-34.0-20.507-98.

К методам испытаний тепловых сетей относятся:

Гидравлические испытания, производятся ежегодно до начала отопительного сезона в целях проверки плотности и прочности трубопроводов и установленной запорной арматуры. В соответствии с п.6.2.13 ПТЭТЭ, по окончании отопительного сезона, в тепловых сетях проводятся гидравлические испытания на прочность и плотность. В соответствии с п.6.2.11 ПТЭТЭ, минимальная величина пробного давления при гидравлическом испытании составляет 1,25 рабочего давления, но не менее 0,2 МПа (2 кгс/см2). Значение рабочего давления установлено техническим руководителем и составляет для тепловых сетей первого контура 1,6 МПа.

По окончании ремонтных работ на тепловых сетях, в соответствии с п.6.2.9 ПТЭТЭ, проводятся гидравлические испытания на прочность и плотность. Испытания проводятся только тех тепловых сетей, на которых производились ремонтные работы.

Периодичность и продолжительность всех видов ремонтных работ устанавливается нормативно-техническими документами на ремонт данного вида оборудования.

Система технического обслуживания и ремонта носит планово-предупредительный характер. На все виды оборудования составляются годовые (сезонные и месячные) планы (графики) ремонтов. Годовые планы ремонтов утверждает руководитель организации.

Ремонт тепловых сетей производится в соответствии с утвержденным графиком (планом) на основе результатов анализа выявленных дефектов, повреждений, периодических осмотров, испытаний, диагностики и ежегодных испытаний на прочность и плотность. Объем технического обслуживания и ремонта определяется необходимостью поддержания исправного, работоспособного состояния и периодического восстановления тепловых сетей с учетом их фактического технического состояния.

Таблица 1.3.12.1 - Стандартный график производства работ

| Перечень регламентных работ | Периодичность проведения регламентных работ | Период проведения | Расчётная формула для расчёта нормы затрат теплоносителя, V, м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Заполнение трубопроводов магистральных и распределительных сетей после проведения ремонта в межотопительный период | 1 раз в год | июнь-август | 1,5 |
| Испытания на плотность и механическую прочность трубопроводов тепловых сетей | 1 раз в год | июнь-август | 0,5 |
| Промывка трубопроводов тепловых сетей | 1 раз в год | июнь-август |  |

Таблица 1.3.12.2 – Стандартный план проведения регламентных работ и эксплуатационные нормы

| Наименование котельной | Перечень регламентных работ | Периодичность проведения регламентных работ | Период проведения |
| --- | --- | --- | --- |
| Билибинская АЭС | Текущие ремонты | ежегодно | июнь-август |
| Котельная с. В .Сеймчан | Текущие ремонты | ежегодно | июнь-август |

Описание нормативов технологических потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - плановых потерь) при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

Расчет и обоснование нормативов технологических потерь теплоносителя и тепловой энергии в тепловых сетях МП ЖКХ Билибинского муниципального района производится согласно Приказа Минэнерго РФ от 30.12.2008 № 325 «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя».

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя (далее - нормативы технологических потерь) определяются для каждой организации, эксплуатирующей тепловые сети для передачи тепловой энергии, теплоносителя потребителям (далее - теплосетевая организация). Определение нормативов технологических потерь осуществляется выполнением расчетов нормативов для тепловой сети каждой системы теплоснабжения независимо от присоединенной к ней расчетной часовой тепловой нагрузки.

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии разрабатываются по следующим показателям:

- потери и затраты теплоносителей (пар, конденсат, вода);

- потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями и затратами теплоносителей (пар, конденсат, вода);

- затраты электрической энергии на передачу тепловой энергии. Экспертизу нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям.

Утвержденные постановлением Главы муниципального образования Билибинский муниципальный район от 13.08.2008 № 164 нормативы представлены в таблице.

Таблица 1.3.13.2 - Нормативы отопления жилых домов и жилых помещений в многоквартирных домах

| № п/п | Характеристики жилых помещений в разрезе населенных пунктов | Единица измерения | Норматив |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Городское поселение Билибино |  |  |
|  | жилые дома и жилые помещения в многоквартирных домах муниципального, государственного и частного жилищных фондов | Гкал на 1 м² в месяц | 0,03258 |
| 2 | сельское поселение Анюйск |  |  |
|  | жилые дома и жилые помещения в многоквартирных домах муниципального, государственного и частного жилищных фондов | Гкал на 1 м² в месяц | 0,04109 |
| 3 | сельское поселение Илирней |  |  |
|  | жилые дома и жилые помещения в многоквартирных домах муниципального, государственного и частного жилищных фондов | Гкал на 1 м² в месяц | 0,04650 |
| 4 | сельское поселение Кепервеем |  |  |
|  | жилые дома и жилые помещения в многоквартирных домах муниципального, государственного и частного жилищных фондов | Гкал на 1 м² в месяц | 0,04310 |
| 5 | сельское поселение Омолон |  |  |
|  | жилые дома и жилые помещения в многоквартирных домах муниципального, государственного и частного жилищных фондов | Гкал на 1 м² в месяц | 0,04317 |
| 6 | сельское поселение Островное |  |  |
|  | жилые дома и жилые помещения в многоквартирных домах муниципального, государственного и частного жилищных фондов | Гкал на 1 м² в месяц | 0,04370 |

Таблица 1.3.13.2 - Расчетные технологические тепловые потери при передаче тепловой энергии

| Начало участка | Конец участка | Диаметр, dу, мм | Норма плотности теплового потока q, ккал/м·ч | Протяженность участка тепловой сети li, м | b | к | к·q·li, ккал/ч | За период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК-1 | ТК-2 | 57 | 23,5 | 21 | 1,2 | 1,41 | 696 | 4,6 |
| ТК-2 | ТК-3 | 57 | 23,5 | 3,7 | 1,2 | 1,41 | 123 | 0,8 |
| ТК-1 | ТК-4 | 273 | 57 | 27,7 | 1,15 | 1,41 | 2226 | 14,3 |
| 0 | 0 | 108 | 32,5 | 0 | 1,2 | 1,41 | 0 | 0,0 |
| ТК-4 | ТК-5 | 108 | 32,5 | 13,5 | 1,2 | 1,41 | 619 | 4,1 |
| 0 | 0 | 273 | 57 | 0 | 1,15 | 1,41 | 0 | 0,0 |
| ТК-5 | ТК-6 | 108 | 32,5 | 23,3 | 1,2 | 1,41 | 1068 | 7,1 |
| ТК-6 | ТК-7 | 108 | 32,5 | 34,1 | 1,2 | 1,41 | 1563 | 10,4 |
| ТК-7 | ТК-8 | 108 | 32,5 | 23 | 1,2 | 1,41 | 1054 | 7,0 |
| ТК-8 | ТК-9 | 108 | 32,5 | 91,4 | 1,2 | 1,41 | 4188 | 28,0 |
| ТК-9 | ТК-10 | 108 | 32,5 | 8 | 1,2 | 1,41 | 367 | 2,4 |
| ТК-10 | ТК-11 | 108 | 32,5 | 33,5 | 1,2 | 1,41 | 1535 | 10,3 |
| ТК-4 | ТК-13 | 57 | 23,5 | 36,3 | 1,2 | 1,41 | 1203 | 8,0 |
| ТК-13 | ТК-12 | 32 | 16,5 | 34,5 | 1,2 | 1,41 | 803 | 5,4 |
| ТК-13 | ТК-14 | 57 | 23,5 | 13 | 1,2 | 1,41 | 431 | 2,9 |
| ТК-14 | ТК-15 | 57 | 23,5 | 18 | 1,2 | 1,41 | 596 | 4,0 |
| ТК-15 | ТК-16 | 57 | 23,5 | 27,5 | 1,2 | 1,41 | 911 | 6,1 |
| ТК-16 | ТК-17 | 57 | 23,5 | 11 | 1,2 | 1,41 | 364 | 2,4 |
| ТК-1 | ТК-1 угол | 108 | 32,5 | 13 | 1,2 | 1,41 | 596 | 4,0 |
| ТК-1 угол | ТК-18 | 159 | 44 | 35 | 1,15 | 1,41 | 2171 | 13,9 |
| ТК-18 | ТК-19 | 108 | 32,5 | 50,5 | 1,2 | 1,41 | 2314 | 15,5 |
| ТК-19 | ТК-23 | 108 | 32,5 | 7,2 | 1,2 | 1,41 | 330 | 2,2 |
| ТК-23 | ТК-20 | 89 | 29 | 18,8 | 1,2 | 1,41 | 769 | 5,1 |
| ТК-20 | ТК-22 | 89 | 29 | 11 | 1,2 | 1,41 | 450 | 3,0 |
| ТК-23 | ТК-24 | 108 | 32,5 | 25,3 | 1,2 | 1,41 | 1159 | 7,7 |
| ТК-24 | ТК-25 | 108 | 32,5 | 0 | 1,2 | 1,41 | 0 | 0,0 |
| ТК-25 | ТК-26 | 89 | 29 | 26 | 1,2 | 1,41 | 1063 | 7,1 |
| ТК-26 | ТК-28 | 57 | 23,5 | 25 | 1,2 | 1,41 | 828 | 5,5 |
| ТК-28 | ТК-27 | 57 | 23,5 | 3 | 1,2 | 1,41 | 99 | 0,7 |
| ТК-26 | ТК-29 | 89 | 29 | 22 | 1,2 | 1,41 | 900 | 6,0 |
| ТК-29 | ТК-30 | 89 | 29 | 6 | 1,2 | 1,41 | 245 | 1,6 |
| ТК-30 | ТК-31 | 89 | 29 | 12 | 1,2 | 1,41 | 491 | 3,3 |
| ТК-23 | ТК-32 | 89 | 29 | 55 | 1,2 | 1,41 | 2249 | 15,0 |
| ТК-32 | ТК-33 | 57 | 23,5 | 48 | 1,2 | 1,41 | 1590 | 10,6 |
| ТК-18 | ТК-34 | 159 | 44 | 31 | 1,15 | 1,41 | 1923 | 12,3 |
| ТК-34 | ТК-35 | 32 | 16,5 | 7,5 | 1,2 | 1,41 | 174 | 1,2 |
| ТК-34 | ТК-36 | 159 | 44 | 15,5 | 1,15 | 1,41 | 962 | 6,2 |
| ТК-36 | ТК-39 | 159 | 44 | 23,3 | 1,15 | 1,41 | 1446 | 9,3 |
| ТК-39 | ТК-40 | 159 | 44 | 28,3 | 1,15 | 1,41 | 1756 | 11,2 |
| ТК-40 | ТК-41 | 159 | 44 | 12 | 1,15 | 1,41 | 744 | 4,8 |
| ТК-41 | ТК-42 | 159 | 44 | 7,8 | 1,15 | 1,41 | 484 | 3,1 |
| ТК-42 | ТК-44 | 159 | 44 | 22,2 | 1,15 | 1,41 | 1377 | 8,8 |
| ТК-44 | ТК-45 | 159 | 44 | 32,5 | 1,15 | 1,41 | 2016 | 12,9 |
| ТК-45 | ТК-46 | 159 | 44 | 49 | 1,15 | 1,41 | 3040 | 19,5 |
| ТК-46 | ТК-47 | 159 | 44 | 30 | 1,15 | 1,41 | 1861 | 11,9 |
| ТК-47 | ТК-48 | 159 | 44 | 3,6 | 1,15 | 1,41 | 223 | 1,4 |
| ТК-48 | ТК-49 | 159 | 44 | 25,8 | 1,15 | 1,41 | 1601 | 10,2 |
| ТК-49 | ТК-52 | 89 | 29 | 35 | 1,2 | 1,41 | 1431 | 9,6 |
| ТК-52 | ТК-53 | 57 | 23,5 | 45 | 1,2 | 1,41 | 1491 | 10,0 |
| ТК-52 | ТК-51 | 57 | 23,5 | 12 | 1,2 | 1,41 | 398 | 2,7 |
| ТК-51 | ТК-50 | 57 | 23,5 | 18 | 1,2 | 1,41 | 596 | 4,0 |
| ТК-49 | ТК-54 | 108 | 32,5 | 83,2 | 1,2 | 1,41 | 3813 | 25,5 |
| ТК-54 | ТК-54а | 89 | 29 | 40 | 1,2 | 1,41 | 1636 | 10,9 |
| ТК-54а | ТК-54б | 89 | 29 | 47 | 1,2 | 1,41 | 1922 | 12,8 |
| ТК-65 | ТК-54а | 108 | 32,5 | 0 | 1,2 | 1,41 | 0 | 0,0 |
| ТК-54б | ТК-62а | 76 | 26 | 20 | 1,2 | 1,41 | 733 | 4,9 |
| ТК-62 | ТК-61а | 76 | 26 | 40 | 1,2 | 1,41 | 1466 | 9,8 |
| ТК-41 | ТК-43 | 159 | 44 | 13,4 | 1,15 | 1,41 | 831 | 5,3 |
| ТК-43 | ТК-57 | 159 | 44 | 29,5 | 1,15 | 1,41 | 1830 | 11,7 |
| ТК-57 | ТК-58 | 108 | 32,5 | 18,5 | 1,2 | 1,41 | 848 | 5,7 |
| ТК-58 | ТК-60 | 108 | 32,5 | 78 | 1,2 | 1,41 | 3574 | 23,9 |
| 0 | ТК-59 | 57 | 23,5 | 25 | 1,2 | 1,41 | 828 | 5,5 |
| ТК-60 | ТК-61 | 89 | 29 | 30 | 1,2 | 1,41 | 1227 | 8,2 |
| ТК-57 | ТК-62 | 108 | 32,5 | 31 | 1,2 | 1,41 | 1421 | 9,5 |
| ТК-62 | ТК-53 | 108 | 32,5 | 11,5 | 1,2 | 1,41 | 527 | 3,5 |
| ТК-53 | скваж №1 -375м | 108 | 32,5 | 375 | 1,2 | 1,41 | 17184 | 114,8 |
| ТК-53 | ТК-65 | 89 | 29 | 57,7 | 1,2 | 1,41 | 2359 | 15,8 |
| ТК-65 | ТК-66 | 89 | 29 | 20 | 1,2 | 1,41 | 818 | 5,5 |
| ТК-66 | ТК-67 | 89 | 29 | 65,2 | 1,2 | 1,41 | 2666 | 17,8 |
| ТК-62 | ТК-68 | 89 | 29 | 12 | 1,2 | 1,41 | 491 | 3,3 |
| ТК-68 | ТК-69 | 89 | 29 | 44,3 | 1,2 | 1,41 | 1811 | 12,1 |
| ТК-69 | ТК-70 | 89 | 29 | 26,3 | 1,2 | 1,41 | 1075 | 7,2 |
| ТК-70 | ТК-71 | 89 | 29 | 37,8 | 1,2 | 1,41 | 1546 | 10,3 |
| Котельная №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК-1 | ТК-2 | 377 | 70 | 12 | 1,15 | 1,41 | 1184 | 7,6 |
| ТК-2 | ТК-3 | 377 | 70 | 6 | 1,15 | 1,41 | 592 | 3,8 |
| ТК-3 | ТК-5 | 377 | 70 | 153 | 1,15 | 1,41 | 15101 | 96,7 |
| 0 | ТК-4 | 377 | 70 | 6 | 1,15 | 1,41 | 592 | 3,8 |
| ТК-5 | ТК-6 | 377 | 70 | 8 | 1,15 | 1,41 | 790 | 5,1 |
| ТК-6 | ТК-7 d-100 | 273 | 57 | 147 | 1,15 | 1,41 | 11814 | 75,6 |
| ТК-7 | ТК-8 | 273 | 57 | 43 | 1,15 | 1,41 | 3456 | 22,1 |
| ТК-8 | ТК-9 | 273 | 57 | 73 | 1,15 | 1,41 | 5867 | 37,6 |
| ТК-9 | ТК-10 | 273 | 57 | 10 | 1,15 | 1,41 | 804 | 5,1 |
| ТК-9 | ТК-11 | 108 | 32,5 | 26 | 1,2 | 1,41 | 1191 | 8,0 |
| ТК-10 | ТК-14 | 273 | 57 | 25,5 | 1,15 | 1,41 | 2049 | 13,1 |
| ТК-10 | ТК-13 | 57 | 23,5 | 15 | 1,2 | 1,41 | 497 | 3,3 |
| ТК-13 | ТК-12 | 57 | 23,5 | 15 | 1,2 | 1,41 | 497 | 3,3 |
| ТК-14 | ТК-15 | 273 | 57 | 23 | 1,15 | 1,41 | 1849 | 11,8 |
| ТК-15 | ТК-16 | 273 | 57 | 11 | 1,15 | 1,41 | 884 | 5,7 |
| ТК-16 | ТК-17 | 57 | 23,5 | 15 | 1,2 | 1,41 | 497 | 3,3 |
| ТК-17 | ТК-18 | 57 | 23,5 | 15 | 1,2 | 1,41 | 497 | 3,3 |
| ТК-16 | ТК-19 | 273 | 57 | 38 | 1,15 | 1,41 | 3054 | 19,6 |
| ТК-19 | ТК-20 | 57 | 23,5 | 15 | 1,2 | 1,41 | 497 | 3,3 |
| ТК-20 | ТК-21 | 57 | 23,5 | 15 | 1,2 | 1,41 | 497 | 3,3 |
| ТК-19 | ТК-22 | 273 | 57 | 0 | 1,15 | 1,41 | 0 | 0,0 |
| ТК-22 | ТК-5 (кот.№1) | 273 | 57 | 302,8 | 1,15 | 1,41 | 24336 | 155,8 |
| ТК-5 | ТК-33 | 108 | 32,5 | 30 | 1,2 | 1,41 | 1375 | 9,2 |
| ТК-33 | ТК-34 | 89 | 29 | 25 | 1,2 | 1,41 | 1022 | 6,8 |
| ТК-34 | ТК-35 | 89 | 29 | 17 | 1,2 | 1,41 | 695 | 4,6 |
| ТК-35 | ТК-36 | 89 | 29 | 4 | 1,2 | 1,41 | 164 | 1,1 |
| ТК-36 | ТК-37 | 32 | 16,5 | 18 | 1,2 | 1,41 | 419 | 2,8 |
| ТК-6 | ТК-30 | 273 | 57 | 6 | 1,15 | 1,41 | 482 | 3,1 |
| ТК-30 | ТК-31 | 108 | 32,5 | 73,4 | 1,2 | 1,41 | 3364 | 22,5 |
| ТК-31 | ТК-71 | 76 | 26 | 26 | 1,2 | 1,41 | 953 | 6,4 |
| ТК-71 | ТК-70 | 76 | 26 | 0 | 1,2 | 1,41 | 0 | 0,0 |
| ТК-31 | ТК-80 | 108 | 32,5 | 87,4 | 1,2 | 1,41 | 4005 | 26,8 |
| ТК-80 | ТК-80а | 89 | 29 | 49,8 | 1,2 | 1,41 | 2036 | 13,6 |
| ТК-80а | ГСМ | 108 | 32,5 | 0 | 1,2 | 1,41 | 0 | 0,0 |
| ТК-80а | ТК-79 | 57 | 23,5 | 51 | 1,2 | 1,41 | 1690 | 11,3 |
| ТК-79 | ТК-78 | 57 | 23,5 | 3 | 1,2 | 1,41 | 99 | 0,7 |
| ТК-30 | ТК-85 | 219 | 51 | 4,9 | 1,15 | 1,41 | 352 | 2,3 |
| ТК-85 | ТК-86 | 219 | 51 | 27,5 | 1,15 | 1,41 | 1978 | 12,7 |
| ТК-86 | ТК-87 | 219 | 51 | 27,5 | 1,15 | 1,41 | 1978 | 12,7 |
| ТК-87 | ТК-88 | 219 | 51 | 22 | 1,15 | 1,41 | 1582 | 10,1 |
| ТК-88 | ТК-89 | 219 | 51 | 87 | 1,15 | 1,41 | 6256 | 40,1 |
| ТК-89 | ТК-90 | 57 | 23,5 | 15,8 | 1,2 | 1,41 | 524 | 3,5 |
| ТК-89 | ТК-91 | 219 | 51 | 31,2 | 1,15 | 1,41 | 2244 | 14,4 |
| ТК-91 | ТК-92 | 108 | 32,5 | 24,5 | 1,2 | 1,41 | 1123 | 7,5 |
| ТК-92 | ТК-93 | 108 | 32,5 | 18 | 1,2 | 1,41 | 825 | 5,5 |
| ТК-93 | ТК-94 | 108 | 32,5 | 25 | 1,2 | 1,41 | 1146 | 7,7 |
| ТК-94 | ТК-95 | 108 | 32,5 | 28 | 1,2 | 1,41 | 1283 | 8,6 |
| ТК-95 | ТК-96 | 76 | 26 | 2 | 1,2 | 1,41 | 73 | 0,5 |
| ТК-96 | ТК-97 | 76 | 26 | 5 | 1,2 | 1,41 | 183 | 1,2 |
| ТК-97 | ТК-98 | 76 | 26 | 15 | 1,2 | 1,41 | 550 | 3,7 |
| ТК-98 | ТК-99 | 76 | 26 | 9 | 1,2 | 1,41 | 330 | 2,2 |
| ТК-91 | ТК-100 | 219 | 51 | 21,2 | 1,15 | 1,41 | 1524 | 9,8 |
| ТК-100 | ТК-101 | 219 | 51 | 20 | 1,15 | 1,41 | 1438 | 9,2 |
| ТК-101 | ТК-102 | 219 | 51 | 20 | 1,15 | 1,41 | 1438 | 9,2 |
| ТК-102 | ТК-103 | 219 | 51 | 15 | 1,15 | 1,41 | 1079 | 6,9 |
| ТК-103 | ТК-104 | 219 | 51 | 29,5 | 1,15 | 1,41 | 2121 | 13,6 |
| ТК-104 | ТК-105 | 219 | 51 | 55 | 1,15 | 1,41 | 3955 | 25,3 |
| ТК-105 | ТК-107 | 219 | 51 | 38 | 1,15 | 1,41 | 2733 | 17,5 |
| 0 | ТК-106 | 57 | 23,5 | 30 | 1,2 | 1,41 | 994 | 6,6 |
| ТК-2 | ТК-46 | 76 | 26 | 15,5 | 1,2 | 1,41 | 568 | 3,8 |
| ТК-46 | ТК-45 | 76 | 26 | 6,3 | 1,2 | 1,41 | 231 | 1,5 |
| ТК-45 | ТК-44 | 76 | 26 | 30,4 | 1,2 | 1,41 | 1114 | 7,4 |
| ТК-44 | ТК-42 | 76 | 26 | 26,3 | 1,2 | 1,41 | 964 | 6,4 |
| ТК-42 | ТК-41 | 76 | 26 | 17 | 1,2 | 1,41 | 623 | 4,2 |
| ТК-41 | ТК-40 | 76 | 26 | 8 | 1,2 | 1,41 | 293 | 2,0 |
| ТК-41 | ТК-39 | 76 | 26 | 4 | 1,2 | 1,41 | 147 | 1,0 |
| ТК-39 | ТК-38 | 76 | 26 | 98 | 1,2 | 1,41 | 3593 | 24,0 |
| 0 | ТК-38 | 57 | 23,5 | 80 | 1,2 | 1,41 | 2651 | 17,7 |
| ТК-47 | ТК-48 | 57 | 23,5 | 300 | 1,2 | 1,41 | 9941 | 66,4 |
| ТК-3 | ТК-51 | 108 | 32,5 | 30 | 1,2 | 1,41 | 1375 | 9,2 |
| ТК-51 | ТК-52 | 108 | 32,5 | 14 | 1,2 | 1,41 | 642 | 4,3 |
| ТК-52 | ТК-53 | 108 | 32,5 | 24,6 | 1,2 | 1,41 | 1127 | 7,5 |
| ТК-53 | ТК-53а | 108 | 32,5 | 67,4 | 1,2 | 1,41 | 3089 | 20,6 |
| ТК-53а | ТК-54 | 108 | 32,5 | 105,8 | 1,2 | 1,41 | 4848 | 32,4 |
| ТК-54 | ТК-55 | 57 | 23,5 | 20 | 1,2 | 1,41 | 663 | 4,4 |
| ТК-54 | ТК-57 | 108 | 32,5 | 17 | 1,2 | 1,41 | 779 | 5,2 |
| ТК-57 | ТК-56 | 32 | 16,5 | 62 | 1,2 | 1,41 | 1442 | 9,6 |
| ТК-57 | ТК-58 | 108 | 32,5 | 11 | 1,2 | 1,41 | 504 | 3,4 |
| ТК-58 | ТК-59 | 76 | 26 | 28,8 | 1,2 | 1,41 | 1056 | 7,1 |
| ТК-59 | ТК-60 | 76 | 26 | 40 | 1,2 | 1,41 | 1466 | 9,8 |
| ТК-58 | ТК-62А | 108 | 32,5 | 0 | 1,2 | 1,41 | 0 | 0,0 |
| ТК-53а | ТК-67 | 76 | 26 | 70 | 1,2 | 1,41 | 2566 | 17,1 |
| ТК-67 | ТК-66 | 76 | 26 | 19 | 1,2 | 1,41 | 697 | 4,7 |
| ТК-66 | ТК-65 | 76 | 26 | 24 | 1,2 | 1,41 | 880 | 5,9 |
| ТК-65 | ТК-65а | 76 | 26 | 32 | 1,2 | 1,41 | 1173 | 7,8 |
| ТК-65а | ТК-65б | 76 | 26 | 31 | 1,2 | 1,41 | 1136 | 7,6 |
| ТК-65б | ТК-65в | 76 | 26 | 5 | 1,2 | 1,41 | 183 | 1,2 |
| ТК-65в | ТК-65г | 76 | 26 | 44 | 1,2 | 1,41 | 1613 | 10,8 |
| ТК-65г | ТК-65д | 76 | 26 | 44 | 1,2 | 1,41 | 1613 | 10,8 |
| ЦТП |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 400 | 75 | 1765,3 | 1,15 | 1,41 | 186680 | 1195,4 |
|  |  | 377 | 70 | 1811,2 | 1,15 | 1,41 | 178765 | 1144,7 |
|  |  | 300 | 63,5 | 1080,9 | 1,15 | 1,41 | 96778 | 619,7 |
|  |  | 273 | 57 | 4555,9 | 1,15 | 1,41 | 366158 | 2344,6 |
|  |  | 219 | 51 | 4296,3 | 1,15 | 1,41 | 308947 | 1978,2 |
|  |  | 159 | 44 | 3146,7 | 1,15 | 1,41 | 195221 | 1250,0 |
|  |  | 125 | 32,5 | 768,9 | 1,2 | 1,41 | 35235 | 235,4 |
|  |  | 108 | 32,5 | 4718 | 1,2 | 1,41 | 216202 | 1444,6 |
|  |  | 89 | 29 | 2030,9 | 1,2 | 1,41 | 83044 | 554,9 |
|  |  | 65 | 21 | 15,4 | 1,2 | 1,41 | 456 | 3,0 |
|  |  | 57 | 23,5 | 282,7 | 1,2 | 1,41 | 9367 | 62,6 |

Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов учета тепловой энергии

Оценки тепловых потерь в теплоснабжающих организациях городского поселения Билибино Билибинского муниципального района ведется расчетным методом.

Согласно ПТЭТЭ (п.6.2.32) в организациях, эксплуатирующих тепловые сети, испытания тепловых сетей на тепловые и гидравлические потери должны проводится 1 раз в 5 лет.

По результатам испытаний разрабатываются энергетические характеристики систем транспорта тепловой энергии по показателям «Потери сетевой воды», «Тепловые потери»,

«Удельный расход сетевой воды», «Разность температур сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах», «Удельный расход электроэнергии».

Согласно Приказа №325 от 30.12.2008 г., ежегодно производится расчет нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии с последующим их утверждением в Минэнерго РФ.

В соответствии с утвержденными нормативами, производится ежемесячный перерасчет нормативных тепловых потерь по нормативным среднегодовым часовым тепловым потерям через теплоизоляционные конструкции при среднемесячных условиях работы тепловой сети согласно Методики определения фактических потерь.

Таблица 1.3.14.1 - Динамика изменения нормативных и фактических потерь тепловой энергии тепловых сетей

| Год актуализации (разработки) | Нормативные потери тепловой энергии, Гкал |  |  | Фактические потери тепловой энергии, Гкал | Всего в % от отпущенной тепловой энергии в тепловые сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в магистральных тепловых сетях | в распределительных тепловых сетях | Всего, Гкал |  |  |
| 2018 |  |  | 18892 | 15915 | 10,61 |
| 2019 |  |  | 18892 | 17602,9 | 11,76 |
| 2020 |  |  | 18207 | 18164,9 | 12,16 |
| 2021 |  |  | 18207 | 10330,6 | 7,06 |
| 2022 |  |  | 20926 | 13378,5 | 9,58 |

Таблица 1.3.14.2 - Фактические и расчетные тепловые потери при передаче тепловой энергии

| Наименование котельной | Объем производства тепловой энергии в год, Гкал | Потери тепловой энергии в год, Гкал |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Фактические | Расчетные |
| Билибинская АЭС | 136004,68 | 13379 | 10833,09 |
| Котельная №1 | 5709,45 | 887 | 682,27 |
| Котельная №2 | 6508,462 | 1087,000 | 1144,59 |

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети отсутствуют.

Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

Присоединение потребителей к тепловым сетям в г. Билибино осуществляется через центральные тепловые пункты (ЦТП). Необходимость применения ЦТП обусловлена топологией города и размещением источника тепла.

Отпуск тепловой энергии от Билибинской АЭС осуществляется по температурному графику 150/80оС.

Теплоснабжение потребителей осуществляется через ЦТП по независимой схеме. Параметры сетевой воды от ЦТП до потребителей 95/70оС,температура горячей воды, отпускаемая потребителю - 65°С.

Система теплоснабжения г. Билибино имеет закрытый водоразбор.

В системе теплоснабжения г. Билибино насчитывается 4 ЦТП, которые запроектированы на работу системы отопления по независимой схеме.

Системы отопления зданий присоединены к трубопроводам двухтрубных тепловых сетей по зависимой схеме.

Приготовление сетевой воды на отопление во 2 контуре осуществляется при помощи водоводяных подогревателей и сетевыми насосами подается к потребителю.

Подогрев водопроводной воды на нужды горячего водоснабжения осуществляется при помощи водоводяных подогревателей.

Данные по установленному оборудованию на 1 – 4 ЦТП г. Билибино представлены в таблице 1.3.16.1.

Схема ЦТП-1 приведена на рисунке 1.3.12.1, схема ЦТП – 4 – на рисунке 1.3.16.2.

Система теплоснабжения с. Кепервеем – открытая с непосредственным водоразбором сетевой воды на нужды горячего водоснабжения.

Рисунок 1.3.16.1 – Принципиальная схема ЦТП-1 в ГП Билибино.

Рисунок 1.3.16.1 – Принципиальная схема ЦТП-2 в ГП Билибино

Рисунок 1.3.16.3 – Принципиальная схема ЦТП-4 в ГП Билибино.

Таблица 1.3.12.1 – Данные по установленному оборудованию на ЦТП г.Билибино.

| Наименованиеоборудования (местонахождение иназначение) | Мощность эл. Двигат., квт | Тип насоса | Подача м/куб | Напор , м | Тип эл. привода | Мощно сть эл. привод а,кВт | Об/мин. | зав.№ насос/электропривод | завод изготовитель, год выпуска | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦТП-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сетевые насосы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СЭН-1 1Д500-63 УХЛ-4 | 142 | 1Д500 – 63-УХЛ-4 | 500 | 68 | 5АН280В4У3 | 160 | 1465 | 2А16/11990 8 | 01.05г. | замена в 2015 году |
| СЭН-2 1Д500-63 | 132 | 1Д500 – 63а | 450 | 53 | 5АМН 28064 УЗ | 132 | 1482 |  | АО «Ливгидромаш» г.Ливны |  |
| СЭН-3 1Д500-63 | 132 | 1Д500 – 63а | 450 | 53 | 5АМН 28054 УЗ | 142 | 1482 |  | АО «Ливгидромаш» г.Ливны |  |
| СЭН-4 1Д500-63 УХЛ-4 | 142 | 1Д500 – 63-УХЛ-4 | 500 | 68 | 5АН 280В4 УЗ | 160 | 1450 | 448/119707 | 01.04г. | замена в 2015 году |
| .СЭН-5 1Д1250-63 | 315 | 1Д1250 – 63 | 1250 | 63 | 5АН 355 А 4 | 315 | 1500 |  | АО «Ливгидромаш» г.Ливны |  |
| СЭН-6 1Д500-63 | 132 | 1Д500 – 63а | 450 | 53 | 6АМН 280S4 УЗ | 132 | 1482 |  | АО «Ливгидромаш» г.Ливны |  |
| подкач насосная ( ул Берзина) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПН-1 К-160/30 (6К-8а) | 30 | 6К-8а | 120 | 28,5 | АИР 160 МЧУЗ | 30 | 1470 |  |  |  |
| ПН-2 К-160/30 (6К-8а) | 30 | 6К-8а | 120 | 28,5 | А0 – 82 - 4 | 40 | 1450 |  |  |  |
| насос сырой воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НСВ-1 К-160/30 (6К-8А) | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| перекачивающие насосы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПН-1 К-160/30 (6К-8а) | 22 | К-50-80-200 | 50 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| Наименованиеоборудования (местонахождение иназначение) | Мощнос ть эл. Двигат., квт | Тип насоса | Пода ча м/куб | На пор , м | Тип эл. привода | Мощно сть эл. привод а,кВт | Об/мин. | зав.№ насос/элект ропривод | завод изготовитель, год выпуска | Примечан ие |
| ПН-2 К-160/30 (6К-8а) | 22 | 100-80-160 СУХЛ | 100 | 32 | АИР 16082 УЗ 10.8 | 15 | 2900 | Г6 83/023 42 8 | 2009г.Катайски й НЗ |  |
| насосы рабочей воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НРВ-1а К-45/55 (3К-6) | 13 | ТИП – 3 К – 6 | 30 | 50 | ЛОГ-52-2 | 13 | 2920 |  |  |  |
| НРВ-1б К-45/55 (3К-6) | 13 | ТИП – 3К – 6 | 45 | 54 | ЛОГ-52-2-А-2- 62-2 | 22 | 2910 |  |  |  |
| НРВ-2а К-45/55 (3К-6) | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НРВ-2б К-45/55 (3К-6) | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Насосы гор. Водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГВ-1 200Д-60 (8НДВ) | 75 | 200Д – 60(8НДВ) | 250/1 50 | 50 | 5АН-25094УЗ | 75 | 1000 |  | 05.1985г. |  |
| НГВ-2 200Д-60 (8НДВ) | 75 | 200Д – 60(8НДВ) | 250/1 50 | 45/4 0 | А2 – 92 – 6 | 75 | 985 |  | 05.1987г. |  |
| ЦТП-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сетевые насосы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СЭН-1 Д-1250-65 (12НДС) | 200 | 300Д-90 (12 НДС) | 1200 | 67 |  |  |  |  | май.87 |  |
| СЭН-2 Д-1250-65 (12НДС) | 160 | 300Д-60 (12 НДС) | 650 | 67 |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сетевые насосы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СЭН-1 Д-630-90Б | 160 | 1Д-630-90б | 600 | 55 |  |  |  |  |  |  |
| СЭН-2 Д-1250-65 (12НДС) | 200 | 300Д-90(12 НДС) | 1000 | 67 |  |  |  |  |  |  |
| подкачивающая нас (ул. Комарова ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПН-1 К-20/30 | 4 | К20/30 | 20 | 30 | АИР 100S2 ПРУЗ | 4 | 2900 |  | АО "Ливгидромаш" |  |
| Наименованиеоборудования (местонахождение иназначение) | Мощнос ть эл. Двигат., квт | Тип насоса | Пода ча м/куб | На пор , м | Тип эл. привода | Мощно сть эл. привод а,кВт | Об/мин. | зав.№ насос/элект ропривод | завод изготовитель, год выпуска | Примечан ие |
| ПН-2 К-20/30 | 7,5 | К20/31 | 20 | 30 | 5АМ112МУ-3 | 7,5 | 2900 |  | АО "Ливгидромаш" |  |
| ЦТП-4(м-н Арктика) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сетевые насосы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СЭН-1 Д-200-90Б | нет | 8 НДВ 200Д-90б | 650 | 90 | АПМН280Н- 493 |  |  |  |  |  |
| СЭН-1 Д-200-90Б | 160 | 8 НДВ 200Д-90б | 650 | 90 | АПМН280Н- 494 |  |  |  |  |  |
| СЭН-1 Д-200-90Б | 160 | 8 НДВ 200Д-90б | 650 | 90 | АПМН280Н- 495 |  |  |  |  |  |
| насосы рабочей воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НРВ-1 3К -6 | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НРВ-2 3К -6 | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Насосы гор. Водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГВ-1 КМ 100/65-200 | 30 | 6К-160/30 | 100 | 90 | АО-72-4 | 30 | 1450 |  |  |  |
| НГВ-2 КМ 100/65-200 | 30 | ЦНС-60-66 | 60 | 66 | АО-24-2 | 16 | 2950 |  |  |  |
| НГВ-3 КМ 100/65-200 | 30 | ЦНС-60-66 | 60 | 66 | АО-24-2 | 16 | 2950 |  |  |  |

Наиболее распространенным типом теплопотребляющих установок потребителей является однотрубная система отопления жилого многоквартирного здания. Данные системы были спроектированы для работы с температурным графиком 95-70, который и поддерживается в настоящее время

Потребители представляют собой строения жилого, социально-культурного и административного назначения, и подключены непосредственно к тепловой сети.

Присоединение теплопотребляющих установок систем отопления потребителей к тепловым сетям осуществляется непосредственно через распределительные тепловые сети без применения каких-либо смесительных устройств и ИТП. Подача/отключение теплоснабжения абонентов осуществляется с помощью запорной арматуры, регулировка давления теплоносителя осуществляется с помощью дроссельных шайб.

Рисунок 1.3.16.1 Схема присоединения теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям

Потребители одноэтажной застройки, имеющие относительно малые гидравлические сопротивления систем отопления, подключены к магистралям распределительных теплосетей, что при отсутствии дополнительных сопротивлений приводит к значительному завышению циркуляции теплоносителя через них и к гидравлической разрегулировке тепловой сети в целом.

Подключение потребителей осуществляется по зависимой схеме. Потребители тепловой энергии присоединяются посредством распределительных сетей непосредственно к магистральному теплопроводу. Для обеспечения работы внутридомовых сетей потребителей избыточный напор теплоносителя гасится шайбами.

Присоединение системы отопления потребителей зависимое, т.е. теплоноситель, циркулирующий в тепловых сетях используется непосредственно в системе отопления. Горячее водоснабжение отсутствует. Автоматические регуляторы отпуска тепловой энергии на отопление не установлены. Регулятором расхода теплоносителя на вводе в здание является шайба, диаметр отверстия которой рассчитан исходя из нагрузки каждого здания.

В качестве теплоносителя используется горячая вода.

Таблица 1.3.16.1 - Индивидуальные тепловые пункты (далее - ИТП)

| Наименование котельной | Количество ИТП | Средняя тепловая мощность ИТП, Гкал/ч | Доля потребителей, присоединенных к тепловым сетям через ИТП (от общей тепловой нагрузки) |
| --- | --- | --- | --- |

Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

На сегодняшний день коммерческие приборы учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям в зоне действия централиованного теплоснабжения установлены у части потребителей.

Таблица 1.3.17.1 - Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям

|  | Наименование потребителя | Адрес | Объект | Марка и заводской номер приборов учета | Дополнительные акты о распределении тепловой энергии, % | Дата очередной поверки | Место расположения прибора учета (узла учета) | Диаметр водопровод ной сети (мм) | Дата опломбиров ания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Филиал АО "Концерн Энергоатом" "Билибинская атомная станция" | мкн. "Арктика" д.2, к.4 | секции № 5, 6, 7, 8 спортзал | СТ - 10 № 11- 14643 | 20,17% | 01.03.20 15 г | на вводе, в узле управления здания | 50 | 01.01.2012 г |
| 2 | Анюйская горно - геологическая компания | ул. Чкалова | промышленна я база | SA-94/2М-1ПРН- 5050-ФлФл Т-2-1- 11-1 № 120129 |  | 25.07.20 15 г | На вводе внутри здания гаража (лит."Б" схемы) | 50 | 01.04.2012 г |
| 3 | ФАО энергетики и электрификации "ЧУКОТЭНЕРГО" СЕВЕРНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИ Е СЕТИ | ул. Геологов, 1 | База СЭС | СТ3-125 №5206250 |  | 04.09.20 16 г | на общем вводе в ТК- 315 | 125 | 08.09.2012 г |
|  | Наименование | Адрес | Объект | Марка и | Дополнитель | Дата | Место | Диаметр | Дата |
| 4 | ФАО энергетики и электрификации "ЧУКОТЭНЕРГО" СЕВЕРНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИ Е СЕТИ | ул. Магаданска я | ЗРУ ПС №4 | СТ3-50 №4845479 |  | 30.06.20 15 г | На абонентско м вводе на тепличное хозяйство у стены здания УУ ОФ "Росинка" | 50 | 01.08.2011 г |
| 5 | Православный храм города Билибино | пл. Серафима Саровского | здание церкви | СТ №4787730 |  | 14.05.20 16 г | На вводе, внутри здания |  | 27.08.2013 г |
| 6 | ПАО "Ростелеком" | ул. Ленина, 9 | техническое здание | SKU-01-А2 №806047 |  | 23.07.20 16 г | на вводе, в узле управления здания | 50 | 25.08.2012 г |
| 7 | ПАО "Ростелеком" | ул.Олимпи йская | гараж | SKU-01-U1 №810099 |  | 23.08.20 16 г | На вводе внутри здания гаража | 32 | 25.08.2012 г |
| 9 | Муниципальное автотранспортное предприятие Билибинского р-на | ул.Берзина ,6 | контора | СТ-10 № 10004 | 26,77% | 03.08.20 19 г | на вводе, в узле управления здания | 32 | 01.03.2011 г |
| 1 0 | Муниципальное автотранспортное предприятие Билибинского р-на | ул.Берзина ,6 | гараж | СТ - 10 № 09- 10070 |  | 30.08.20 14 г | на вводе, в узле управления №1 | 52 | 30.08.2013 г |
| 1 1 | Муниципальное автотранспортное предприятие Билибинского р-на | ул.Берзина ,6 | станция техобслужива ния, склад автозапчастей | СТ-10 №09-09997 |  | декабрь 2017 г | на вводе, в узле управления №2 | 80 | 01.11.2010 г |
|  | Наименование | Адрес | Объект | Марка и | Дополнитель | Дата | Место | Диаметр | Дата |
| 1 2 | ИП Крылов Ю.Н. | ул. Берзина, 3 | складское помещение № 26 | ТеРосс - ТМ № 2224 | акт отключения | 25.07.20 15 г | на вводе внутри здания склада | 50 | 01.11.2011 г |
| 1 3 | ИП Кузнецов С.М. (акт откл.) | ул.Берзина, 1 | склад | Взлет ТСР-М №906422 | акт отключения | 24.07.20 08 г | на вводе внутри здания склада | 32 | 01.10.2010 г |
| 1 4 | ИП Кузнецов С.М. | ул. Берзина | Магазин "Малс" | Взлёт ТСРВ № 905752 |  | 24.07.20 08 г | на вводе внутри здания магазина | 32 | 31.01.2011 г |
| 1 5 | ИП Андоньев С.Е. | ул.Шоссе Горняков,6 | гараж | СТ3-80 №5162545 |  | 30.06.20 15 г | на вводе в узле управления здания | 80 | 01.08.2011 г |
| 1 6 | МП БМР ОФ "Росинка" | ул. Магаданска я | тепличное х/во,АХБ |  |  | ежегодн ая | на абонентко м вводе ЦТП-4 |  |  |
| 1 7 | МП БМР ОФ "Росинка" | ул.Комсомо льская,3 | м-н "Росинка" | Multical UF № 69277790 | 1,46% | 22.08.20 18 г | на вводе, в узле управления здания | 50 | 01.11.2007 г |
| 1 8 | гр. Жданкин В.В. | ул.Энергет иков | гараж | HYDROCAL G-21 № 65348096/6534809 5 |  | 04.07.20 16 Г | на вводе в узле управления здания | 21 | 31.10.2013 г |
| 1 9 | Муниципальное многопрофильное пищевое предприятие БМР | ул.Ленина, 7 | ресторан | СТ 3-80 № 5103393 |  | 05.09.20 15 г | в узле управления на здание ресторана | 80 | 01.09.2011 г |
|  | Наименование | Адрес | Объект | Марка и | Дополнитель | Дата | Место | Диаметр | Дата |
| 2 0 | Муниципальное многопрофильное пищевое предприятие БМР | ул.Ленина, 7 | пекарня | СТ 3-80 № 5103395 | 62,70% | 05.09.20 15 | в узле управления на здание пекарни | 80 | 01.09.2011 г |
| 2 1 | Муниципальное многопрофильное пищевое предприятие БМР | ул.Берзина, 2а | цех по производству пива и безалк. продукции | СТ-10 №09-09021 | 78,39% | 26.07.20 17 г | в узле управления здания | 50 | 01.12.2009 г |
| 2 2 | гр.Андрюхин В.Р. | ул.Энергет иков | гараж | СТ-10 №07-05837 |  | 22.06.20 15 г | на вводе в узле управления здания | 50 | 01.09.2011 г |
| 2 3 | Муниципальное торговое предприятие Билибинского муниципального района | ул.Комсомо льская,3 | м-н "Гастроном" | Multical UF № 69277790 | 23,69% | 22.08.20 18 г | на вводе, в узле управления здания | 50 | 42240 |
| 2 4 | Муниципальное торговое предприятие Билибинского муниципального района | ул.Берзина ,6 | контора | СТ-10 № 10004 | 54,63% | 03.09.20 19 г | на вводе, в узле управления здания | 32 | 01.03.2011 г |
| 2 5 | Муниципальное торговое предприятие Билибинского муниципального района | ул. Берзина, 6 | Склад | SA94/1 №28335 |  | 23.04.20 19 г | на вводе в здание склада здания | 50 | 04.10.2010 г |
|  | Наименование | Адрес | Объект | Марка и | Дополнитель | Дата | Место | Диаметр | Дата |
| 2 6 | Муниципальное торговое предприятие Билибинского муниципального района | ул.Берзина, б/н | гараж | СТ-10 № 081207 |  | 23.04.20 19 г | на вводе в узле управления здания | 40 |  |
| 2 7 | АО " Рудник Каральвеем " | ул. Сеймчанска я, 3 | обежитие № 2 | "Взлет ТВ" № 1317920 |  | 28.05.20 18 г | в УУ здания | 100 | 28.11.2014 г |
| 2 8 | ГП ЧАО "Билибинское дорожное ремонтно- строительное управление" | ул.Дорожн иков | промбаза | КМ-5-4 №313770/313737 |  | 08.02.20 16 г | в узле управления внутри здания котельной | 100 | 12.09.2012 г |
| 3 0 | ООО "Гидрострой" | мкн. "Арктика" д.2, к.4 | общежитие | СТ - 10 № 11- 14643 | 53,65% | 01.03.20 15 г | на вводе, в узле управления здания | 50 | 01.01.2012 г |
| 3 1 | АО " Рудник Каральвеем " | ул.Заводска я д.2/2 | общежитие "Хостель" | СТ-10 № 05-01406 |  | 16.08.20 17 г | в УУ здания | 50 | 27.08.2013 г |
| 3 2 | ИП Едимичева Т.Н. | ул. Комсомоль ская,3 | магазин "Радуга" | Multical UF № 69277790 | 23,11% | 22.08.20 18 г | на вводе, в узле управления здания | 50 | 42240 |
| 3 3 | предприниматель Филипченко Е.Ф. | ул.Комсомо льская.5 | магазин "Тысячка" | СТ-10 №4567427 |  | 30.06.20 15 г | на вводе внутри здания магазина | 50 | 01.08.2011 г |
| 3 4 | ГУП ЧАО "Чукотснаб" | ул. Спутник | гараж | ТЭМ-104 № 1740279 |  | 19.02.20 18 г | на вводе внутри здания | 50 | 09.09.2014 г |
|  | Наименование | Адрес | Объект | Марка и | Дополнитель | Дата | Место | Диаметр | Дата |
| 3 4 | ГУП ЧАО "Чукотснаб" | ул. Речная | заправочная станция | ТЭМ-104 № 1740269 |  | 19.02.20 18 г | на вводе внутри здания | 50 | 10.09.2014 г |
| 3 5 | Индивидуальный предприниматель Ш.П.Гаджиев | ул. Олимпийск ая | гаражные боксы | "Логика" СПТ 941.10 №48504 |  | 14.08.20 14 г | на вводе, в узле управления здания | 40 | 16.01.2012 г |
| 3 6 | гр. Еремин В.И. | ул.Берзина, 3 | магазин "Гранд" | СТ "Сибирь" № 4855664 |  | 02.09.20 17 г | на вводе внутри здания | 40 | 17.09.2013 г |
| 3 7 | гр. Жаркой А.Г. | м-н Арктика, 2 | Гаражный бокс № 1 | СТ-10 № 10-11955 |  | 24.08.20 14 г | на вводе внутри здания | 25 | 01.08.2013 г |
| 3 8 | предприниматель Некрасов Ю.В. | ул.Строите лей,3 | гараж | СТ 3-80 №5162546 |  | апрель 2015 г | на вводе, в узле управления здания | 80 | 26.10.2009 г |
|  | ИП Шевченко С.В. | ул. Комсомоль ская, 1 | магазин "Строитель" | ВКТ-7 № 228681 |  | 07.05.20 18 г | на вводе, в узле управления здания | 20 | 30.10.2014 г |
| 3 9 | ГП ЧАО "Билибинское дорожное ремонтно- строительное управление | ул. Шоссе Горняков, 8а |  | MTW-32 №10504299 |  | 02.10.20 16 г | в УУ здания |  |  |
| 4 0 | ООО Артель старателей "Сияние" | ул. Строителей , 1 | промышленна я база | "Магика" А2200М3 №MD110107 |  | 28.04.20 15 г. | на вводе, в узле управления | 80 | 17.09.2012 г |
| 4 1 | ИП Антипов Н.А. | ул.Берзина, 1 | склад - гараж | "Логика" СПТ 941.10 № 40547 |  | 18.10.20 15 г | на вводе, в узле управления |  | 29.08.2013 г |
|  | Наименование | Адрес | Объект | Марка и | Дополнитель | Дата | Место | Диаметр | Дата |
| 4 2 | гр. Катареу А.И. | м-н Арктика, 2 | гаражный бокс №4 | СТ-10 №10-11964 |  | 20.09.20 18 г | на вводе внутри здания | 25 | 01.03.2013 г |
| 4 3 | гр. Еремин В.И. | м-н Арктика, 2 | гаражный бокс №5 | СТ-10 №10-11971 |  | 22.08.20 18 г | на вводе внутри здания | 25 | 06.05.2013 г |
| 4 4 | гр. Левашко И.В. | м-н Арктика, 2 | гаражный бокс №6 | СТ-10 №10-11957 |  | 24.08.20 15 | на вводе внутри здания | 25 | 01.04.2013 г |
| 4 5 | гр. Ковалев П.М. | м-н Арктика 2 | гаражный бокс № 3 | СТ-10 №10-11960 |  | 24.08.20 15 | на вводе внутри здания | 25 | 03.12.2010 г |
| 4 6 | гр. Конюхов В.Н. | м-н Арктика, 2 | гаражный бокс №2 | СТ-10 №10-11954 |  | 24.08.20 15 | на вводе внутри здания | 25 | 03.12.2010 г |
| 4 7 | Чукотское окружное отделение политической партии "КПРФ" | ул. Берзина, 2а | помещения в здании | СТ-10 №09-09021 | 3,40% | 26.07.20 17 г | в узле управления здания | 50 | 01.12.2009 г |
|  | ООО "Билибинская сервисная компания" | ул. Строителей , 3 | склад, ЦТО, база | Multical №4446930/2003 |  | 28.08.20 19 | на вводе, в узле управления | 150 | 01.09.2015 |
|  | ООО "Билибинская сервисная компания" | ул. Строителей , 3 | гараж, здание мастерских | Multical №4787675/2006 |  | 28.08.20 19 | на вводе, в узле управления | 80 | 01.09.2015 |
| 4 8 | МБОУ Средняя общеобразователь ная школа №1 г. Билибино ЧАО" | ул. Ленина д.2 | корпус №1 | СТ-10 №07-0682 |  | 07.07.20 18 г | в узле управления здания | 100 | 01.02.2013 г |
|  | Наименование | Адрес | Объект | Марка и | Дополнитель | Дата | Место | Диаметр | Дата |
| 4 9 | МБОУ "Средняя общеобразователь ная школа №2 г.Билибино ЧАО" | ул. Ленина д.8 | корпус №2 | СТ-10 №07-0691 |  | 07.07.20 18 г | в узле управления здания | 100 | 01.11.2007 г |
| 5 0 | Администрация МО - Билибинского муниципального района | ул. Курчатова, 6 | здание администраци и | СТ-10 №07-0674 | 98,24% | 19.05.20 19 г | в узле управления здания | 80 | 01.12.2008 г |
| 5 1 | МБУК "Центр досуга и народного творчества Билибинского муниципального района" | ул. Ленина, д.6 | дом культуры | СТ-10 №07-0725 |  | 04.08.20 18 г | в узле управления здания | 80 | 01.02.2008 г |
| 5 3 | МБДОУ детский сад " Сказка" комбинированного вида г.Билибино Чукотского АО | м-н Арктика, 4 | здание детского сада | СТ-10 №07-0672 |  | 23.06.20 18 г | в узле управления здания | 100 | 31.10.2012 г |
| 5 4 | МБДОУ детский сад "Аленушка" общеразвивающег о вида в г.Билибино | ул. Весенний проезд,1 | здание деского сада | СТ-10 № 07-0697 |  | 26.06.20 18 г | в узле управления здания | 80 | 01.08.2012 г |
|  | Наименование | Адрес | Объект | Марка и | Дополнитель | Дата | Место | Диаметр | Дата |
| 5 6 | Муниципальное автономное учреждение "Спортивно- оздоровительный комплекс" городского поселения г.Билибино | ул. Геологов, 2 | плавательный бассейн | Multikal UF № 7067954 |  | 24.08.20 15 г | на вводе, в узле управления здания | 80 | 30.08.2013 г |
| 5 7 | МБОУ ДОД Билибинский районный ЦДТ | ул Ленина, 13 | здание центра | СТ-10 №07-0695 |  | 14.07.20 18 г | в узле управления здания | 80 | 01.10.2007 г |
| 5 9 | МАОУ ДОД "Билибинская детско-юношеская спортивная школа" | Пионерски й проезд, 8 | сп-зал "Горняк" | СТ-10 №07-0702 |  | 19.09.20 18 г | в узле управления здания | 50 | 02.06.2009 г |
| 6 0 | МАОУ ДОД "Билибинская детско-юношеская спортивная школа" | пл. Ленина, 2 | сп-зал "Искра" | СТ-10 № 13-22970 |  | 26.06.20 18 г | в узле управления здания | 50 | 01.02.2015 г |
| 6 1 | МБУК Центральная библиотека Билибинского муниципального района | ул.Ленина, д.7. | библиотека | СТ 3-80 № 5103395 | 37,30% | 05.09.20 15 | в узле управления на здание пекарни, библиотеки | 80 | 01.09.2011 г |
| 6 2 | МБУК "Билибинский районный краевед. музей им. Глазырина Г.С." | ул.Комсомо льская , 3 | музей | Multical UF № 69277790 | 51,74% | 22.08.20 18 г | на вводе, в узле управления здания | 50 | 24.08.2015 |
|  | Наименование | Адрес | Объект | Марка и | Дополнитель | Дата | Место | Диаметр | Дата |
|  | Управление финансов, экономики и имущественных отношений МО- Билибинский муниципальный район | ул.Берзина, 2а | пустующие помещения | СТ-10 №09-09021 | 4,00% | 26.07.20 17 г | в узле управления здания | 50 | 01.12.2009 г |
|  | Управление финансов, экономики и имущественных отношений МО- Билибинский муниципальный район | ул.Шоссе Горняков, 8а | пустующие помещения |  | 37,90% |  |  |  |  |
| 6 3 | Управление финансов, экономики и имущественных отношений МО- Билибинский муниципальный район | мкн. "Арктика" д.2, к.4 | пустующие помещения | СТ - 10 № 11- 14643 | 19,99% | 01.03.20 15 г | на вводе, в узле управления здания | 50 | 01.01.2012 г |
|  | Управление финансов, экономики и имущественных отношений МО- Билибинский муниципальный район | ул.Берзина ,6 | пустующие помещения | СТ-10 № 10004 | 18,60% | 03.08.20 19 г | на вводе, в узле управления здания | 32 | 01.03.2011 г |
|  | Наименование | Адрес | Объект | Марка и | Дополнитель | Дата | Место | Диаметр | Дата |
| 6 4 | ГБУЗ "Межрайонный медицинский центр" | ул. Приисковая | здание инфекционно го отделения | Multikal UF № 7257800 |  | 08.2019 г | на вводе, в узле управления здания | 50 | 01.03.2013 г |
|  |  | ул. Приисковая | здание больницы, поликлиники, администраци и | Multikal UF № 7020984 |  | 08.2019 г | на вводе, в узле управления здания | 50 | 01.04.2013 г |
| 6 5 | ГАПОУ ЧАО "Чукотский северо-западный техникум г. Билибино" | ул. Ленина,2а | здание техникума | СТ-10 №07-04624 |  | 25.07.20 18 г | в узле управления здания | 100 | 27.08.2013 г |
|  | ГАПОУ ЧАО "Чукотский северо-западный техникум г. Билибино" | Пионерски й проезд, 10 | гараж, бокс№ 1 | ? |  | 15.10.20 19 | на вводе, в помещении бокса | 30 | 24.08.2015 |
|  | ГАПОУ ЧАО "Чукотский северо-западный техникум г. Билибино" | Пионерски й проезд, 10 | гараж, бокс№ 2 | ? |  | 15.10.20 19 | на вводе, в помещении бокса | 30 | 24.08.2015 |
|  | ГКУ ЧАО "Многофункциона льный центр предоставления государственных и муниципальных услуг ЧАО" | ул.Берзина, 2а | администрати вные помещения | СТ-10 №09-09021 | 8,50% | 19.05.20 19 г | в узле управления здания | 80 | 01.12.2008 г |
|  | Наименование | Адрес | Объект | Марка и | Дополнитель | Дата | Место | Диаметр | Дата |
| 6 6 | БРФ ГБУ "ЧОКЦСОН" | ул. Нижняя, 3 | гаражный бокс № 16 | MULTICAL 601 № 7263538 |  | 23.05.20 16 г | на абоннтско м вводе, внутри здания | 20 | 07.04.2014 Г |
| 6 7 | УФСБ России по ЧАО | мкн. "Арктика" д.2, к.4 | администрати вные помещения | СТ - 10 № 11- 14643 | 6,19% | 01.03.20 15 г | на вводе, в узле управления здания | 50 | 01.01.2012 г |
|  | ГКУ "Управление гражданской защиты и противопожарной службы ЧАО" | ул. Курчатова, 6 | здание администраци и | СТ-10 №07-0674 | 1,76% | 19.05.20 19 г | в узле управления здания | 80 | 01.12.2008 г |

Таблица 1.3.17.2 - Планы по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

| Объект (потребитель) | Адрес | Наименование котельной, к которой подключен объект | Планируемый год установки прибора учета |
| --- | --- | --- | --- |

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» установку общедомовых приборов учёта необходимо произвести для всех объектов максимальное потребление, которых составляет не менее 0,2 Гкал/час, на территории городского поселения Билибино Билибинского муниципального района потребители с нагрузкой, превышающей это значение отсутствуют.

Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

На предприятии организована круглосуточная диспетчерская служба, которая координирует работу котельной и тепловых сетей. Средства телемеханики на Предприятии не установлены. Координация осуществляется по телефонной связи. Диспетчерская служба и система автоматики отпуска тепла справляются с поставленными задачами.

Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

В городском поселении отсутствуют подкачивающие насосные станции. Необходимый напор теплоносителя в тепловых сетях обеспечивается работой насосного оборудования установленного на источнике теплоснабжения.

Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

Для предотвращения превышения давления в системе теплоснабжения используются дренажные краны, установленные на трубопроводах. При возникновении превышения расчетного давления в сети, клапаны сбрасывают теплоноситель на грунт.

В системах теплоснабжения существует вероятность возникновения аварийных либо переходных гидравлических режимов, характеризуемых колебаниями либо повышением давления сетевой воды, значения которых выходят за пределы допустимых значений прочностных характеристик оборудования и сетей. Подобные процессы возможны в системах теплоснабжения невысокой мощности и протяженности, и могут иметь характер гидравлического удара.

Нарушения нормального гидравлического режима систем теплоснабжения имеют следующие технические причины:

- аварийные отключения сетевых и подпиточных насосов котельных;

- закрытие (открытие) регуляторов, запорной, предохранительной и обратной арматуры на источниках теплоснабжения, в тепловых сетях и в тепловых пунктах потребителей (причем разрывы коррозионно-ослабленных трубопроводов могут происходить даже в случае плановых переключений в тепловых схемах, при перепуске насосов, уменьшении или увеличении подпитки сети);

- вскипание воды в котлах и оборудовании котельных;

- разрывы магистральных сетевых трубопроводов.

В зависимости от инерционности системы трубопроводов и характеристик возмущения переходные гидравлические режимы можно подразделить на условно-стабильные и на гидравлические удары. Обе разновидности могут носить характер затухающего колебательного процесса.

Условно-стабильные режимы характеризуются монотонными нарушениями стационарного гидравлического режима, при которых скорость изменения (в т.ч. нарастания) давления невысока. Подобные режимы наиболее часто являются следствием операций с регулирующими клапанами, закрытия или открытия арматуры с электроприводом.

Кроме того, системы теплоснабжения обладают следующей особенностью: существует значительный разброс допустимых давлений для оборудования и трубопроводов, установленных на котельных, тепловых сетях и системах теплопотребления. Например, системы теплопотребления, укомплектованные чугунными радиаторами, имеют допустимое давление 0,6 МПа и присоединены по зависимой схеме к тепловым сетям, имеющим допустимое давление 1,6 МПа.

Гидравлическим ударом называется явление, возникающее в трубопроводе при быстром изменении скорости движения жидкости. Гидравлический удар характеризуется мгновенными повышениями и понижениями давления, которые могут привести к разрушению трубопровода. Вероятность возникновения гидравлических ударов возрастает с увеличением мощности теплоисточников, увеличением диаметров и длины тепловых сетей, оснащения сети регуляторами, клапанами и задвижками.

Причинами возникновения гидравлических ударов являются:

- внезапный останов насосов на теплоисточнике или насосной станции при прекращении подачи электроэнергии. Происходит волновой процесс, сопровождающийся уменьшением давления на нагнетательном коллекторе насосной установки и повышением давления на всасывающем коллекторе;

- внезапное включение насосов;

- включение в систему пиковых водогрейных котлов. В этом случае внезапное изменение расхода воды через котел может привести к резкому повышению температуры воды в котле, а затем ее вскипанию в сети с последующей конденсацией;

- быстрое закрытие регулирующих клапанов и задвижек на теплоисточнике, насосных станциях и тепловой сети.

Волны гидравлического удара распространяются по системе со скоростью звука в воде и могут многократно повторяться, пока энергия удара не израсходуется на работу сил трения и деформацию трубопроводов или не будет погашена в специальных устройствах, ограничивающих распространение гидравлического удара. Наибольшую амплитуду изменения давления имеет обычно первая волна, которая и является наиболее опасной.

Для сортамента труб, применяемых в тепловых сетях, в диапазоне изменения диаметров от 0,05 до 1,0 м отношение изменяется от 20 до 90 и скорость звука в воде составляет от 1300 до 1050 м/с.

Отсутствие в составе систем теплоснабжения специализированных устройств защиты от названных выше явлений в значительной степени усугубляет аварийную ситуацию, приводит к цепному характеру ее распространения и серьезным последствиям для системы теплоснабжения, таким как:

- повреждение тепломеханического оборудования источников теплоснабжения;

- разрыв сетевых трубопроводов с затоплением помещений источников теплоснабжения, выводом из строя электрооборудования и потерей собственных нужд;

- прекращение теплоснабжения объектов ЖКХ и социальной сферы, предприятий, влекущее серьезные социальные последствия и нанесение материального ущерба;

- разрыв отопительных приборов внутренних систем теплопотребления с затоплением помещений.

Подобные инциденты могут сопровождаться травматизмом обслуживающего персонала теплоснабжающих организаций и третьих лиц.

Анализ защищенности систем теплоснабжения от резких скачков давления и гидравлических ударов

Нормативными документами, такими как: «ПТЭ электрических станций и сетей Российской Федерации» п. 4.11.8, 4.12.40, «ПТЭ тепловых энергоустановок» п. 5.1.14, 6.2.62, 9.1.1, 9.1.42, а также СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» п. 8.18, 15.14 устанавливаются требования по защите трубопроводов и оборудования всех элементов систем централизованного теплоснабжения, в том числе тепловых сетей и систем теплопотребления, от повышения давления сетевой воды сверх допускаемых значений и гидравлических ударов.

Требования указанных нормативных документов обусловлены высокой вероятностью возникновения аварий, сопровождающихся повышениями давления сетевой воды и гидравлическими ударами, вызванными потерей или перерывом электроснабжения подкачивающих насосных станций (ПНС), групп сетевых и подпиточных насосов источников тепловой энергии, действием запорно-регулирующей арматуры, а также несанкционированными действиями персонала или посторонних лиц, приводящими к подобным аварийным ситуациям.

Обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод: каждый элемент единой системы (источник тепла, тепловые сети, системы теплопотребления) должен быть оборудован специальными устройствами защиты от недопустимого повышения (колебания; изменения) давления теплоносителя, обеспечивающими поддержание заданного давления на границах эксплуатационной ответственности субъектов теплоснабжения при внезапных изменениях гидравлического режима, вызванных оборудованием данного элемента системы теплоснабжения. То есть устройства защиты должны обеспечить поддержание давления в допустимых пределах для собственного оборудования независимо от источника возмущения и причин повышения давления.

Решение проблемы защиты от изменения давления должно носить комплексный характер и учитывать взаимовлияние средств автоматизации и защиты, установленных в различных точках единой системы централизованного теплоснабжения. Следует отметить, что наиболее опасными в части возможных последствий аварийные ситуации, как правило, обусловлены отключением под нагрузкой сетевых насосов источников тепловой энергии или подкачивающих насосов ПНС.

Обеспечение высокой степени надежности работы систем теплоснабжения и их защита от недопустимого изменения давления и гидравлических ударов может быть осуществлена за счет применения ряда специальных устройств:

1. Установка на насосных станциях противоударной перемычки между обратным и подающим трубопроводами с установкой на ней обратного клапана. При внезапной остановке насосов противоударная перемычка приводит к выравниванию давлений в трубопроводах и затуханию ударной волны. При запуске насосов из неподвижного состояния «на сеть» с открытыми задвижками на подающем и обратном коллекторах также возникает волновой процесс, сопровождающийся повышением давления (напора) на подающем коллекторе и снижением напора на обратном коллекторе насосной.

2. Установка устройств для сброса давлений: гидрозатворы переливы, быстродействующие сбросные клапаны, разрывные диафрагмы.

3. Применение устройств частотного регулирования для насосных установок. Частотные преобразователи позволяют уменьшить колебания давления на переходных режимах, не создавать резких волновых возмущений в период планового пуска или останова насоса.

4. Установка устройств, тормозящих волновой процесс. К ним относятся ресиверы (воздушные колпаки).

5. Установка устройств стабилизации давления. Такие устройства гасят пульсации давления незначительной амплитуды, чем повышают надежность системы, предотвращая преждевременное повреждение ветхих коррозионно-изношенных трубопроводов.

6. Использование быстродействующих клапанов (давление настройки до 1,0 МПа и высокая плотность в закрытом состоянии).

7. Использование мембранных предохранительных устройств (давление настройки 0,25 – 6 МПа, быстродействие – 3 м/сек).

8. Установка демпфирующих устройств для защиты чувствительных элементов манометров, регуляторов, датчиков, от воздействия гидроударов (быстродействие – 0,52 сек).

9. Применение тепловых схем с автоматической отсечкой потребителя при открытии сбросных устройств с небольшой выдержкой времени.

Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

На территории городского поселения Билибино Билибинского муниципального района не выявлены бесхозяйные тепловые сети.

В соответствии сп.6 ст.15 ФЗ «О теплоснабжении» от 27.07.2010 № 190-ФЗ в случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или муниципального образования до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети, и, которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.

Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)

Информация энергетических характеристик тепловых сетей на территории городского поселения Билибино Билибинского муниципального района представлена в таблице.

Таблица 1.3.22.1 - Энергетические характеристики тепловых сетей

| Начало участка | Конец участка | Диаметр, dу, мм | Норма плотности теплового потока q, ккал/м·ч | Протяженность участка тепловой сети li, м | b | к | к·q·li, ккал/ч | За период | Vi li, м3 | Материальная Ха-рка участков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК-1 | ТК-2 | 57 | 23,5 | 21 | 1,2 | 1,41 | 696 | 5 | 0,04 | 2,39 |
| ТК-2 | ТК-3 | 57 | 23,5 | 3,7 | 1,2 | 1,41 | 123 | 1 | 0,01 | 0,42 |
| ТК-1 | ТК-4 | 273 | 57 | 27,7 | 1,15 | 1,41 | 2226 | 14 | 1,48 | 15,12 |
| 0,00 | 0,00 | 108 | 32,5 | 0 | 1,2 | 1,41 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| ТК-4 | ТК-5 | 108 | 32,5 | 13,5 | 1,2 | 1,41 | 619 | 4 | 0,10 | 2,92 |
| 0,00 | 0,00 | 273 | 57 | 0 | 1,15 | 1,41 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| ТК-5 | ТК-6 | 108 | 32,5 | 23,3 | 1,2 | 1,41 | 1068 | 7 | 0,18 | 5,03 |
| ТК-6 | ТК-7 | 108 | 32,5 | 34,1 | 1,2 | 1,41 | 1563 | 10 | 0,26 | 7,37 |
| ТК-7 | ТК-8 | 108 | 32,5 | 23 | 1,2 | 1,41 | 1054 | 7 | 0,18 | 4,97 |
| ТК-8 | ТК-9 | 108 | 32,5 | 91,4 | 1,2 | 1,41 | 4188 | 28 | 0,70 | 19,74 |
| ТК-9 | ТК-10 | 108 | 32,5 | 8 | 1,2 | 1,41 | 367 | 2 | 0,06 | 1,73 |
| ТК-10 | ТК-11 | 108 | 32,5 | 33,5 | 1,2 | 1,41 | 1535 | 10 | 0,26 | 7,24 |
| ТК-4 | ТК-13 | 57 | 23,5 | 36,3 | 1,2 | 1,41 | 1203 | 8 | 0,07 | 4,14 |
| ТК-13 | ТК-12 | 32 | 16,5 | 34,5 | 1,2 | 1,41 | 803 | 5 | 0,02 | 2,21 |
| ТК-13 | ТК-14 | 57 | 23,5 | 13 | 1,2 | 1,41 | 431 | 3 | 0,03 | 1,48 |
| ТК-14 | ТК-15 | 57 | 23,5 | 18 | 1,2 | 1,41 | 596 | 4 | 0,04 | 2,05 |
| ТК-15 | ТК-16 | 57 | 23,5 | 27,5 | 1,2 | 1,41 | 911 | 6 | 0,05 | 3,14 |
| ТК-16 | ТК-17 | 57 | 23,5 | 11 | 1,2 | 1,41 | 364 | 2 | 0,02 | 1,25 |
| ТК-1 | ТК-1 угол | 108 | 32,5 | 13 | 1,2 | 1,41 | 596 | 4 | 0,10 | 2,81 |
| ТК-1 угол | ТК-18 | 159 | 44 | 35 | 1,15 | 1,41 | 2171 | 14 | 0,62 | 11,13 |
| ТК-18 | ТК-19 | 108 | 32,5 | 50,5 | 1,2 | 1,41 | 2314 | 15 | 0,39 | 10,91 |
| ТК-19 | ТК-23 | 108 | 32,5 | 7,2 | 1,2 | 1,41 | 330 | 2 | 0,06 | 1,56 |
| ТК-23 | ТК-20 | 89 | 29 | 18,8 | 1,2 | 1,41 | 769 | 5 | 0,10 | 3,35 |
| ТК-20 | ТК-22 | 89 | 29 | 11 | 1,2 | 1,41 | 450 | 3 | 0,06 | 1,96 |
| ТК-23 | ТК-24 | 108 | 32,5 | 25,3 | 1,2 | 1,41 | 1159 | 8 | 0,19 | 5,46 |
| ТК-24 | ТК-25 | 108 | 32,5 | 0 | 1,2 | 1,41 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| ТК-25 | ТК-26 | 89 | 29 | 26 | 1,2 | 1,41 | 1063 | 7 | 0,13 | 4,63 |
| ТК-26 | ТК-28 | 57 | 23,5 | 25 | 1,2 | 1,41 | 828 | 6 | 0,05 | 2,85 |
| ТК-28 | ТК-27 | 57 | 23,5 | 3 | 1,2 | 1,41 | 99 | 1 | 0,01 | 0,34 |
| ТК-26 | ТК-29 | 89 | 29 | 22 | 1,2 | 1,41 | 900 | 6 | 0,11 | 3,92 |
| ТК-29 | ТК-30 | 89 | 29 | 6 | 1,2 | 1,41 | 245 | 2 | 0,03 | 1,07 |
| ТК-30 | ТК-31 | 89 | 29 | 12 | 1,2 | 1,41 | 491 | 3 | 0,06 | 2,14 |
| ТК-23 | ТК-32 | 89 | 29 | 55 | 1,2 | 1,41 | 2249 | 15 | 0,28 | 9,79 |
| ТК-32 | ТК-33 | 57 | 23,5 | 48 | 1,2 | 1,41 | 1590 | 11 | 0,09 | 5,47 |
| ТК-18 | ТК-34 | 159 | 44 | 31 | 1,15 | 1,41 | 1923 | 12 | 0,55 | 9,86 |
| ТК-34 | ТК-35 | 32 | 16,5 | 7,5 | 1,2 | 1,41 | 174 | 1 | 0,00 | 0,48 |
| ТК-34 | ТК-36 | 159 | 44 | 15,5 | 1,15 | 1,41 | 962 | 6 | 0,27 | 4,93 |
| ТК-36 | ТК-39 | 159 | 44 | 23,3 | 1,15 | 1,41 | 1446 | 9 | 0,41 | 7,41 |
| ТК-39 | ТК-40 | 159 | 44 | 28,3 | 1,15 | 1,41 | 1756 | 11 | 0,50 | 9,00 |
| ТК-40 | ТК-41 | 159 | 44 | 12 | 1,15 | 1,41 | 744 | 5 | 0,21 | 3,82 |
| ТК-41 | ТК-42 | 159 | 44 | 7,8 | 1,15 | 1,41 | 484 | 3 | 0,14 | 2,48 |
| ТК-42 | ТК-44 | 159 | 44 | 22,2 | 1,15 | 1,41 | 1377 | 9 | 0,39 | 7,06 |
| ТК-44 | ТК-45 | 159 | 44 | 32,5 | 1,15 | 1,41 | 2016 | 13 | 0,57 | 10,34 |
| ТК-45 | ТК-46 | 159 | 44 | 49 | 1,15 | 1,41 | 3040 | 19 | 0,87 | 15,58 |
| ТК-46 | ТК-47 | 159 | 44 | 30 | 1,15 | 1,41 | 1861 | 12 | 0,53 | 9,54 |
| ТК-47 | ТК-48 | 159 | 44 | 3,6 | 1,15 | 1,41 | 223 | 1 | 0,06 | 1,14 |
| ТК-48 | ТК-49 | 159 | 44 | 25,8 | 1,15 | 1,41 | 1601 | 10 | 0,46 | 8,20 |
| ТК-49 | ТК-52 | 89 | 29 | 35 | 1,2 | 1,41 | 1431 | 10 | 0,18 | 6,23 |
| ТК-52 | ТК-53 | 57 | 23,5 | 45 | 1,2 | 1,41 | 1491 | 10 | 0,09 | 5,13 |
| ТК-52 | ТК-51 | 57 | 23,5 | 12 | 1,2 | 1,41 | 398 | 3 | 0,02 | 1,37 |
| ТК-51 | ТК-50 | 57 | 23,5 | 18 | 1,2 | 1,41 | 596 | 4 | 0,04 | 2,05 |
| ТК-49 | ТК-54 | 108 | 32,5 | 83,2 | 1,2 | 1,41 | 3813 | 25 | 0,64 | 17,97 |
| ТК-54 | ТК-54а | 89 | 29 | 40 | 1,2 | 1,41 | 1636 | 11 | 0,21 | 7,12 |
| ТК-54а | ТК-54б | 89 | 29 | 47 | 1,2 | 1,41 | 1922 | 13 | 0,24 | 8,37 |
| ТК-65 | ТК-54а | 108 | 32,5 | 0 | 1,2 | 1,41 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| ТК-54б | ТК-62а | 76 | 26 | 20 | 1,2 | 1,41 | 733 | 5 | 0,07 | 3,04 |
| ТК-62 | ТК-61а | 76 | 26 | 40 | 1,2 | 1,41 | 1466 | 10 | 0,15 | 6,08 |
| ТК-41 | ТК-43 | 159 | 44 | 13,4 | 1,15 | 1,41 | 831 | 5 | 0,24 | 4,26 |
| ТК-43 | ТК-57 | 159 | 44 | 29,5 | 1,15 | 1,41 | 1830 | 12 | 0,52 | 9,38 |
| ТК-57 | ТК-58 | 108 | 32,5 | 18,5 | 1,2 | 1,41 | 848 | 6 | 0,14 | 4,00 |
| ТК-58 | ТК-60 | 108 | 32,5 | 78 | 1,2 | 1,41 | 3574 | 24 | 0,60 | 16,85 |
| 0,00 | ТК-59 | 57 | 23,5 | 25 | 1,2 | 1,41 | 828 | 6 | 0,05 | 2,85 |
| ТК-60 | ТК-61 | 89 | 29 | 30 | 1,2 | 1,41 | 1227 | 8 | 0,15 | 5,34 |
| ТК-57 | ТК-62 | 108 | 32,5 | 31 | 1,2 | 1,41 | 1421 | 9 | 0,24 | 6,70 |
| ТК-62 | ТК-53 | 108 | 32,5 | 11,5 | 1,2 | 1,41 | 527 | 4 | 0,09 | 2,48 |
| ТК-53 | скваж №1 -375м | 108 | 32,5 | 375 | 1,2 | 1,41 | 17184 | 115 | 2,89 | 81,00 |
| ТК-53 | ТК-65 | 89 | 29 | 57,7 | 1,2 | 1,41 | 2359 | 16 | 0,30 | 10,27 |
| ТК-65 | ТК-66 | 89 | 29 | 20 | 1,2 | 1,41 | 818 | 5 | 0,10 | 3,56 |
| ТК-66 | ТК-67 | 89 | 29 | 65,2 | 1,2 | 1,41 | 2666 | 18 | 0,34 | 11,61 |
| ТК-62 | ТК-68 | 89 | 29 | 12 | 1,2 | 1,41 | 491 | 3 | 0,06 | 2,14 |
| ТК-68 | ТК-69 | 89 | 29 | 44,3 | 1,2 | 1,41 | 1811 | 12 | 0,23 | 7,89 |
| ТК-69 | ТК-70 | 89 | 29 | 26,3 | 1,2 | 1,41 | 1075 | 7 | 0,14 | 4,68 |
| ТК-70 | ТК-71 | 89 | 29 | 37,8 | 1,2 | 1,41 | 1546 | 10 | 0,19 | 6,73 |
| Котельная №2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| ТК-1 | ТК-2 | 377 | 70 | 12 | 1,15 | 1,41 | 1184 | 8 | 1,23 | 9,05 |
| ТК-2 | ТК-3 | 377 | 70 | 6 | 1,15 | 1,41 | 592 | 4 | 0,61 | 4,52 |
| ТК-3 | ТК-5 | 377 | 70 | 153 | 1,15 | 1,41 | 15101 | 97 | 15,65 | 115,36 |
| 0,00 | ТК-4 | 377 | 70 | 6 | 1,15 | 1,41 | 592 | 4 | 0,61 | 4,52 |
| ТК-5 | ТК-6 | 377 | 70 | 8 | 1,15 | 1,41 | 790 | 5 | 0,82 | 6,03 |
| ТК-6 | ТК-7 d-100 | 273 | 57 | 147 | 1,15 | 1,41 | 11814 | 76 | 7,86 | 80,26 |
| ТК-7 | ТК-8 | 273 | 57 | 43 | 1,15 | 1,41 | 3456 | 22 | 2,30 | 23,48 |
| ТК-8 | ТК-9 | 273 | 57 | 73 | 1,15 | 1,41 | 5867 | 38 | 3,90 | 39,86 |
| ТК-9 | ТК-10 | 273 | 57 | 10 | 1,15 | 1,41 | 804 | 5 | 0,53 | 5,46 |
| ТК-9 | ТК-11 | 108 | 32,5 | 26 | 1,2 | 1,41 | 1191 | 8 | 0,20 | 5,62 |
| ТК-10 | ТК-14 | 273 | 57 | 25,5 | 1,15 | 1,41 | 2049 | 13 | 1,36 | 13,92 |
| ТК-10 | ТК-13 | 57 | 23,5 | 15 | 1,2 | 1,41 | 497 | 3 | 0,03 | 1,71 |
| ТК-13 | ТК-12 | 57 | 23,5 | 15 | 1,2 | 1,41 | 497 | 3 | 0,03 | 1,71 |
| ТК-14 | ТК-15 | 273 | 57 | 23 | 1,15 | 1,41 | 1849 | 12 | 1,23 | 12,56 |
| ТК-15 | ТК-16 | 273 | 57 | 11 | 1,15 | 1,41 | 884 | 6 | 0,59 | 6,01 |
| ТК-16 | ТК-17 | 57 | 23,5 | 15 | 1,2 | 1,41 | 497 | 3 | 0,03 | 1,71 |
| ТК-17 | ТК-18 | 57 | 23,5 | 15 | 1,2 | 1,41 | 497 | 3 | 0,03 | 1,71 |
| ТК-16 | ТК-19 | 273 | 57 | 38 | 1,15 | 1,41 | 3054 | 20 | 2,03 | 20,75 |
| ТК-19 | ТК-20 | 57 | 23,5 | 15 | 1,2 | 1,41 | 497 | 3 | 0,03 | 1,71 |
| ТК-20 | ТК-21 | 57 | 23,5 | 15 | 1,2 | 1,41 | 497 | 3 | 0,03 | 1,71 |
| ТК-19 | ТК-22 | 273 | 57 | 0 | 1,15 | 1,41 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| ТК-22 | ТК-5 (кот.№1) | 273 | 57 | 302,8 | 1,15 | 1,41 | 24336 | 156 | 16,19 | 165,33 |
| ТК-5 | ТК-33 | 108 | 32,5 | 30 | 1,2 | 1,41 | 1375 | 9 | 0,23 | 6,48 |
| ТК-33 | ТК-34 | 89 | 29 | 25 | 1,2 | 1,41 | 1022 | 7 | 0,13 | 4,45 |
| ТК-34 | ТК-35 | 89 | 29 | 17 | 1,2 | 1,41 | 695 | 5 | 0,09 | 3,03 |
| ТК-35 | ТК-36 | 89 | 29 | 4 | 1,2 | 1,41 | 164 | 1 | 0,02 | 0,71 |
| ТК-36 | ТК-37 | 32 | 16,5 | 18 | 1,2 | 1,41 | 419 | 3 | 0,01 | 1,15 |
| ТК-6 | ТК-30 | 273 | 57 | 6 | 1,15 | 1,41 | 482 | 3 | 0,32 | 3,28 |
| ТК-30 | ТК-31 | 108 | 32,5 | 73,4 | 1,2 | 1,41 | 3364 | 22 | 0,56 | 15,85 |
| ТК-31 | ТК-71 | 76 | 26 | 26 | 1,2 | 1,41 | 953 | 6 | 0,09 | 3,95 |
| ТК-71 | ТК-70 | 76 | 26 | 0 | 1,2 | 1,41 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| ТК-31 | ТК-80 | 108 | 32,5 | 87,4 | 1,2 | 1,41 | 4005 | 27 | 0,67 | 18,88 |
| ТК-80 | ТК-80а | 89 | 29 | 49,8 | 1,2 | 1,41 | 2036 | 14 | 0,26 | 8,86 |
| ТК-80а | ГСМ | 108 | 32,5 | 0 | 1,2 | 1,41 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| ТК-80а | ТК-79 | 57 | 23,5 | 51 | 1,2 | 1,41 | 1690 | 11 | 0,10 | 5,81 |
| ТК-79 | ТК-78 | 57 | 23,5 | 3 | 1,2 | 1,41 | 99 | 1 | 0,01 | 0,34 |
| ТК-30 | ТК-85 | 219 | 51 | 4,9 | 1,15 | 1,41 | 352 | 2 | 0,16 | 2,15 |
| ТК-85 | ТК-86 | 219 | 51 | 27,5 | 1,15 | 1,41 | 1978 | 13 | 0,93 | 12,05 |
| ТК-86 | ТК-87 | 219 | 51 | 27,5 | 1,15 | 1,41 | 1978 | 13 | 0,93 | 12,05 |
| ТК-87 | ТК-88 | 219 | 51 | 22 | 1,15 | 1,41 | 1582 | 10 | 0,74 | 9,64 |
| ТК-88 | ТК-89 | 219 | 51 | 87 | 1,15 | 1,41 | 6256 | 40 | 2,93 | 38,11 |
| ТК-89 | ТК-90 | 57 | 23,5 | 15,8 | 1,2 | 1,41 | 524 | 3 | 0,03 | 1,80 |
| ТК-89 | ТК-91 | 219 | 51 | 31,2 | 1,15 | 1,41 | 2244 | 14 | 1,05 | 13,67 |
| ТК-91 | ТК-92 | 108 | 32,5 | 24,5 | 1,2 | 1,41 | 1123 | 8 | 0,19 | 5,29 |
| ТК-92 | ТК-93 | 108 | 32,5 | 18 | 1,2 | 1,41 | 825 | 6 | 0,14 | 3,89 |
| ТК-93 | ТК-94 | 108 | 32,5 | 25 | 1,2 | 1,41 | 1146 | 8 | 0,19 | 5,40 |
| ТК-94 | ТК-95 | 108 | 32,5 | 28 | 1,2 | 1,41 | 1283 | 9 | 0,22 | 6,05 |
| ТК-95 | ТК-96 | 76 | 26 | 2 | 1,2 | 1,41 | 73 | 0 | 0,01 | 0,30 |
| ТК-96 | ТК-97 | 76 | 26 | 5 | 1,2 | 1,41 | 183 | 1 | 0,02 | 0,76 |
| ТК-97 | ТК-98 | 76 | 26 | 15 | 1,2 | 1,41 | 550 | 4 | 0,05 | 2,28 |
| ТК-98 | ТК-99 | 76 | 26 | 9 | 1,2 | 1,41 | 330 | 2 | 0,03 | 1,37 |
| ТК-91 | ТК-100 | 219 | 51 | 21,2 | 1,15 | 1,41 | 1524 | 10 | 0,71 | 9,29 |
| ТК-100 | ТК-101 | 219 | 51 | 20 | 1,15 | 1,41 | 1438 | 9 | 0,67 | 8,76 |
| ТК-101 | ТК-102 | 219 | 51 | 20 | 1,15 | 1,41 | 1438 | 9 | 0,67 | 8,76 |
| ТК-102 | ТК-103 | 219 | 51 | 15 | 1,15 | 1,41 | 1079 | 7 | 0,50 | 6,57 |
| ТК-103 | ТК-104 | 219 | 51 | 29,5 | 1,15 | 1,41 | 2121 | 14 | 0,99 | 12,92 |
| ТК-104 | ТК-105 | 219 | 51 | 55 | 1,15 | 1,41 | 3955 | 25 | 1,85 | 24,09 |
| ТК-105 | ТК-107 | 219 | 51 | 38 | 1,15 | 1,41 | 2733 | 17 | 1,28 | 16,64 |
| 0,00 | ТК-106 | 57 | 23,5 | 30 | 1,2 | 1,41 | 994 | 7 | 0,06 | 3,42 |
| ТК-2 | ТК-46 | 76 | 26 | 15,5 | 1,2 | 1,41 | 568 | 4 | 0,06 | 2,36 |
| ТК-46 | ТК-45 | 76 | 26 | 6,3 | 1,2 | 1,41 | 231 | 2 | 0,02 | 0,96 |
| ТК-45 | ТК-44 | 76 | 26 | 30,4 | 1,2 | 1,41 | 1114 | 7 | 0,11 | 4,62 |
| ТК-44 | ТК-42 | 76 | 26 | 26,3 | 1,2 | 1,41 | 964 | 6 | 0,10 | 4,00 |
| ТК-42 | ТК-41 | 76 | 26 | 17 | 1,2 | 1,41 | 623 | 4 | 0,06 | 2,58 |
| ТК-41 | ТК-40 | 76 | 26 | 8 | 1,2 | 1,41 | 293 | 2 | 0,03 | 1,22 |
| ТК-41 | ТК-39 | 76 | 26 | 4 | 1,2 | 1,41 | 147 | 1 | 0,01 | 0,61 |
| ТК-39 | ТК-38 | 76 | 26 | 98 | 1,2 | 1,41 | 3593 | 24 | 0,36 | 14,90 |
| 0,00 | ТК-38 | 57 | 23,5 | 80 | 1,2 | 1,41 | 2651 | 18 | 0,16 | 9,12 |
| ТК-47 | ТК-48 | 57 | 23,5 | 300 | 1,2 | 1,41 | 9941 | 66 | 0,59 | 34,20 |
| ТК-3 | ТК-51 | 108 | 32,5 | 30 | 1,2 | 1,41 | 1375 | 9 | 0,23 | 6,48 |
| ТК-51 | ТК-52 | 108 | 32,5 | 14 | 1,2 | 1,41 | 642 | 4 | 0,11 | 3,02 |
| ТК-52 | ТК-53 | 108 | 32,5 | 24,6 | 1,2 | 1,41 | 1127 | 8 | 0,19 | 5,31 |
| ТК-53 | ТК-53а | 108 | 32,5 | 67,4 | 1,2 | 1,41 | 3089 | 21 | 0,52 | 14,56 |
| ТК-53а | ТК-54 | 108 | 32,5 | 105,8 | 1,2 | 1,41 | 4848 | 32 | 0,81 | 22,85 |
| ТК-54 | ТК-55 | 57 | 23,5 | 20 | 1,2 | 1,41 | 663 | 4 | 0,04 | 2,28 |
| ТК-54 | ТК-57 | 108 | 32,5 | 17 | 1,2 | 1,41 | 779 | 5 | 0,13 | 3,67 |
| ТК-57 | ТК-56 | 32 | 16,5 | 62 | 1,2 | 1,41 | 1442 | 10 | 0,03 | 3,97 |
| ТК-57 | ТК-58 | 108 | 32,5 | 11 | 1,2 | 1,41 | 504 | 3 | 0,08 | 2,38 |
| ТК-58 | ТК-59 | 76 | 26 | 28,8 | 1,2 | 1,41 | 1056 | 7 | 0,10 | 4,38 |
| ТК-59 | ТК-60 | 76 | 26 | 40 | 1,2 | 1,41 | 1466 | 10 | 0,15 | 6,08 |
| ТК-58 | ТК-62А | 108 | 32,5 | 0 | 1,2 | 1,41 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| ТК-53а | ТК-67 | 76 | 26 | 70 | 1,2 | 1,41 | 2566 | 17 | 0,25 | 10,64 |
| ТК-67 | ТК-66 | 76 | 26 | 19 | 1,2 | 1,41 | 697 | 5 | 0,07 | 2,89 |
| ТК-66 | ТК-65 | 76 | 26 | 24 | 1,2 | 1,41 | 880 | 6 | 0,09 | 3,65 |
| ТК-65 | ТК-65а | 76 | 26 | 32 | 1,2 | 1,41 | 1173 | 8 | 0,12 | 4,86 |
| ТК-65а | ТК-65б | 76 | 26 | 31 | 1,2 | 1,41 | 1136 | 8 | 0,11 | 4,71 |
| ТК-65б | ТК-65в | 76 | 26 | 5 | 1,2 | 1,41 | 183 | 1 | 0,02 | 0,76 |
| ТК-65в | ТК-65г | 76 | 26 | 44 | 1,2 | 1,41 | 1613 | 11 | 0,16 | 6,69 |
| ТК-65г | ТК-65д | 76 | 26 | 44 | 1,2 | 1,41 | 1613 | 11 | 0,16 | 6,69 |
| ЦТП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 400 | 75 | 1765,3 | 1,15 | 1,41 | 186680 | 1195 | 200,10 | 1412,24 |
|  |  | 377 | 70 | 1811,2 | 1,15 | 1,41 | 178765 | 1145 | 185,29 | 1365,64 |
|  |  | 300 | 63,5 | 1080,9 | 1,15 | 1,41 | 96778 | 620 | 68,44 | 648,54 |
|  |  | 273 | 57 | 4555,9 | 1,15 | 1,41 | 366158 | 2345 | 243,63 | 2487,52 |
|  |  | 219 | 51 | 4296,3 | 1,15 | 1,41 | 308947 | 1978 | 144,51 | 1881,78 |
|  |  | 159 | 44 | 3146,7 | 1,15 | 1,41 | 195221 | 1250 | 55,58 | 1000,65 |
|  |  | 125 | 32,5 | 768,9 | 1,2 | 1,41 | 35235 | 235 | 8,12 | 192,23 |
|  |  | 108 | 32,5 | 4718 | 1,2 | 1,41 | 216202 | 1445 | 36,30 | 1019,09 |
|  |  | 89 | 29 | 2030,9 | 1,2 | 1,41 | 83044 | 555 | 10,46 | 361,50 |
|  |  | 65 | 21 | 15,4 | 1,2 | 1,41 | 456 | 3 | 0,04 | 2,00 |
|  |  | 57 | 23,5 | 282,7 | 1,2 | 1,41 | 9367 | 63 | 0,55 | 32,23 |

Зоны действия источников тепловой энергии

Генеральным планом предусмотрены следующие зоны:

− жилые;

− общественно-деловые;

− производственные;

− рекреационные;

− зоны инженерной и транспортной инфраструктуры.

Центральное теплоснабжение охватывает следующие зоны муниципального образования:

− жилые;

− общественно-деловые;

В состав жилых зон входят территории, функционально используемые для постоянного и временного проживания населения, включающие жилую и общественную застройку.

Жилая зона включает в себя кварталы разноэтажной секционной застройки с объектами культурно-бытового и коммунального обслуживания, с небольшими производственными предприятиями, не имеющими зон вредности.

В состав общественно-деловых зон входят территории общественно-делового, коммерческого центра, территории объектов здравоохранения, территории образовательных учреждений и территории спортивных сооружений.

Зоны действия источников, действующих на территории городского поселения Билибино, представлены на рисунке 1.4.1.1.

В г. Билибино единственным и безальтернативным источником тепловой энергии в настоящее время является БАЭС.

Рисунок 1.4.1 – Зоны действия источников теплоснабжения городского поселения Билибино

Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

  - Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

В соответствии с п. 2 ч. 1 ПП РФ от 03.04.2022 №405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»:

«…ж) "элемент территориального деления" - территория поселения, муниципального образования или её часть, установленная по границам административно-территориальных единиц;

з) "расчетный элемент территориального деления" - территория поселения, муниципального образования или её часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения…».

Таблица 1.5.1.1 - Список объектов, потребляющих тепловую энергию г. Билибино

| Наименование котельной | Фактический адрес объекта | Расчетные тепловые нагрузки, Гкал/ч |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Объекты социальной сферы |  |  | Прочие потребители |  |  |
|  |  | отопление и вентиляция | ГВС | суммарная нагрузка | отопление и вентиляция | ГВС | суммарная нагрузка |
| ФГБУЗ МСЧ № 4 ФМБА России | мик-н Арктика,2/5 | 0,09 | 69 | 4,14 |  |  |  |
| МБДОУ "СКАЗКА" | мик-н Арктика,4 | 0,358 | 2955 | 177,3 |  |  |  |
| Гл. управление МЧС России по ЧАО | ул.30 лет Советской Чукотки,16 | 0,092 | 483 | 28,98 |  |  |  |
|  | ул.Геологов,11-а | 0,016 |  |  |  |  |  |
| МАОУ ДО БР ЦДО | ул.30 лет Советской Чукотки,25 | 0,027 | 0 | 0 |  |  |  |
| МБДОУ д/с "Аленушка" г.Билибино | ул.Весенний проезд,1 | 0,184 | 7124 | 427,44 |  |  |  |
| ГБУЗ ЧОБ | ул.Приисковая,12 | 0,657 | 3312 | 198,72 |  |  |  |
| ГАУЗ ЧАО "Бюро СМЭ" | ул.Приисковая,12 | 0,021 | 21 | 1,26 |  |  |  |
| ФГКУ "ОВО ВНГ России по Чукотскому авнономному округу" | ул.Приисковая,8 | 0,039 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |
| МОМВД России "Билибинский" | ул.Спортивная,1 | 0,169 | 818 | 49,08 |  |  |  |
|  | ул.Спортивная,9 | 0,045 |  |  |  |  |  |
| ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Чукотском автономном округе | ул.Энергетиков,1 | 0,1 | 47 | 2,82 |  |  |  |
| МАОУ ДО БДЮСШ | ул.Пионерский проезд,8 | 0,103 | 132 | 7,92 |  |  |  |
| Чукотский северо-западный техникум города Билибино | ул.Пионерский проезд,10 | 0,017 | 0 | 0 |  |  |  |
| МАУ СОК ГП БИЛИБИНО | ул.Геологов,2 | 0,234 | 0 | 0 |  |  |  |
| Администация МО БМР | ул.Геологов б/н | 0,01 | 0 | 0 |  |  |  |
| ГБУ ЧАО "Окрветобъединение" | ул.Берзина,4 | 0,02 | 23,616 | 1,417 |  |  |  |
| МКУ "Управление делами Администрации МО БМР" | ул.Нижняя,2 | 0,04 | 18 | 1,08 |  |  |  |
| МАОУ ДО БШИ | пл.Ленина,4 | 0,087 | 0 | 0 |  |  |  |
| МАОУ ДО БДЮСШ | пл.Ленина,2 | 0,084 | 33 | 1,98 |  |  |  |
| МАУК "Билибинский краеведческий музей " | ул.Комсомольская,3 | 0,074 | 29 | 1,74 |  |  |  |
|  |  | 0,0065 |  |  |  |  |  |
| МАОУ "СОШ г.Билибино ЧАО" | ул.Ленина,2 | 0,452 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,034 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,05 | 625,99 | 37,56 |  |  |  |
|  |  | 0,0133 |  |  |  |  |  |
|  | ул.Ленина,8 | 0,395 | 764 | 45,84 |  |  |  |
|  |  | 0,041 |  |  |  |  |  |
| Чукотский северо-западный техникум города Билибино | ул.Ленина,2-а | 0,3488 | 963,02 | 57,782 |  |  |  |
| МАУК "ЦБ БМР" | ул.Ленина,7 | 0,063 | 58 | 3,48 |  |  |  |
| МКУ "Управление делами Администрации МО БМР" | ул.Курчатова,6 | 0,181 | 50 | 3 |  |  |  |
| МАОУ ДО БР ЦДО | ул.Ленина,13 | 0,295 | 386 | 23,16 |  |  |  |
| ГКУ ЧАО "Чукотское лесничество" | ул.30 лет Советской Чукотки,2-а | 0,022 | 4 | 0,24 |  |  |  |
| МАУК "ЦДНТ Билибинского муниципального района" | ул.Ленина,6 | 0,346 | 94,895 | 5,692 |  |  |  |
|  |  | 0,0313 |  |  |  |  |  |
| УФНС Росии по Чукотскому АО | мик-н Восточный,1/7 | 0,0444 | 3 | 0,18 |  |  |  |
| МОМВД России "Билибинский" | мик-н Восточный,1/7 | 0,2 | 10 | 0,6 |  |  |  |
|  |  |  | 14 | 0,84 |  |  |  |
| ФКУ УИИ УФСИН России по Магаданской области |  |  | 2 | 0,12 |  |  |  |
| Управление по обеспечению деятельности мировых судей ЧАО |  |  | 8 | 0,48 |  |  |  |
| ФБУ "Магаданский ЦСМ" |  |  | 27 | 1,62 |  |  |  |
| Департамент природных ресурсов и экологии Чукотского автономного округа |  |  | 41 | 2,46 |  |  |  |
| Дальневосточное управление Ростехнадзора |  |  | 1 | 0,06 |  |  |  |
| Межрегиональное Управление № 99 ФМБА России |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
| Прокуратура Чукотского АО |  |  | 21 | 1,26 |  |  |  |
| АО ЧТК |  |  | 18137,521 |  |  | 624 | 37,44 |
| ЗАО "ЧГГК" |  |  |  |  |  | 29,247 | 1,753 |
| АО "Рудник Каральвеем" |  |  |  |  |  | 65 | 3,9 |
| АО "Концерн Росэнергоатом" | мик-н Арктика,2/5 | 5,0003 |  | 1088,251 | 0,122 | 589 | 35,34 |
| ООО "Сияние" | мик-н Арктика,2/4 |  |  |  | 0,1142 | 322,967 | 19,378 |
| АО "Концерн Росэнергоатом" |  |  |  |  |  | 24,611 | 1,476 |
| УФСБ России по ЧАО |  |  |  |  |  | 20 | 1,2 |
| ООО "Водолей" | мик-н Арктика,б/н |  |  |  | 0,002 | 0 | 0 |
| ИП Гончарова Т.Н. | мик-н Арктика,б/н |  |  |  | 0,002 | 0 | 0 |
| АО "Концерн Росэнергоатом" | мик-н Арктика |  |  |  | 0,021 | 0 | 0 |
| Гаражые боксы граждан | мик-н Арктика |  |  |  | 0,03 | 0 | 0 |
| АО "Почта России" | ул.30 лет Советской Чукотки,25 |  |  |  | 0,013 | 0 | 0 |
| ИП Попович В.В. | ул.30 лет Советской Чукотки,25 |  |  |  | 0,03 | 0 | 0 |
| ИП Попович В.В. | ул.30 лет Советской Чукотки,29 |  |  |  | 0,0192 |  |  |
| ООО "БТК" | ул.Берзина,б/н |  |  |  | 0,088 | 0 | 0 |
| АО "Рудник Каральвеем" | ул.Заводская,2/2 |  |  |  | 0,118 | 1909 | 87 |
| ИП Гаджиев Ш. П. | ул.Заводская,7 |  |  |  | 0,09 | 0 | 0 |
| ПАО "Ростелеком | ул.Заводская,7 |  |  |  | 0,046 |  |  |
| АО "Чукотснаб" | ул.Речная,б/н |  |  |  | 0,017 |  |  |
| ООО "Билибинское ДРСУ" | ул.Дорожников,1 |  |  |  | 0,013 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 0,073 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,041 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,139 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,128 |  |  |
| Коллективные гаражи | ул.Нижняя,3 |  |  |  | 0,096 | 51 | 3,06 |
| Коллективные гаражи | ул.Нижняя,3 |  |  |  | 0,087 |  |  |
| ИП Гончарова Т. Н. | ул.Приисковая,Б/Н |  |  |  | 0,005 | 2 | 0,12 |
| ООО, а/с "СИЯНИЕ" | ул.Строителей,1 |  |  |  | 0,002 | 462 | 27,72 |
|  |  |  |  |  | 0,1293 |  |  |
| ООО "СТЕНМИКС ОКО" | ул.Строителей,3 |  |  |  | 0,3704 | 501 | 30,06 |
| ЗАО а/с "Полярная звезда" | ул.Энергетиков б/н |  |  |  | 0,016 |  |  |
| гр. Андрюхин В.Р. | ул.Энергетиков,1 |  |  |  | 0,016 | 0 | 0 |
| ИП Жандоров И. | ул.Энергетиков,1 |  |  |  | 0,017 | 1 | 0,06 |
| АО "Рудник Каральвеем" | ул.Сеймчанская,3 |  |  |  | 0,223 | 3471 | 128 |
| ООО "АГГК" | ул.Чкалова,17 |  |  |  | 0,095 | 14 | 0,84 |
| ИП Игнатов В. Г. | ул.Чкалова,17 |  |  |  | 0,007 | 25 | 1,5 |
| АО "Чукотэнерго" | ул.Геологов,1 |  |  |  | 0,041 | 493 | 29,58 |
|  |  |  |  |  | 0,037 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,039 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,466 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,126 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,003 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,002 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,003 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,004 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,057 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,001 |  |  |
| ИП Антипов Н.А. | ул.Берзина,1 |  |  |  | 0,0093 | 8 | 0,48 |
| ИП Кузнецов С.М. | ул.Берзина,1 |  |  |  | 0,0455 | 18 | 1,08 |
|  | ул.Курчатова,5 |  |  |  | 0,016 |  |  |
| ИП Лесникова Л.М. | ул.Курчатова,3 |  |  |  | 0,017 | 86 | 5,16 |
| гр. Москаленко С.В. | ул.Геологов,15 |  |  |  | 0,012 | 9 | 0,54 |
| ИП Борбат Б. В. | ул.Берзина,1 |  |  |  | 0,0212 | 0 | 0 |
| ИП Закирничный Р.Ю. | ул.Берзина,1 |  |  |  | 0,0314 | 0 | 0 |
| ИП Филипченко Евгений Федорович | ул.Берзина,1 |  |  |  | 0,046 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 0,003 | 0 | 0 |
| ИП Иванова В.А. | ул.Берзина,2 |  |  |  | 0,039 | 0 | 0 |
| ООО "БП" | ул.Берзина,2-а |  |  |  | 0,068 | 72 | 4,32 |
| ИП Едимечева Т. Н. | ул.Курчатова,7 |  |  |  | 0,116 | 0 | 0 |
| ИП Мальцева И. В. |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| ИП Данильченко В. И. |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| ИП Гавриленко В. В. |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| ООО "БТК" |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| ИП Шмаков П. С. |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| ООО "ВБК" | ул.Курчатова,9 |  |  |  | 0,1121 | 0 | 0 |
| НОУ "Билибинская юридическая консультация АП ЧАО |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| ИП Дон Александр Георгиевич |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| АО "Чукотснаб" |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| ИП Крылов Юрий Николаевич |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| ФКУ "ЦОКР" |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| Управление ФЭ И ИО |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| ООО "ИЛТРАНС" | ул.Берзина,3 |  |  |  | 0,0038 | 0 | 0 |
| ИП Авдеев М.В. | ул.Берзина,3 |  |  |  | 0,035 | 0 | 0 |
| АО "ЧТК" | ул.Берзина,6 |  |  |  | 0,0292 | 40 | 2,4 |
| МАП Билибинского муниципального района | ул.Берзина,6 |  |  |  | 0,0124 | 94 | 5,64 |
|  |  |  |  |  | 0,034 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,077 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,018 |  |  |
| АО "ЧТК" | ул.Шоссе Горняков,4 |  |  |  | 0,125 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 0,188 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,031 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,009 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,019 |  |  |
| гр. Андоньев С.Е. | ул.Шоссе Горняков,6 |  |  |  | 0,055 | 37 | 2,22 |
|  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |
| гр. Похлебаев К.И. | ул.Шоссе Горняков,29 |  |  |  | 0,023 | 12 | 0,72 |
| АО "Концерн Росэнергоатом" | ул.Шевченко |  |  |  | 0,0396 | 0 | 0 |
| ИП Игнатов Вячеслав Григорьевич | ул.Советская,6 |  |  |  | 0,024 |  |  |
|  | ул.Спутник,б/н |  |  |  | 0,063 |  |  |
| ПРИХОД ПРП. СЕРАФИМА САРОВСКОГО Г. БИЛИБИНО | пл.Серафима Саровского,1 |  |  |  | 0,056 | 0 | 0 |
| ИП Шевченко С.В. | ул.Комсомольская,1 |  |  |  | 0,053 | 0 | 0 |
| ИП Едимечева Т.Н. | ул.Комсомольская,3 |  |  |  | 0,0297 | 28 | 1,68 |
| ООО "БТК" | ул.Комсомольская,3 |  |  |  | 0,0253 | 69 | 4,14 |
| ИП Филипченко Е. Ф. | ул.Комсомольская,5 |  |  |  | 0,071 | 0 | 0 |
| ООО "БП" | ул.Ленина,7 |  |  |  | 0,063 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,009 | 4251 | 255,06 |
|  |  |  |  |  | 0,085 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,051 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,013 |  |  |
| ПАО "Ростелеком" | ул.Ленина,9 |  |  |  | 0,1708 | 16 | 0,96 |
| АО "Почта России" | ул.Ленина,9 |  |  |  | 0,032 | 111 | 6,66 |
| ИП Ананьев И.Ф. | ул.Геологов,14 |  |  |  | 0,02 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 0,003 |  |  |
| АО "Чукотснаб" | ул.Спутник,б/н |  |  |  | 0,061 | 0 | 0 |
| АО "Рудник Каральвеем" | ул.Нижняя.б/н |  |  |  | 0,028 | 0 | 0 |
| гражданин Бойченко Н.И. | ул.Нижняя.б/н |  |  |  | 0,008 |  |  |
| БАНК РОССИИ | ул.Ленина,6-а |  |  |  | 0,083 | 36 | 2,16 |
| ПАО Сбербанк | мик-н Восточный,1/4 |  |  |  | 0,081 | 404 | 24,24 |
| ООО "БТК" | ул.Спортивная,4 |  |  |  | 0,025 | 0 | 0 |
| МП БМР ОФ "Росинка" | ул.Магаданская |  |  |  | 0,145 | 1455 | 87,3 |
| АО "Чукотэнерго" | ул.Магаданская |  |  |  | 0,057 | 0 | 0 |
| АО "Концерн Росэнергоатом" | 5-я промплощадка |  |  |  | 0,004 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 0,009 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,009 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,0794 |  |  |
|  |  |  |  |  | 5,5528 | 15349,825 | 813,187 |

Таблица 1.5.1.2 - Список объектов муниципального жилого фонда, потребляющих тепловую энергию г. Билибино

| № п/п | Адрес | Объем жилой части дома | Объем подвала | Отапливаемый объем дома | Удельная тепловая харак-ка дома | Поправочный коэффициент | Коэффициент инфильтрации | Внутрен. темпера-тура дома | Расчетная температура наружного воздуха в целях проектирования | Средне-годовая температура воздуха | Продол. отопит. периода (дни) | Часовая тепловая нагрузка отопления | Годовое потреб. тепла (Гкал) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пятиэтажные дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ленина 3 | 6921 |  | 6921 | 0,421 | 0,82 | 1,08 | 20 | -50 | -15,9 | 288 | 0,181 | 642 |
|  | Ленина 3 |  | 1070 | 428 | 0,421 | 0,82 | 1 | 20 | -50 | -15,9 | 288 | 0,01 | 35 |
| 2 | Ленина 5 | 10563 |  | 10563 | 0,384 | 0,82 | 1,08 | 20 | -50 | -15,9 | 288 | 0,251 | 890 |
|  | Ленина 5 |  | 1519 | 608 | 0,384 | 0,82 | 1 | 20 | -50 | -15,9 | 288 | 0,013 | 46 |
| 3 | Ленина 10 | 14152 | 1212 | 15364 | 0,37 | 0,82 | 1,09 | 20 | -50 | -15,9 | 288 | 0,356 | 1262 |
| 4 | Ленина 12 | 15591 |  | 15591 | 0,37 | 0,82 | 1,09 | 20 | -50 | -15,9 | 288 | 0,361 | 1280 |
| 5 | Ленина 12/1 | 18774 |  | 18774 | 0,37 | 0,82 | 1,09 | 20 | -50 | -15,9 | 288 | 0,435 | 1542 |
| 6 | Ленина 14 | 7590 |  | 7590 | 0,414 | 0,82 | 1,09 | 20 | -50 | -15,9 | 288 | 0,197 | 698 |
| 2 | Ленина 16 | 5915 | 1425 | 7340 | 0,417 | 0,82 | 1,09 | 20 | -50 | -15,9 | 288 | 0,192 | 681 |
| 4 | Ленина 20 | 7889 |  | 7889 | 0,411 | 0,82 | 1,09 | 20 | -50 | -15,9 | 288 | 0,203 | 720 |
| 5 | Ленина 22 | 7549 |  | 7549 | 0,415 | 0,82 | 1,09 | 20 | -50 | -15,9 | 288 | 0,196 | 695 |
| 6 | Ленина 24 | 15164 |  | 15164 | 0,37 | 0,82 | 1,09 | 20 | -50 | -15,9 | 288 | 0,351 | 1244 |
| 7 | Ленина 24 а | 8971 |  | 8971 | 0,4 | 0,82 | 1,09 | 20 | -50 | -15,9 | 288 | 0,225 | 798 |
| 8 | Октябрьская 1 | 19645 |  | 19645 | 0,37 | 0,82 | 1,09 | 20 | -50 | -15,9 | 288 | 0,455 | 1613 |
| 9 | Октябрьская 2 | 14765 |  | 14765 | 0,37 | 0,82 | 1,08 | 20 | -50 | -15,9 | 288 | 0,339 | 1202 |
| 10 | Курчатова 4 | 16360 |  | 16360 | 0,37 | 0,82 | 1,08 | 20 | -50 | -15,9 | 288 | 0,375 | 1329 |
|  |  |  | 3025 | 1210 | 0,37 | 0,82 | 1 | 20 | -50 | -15,9 | 288 | 0,026 | 92 |
| 18 | Курчатова 10 | 12225 |  | 12225 | 0,378 | 0,82 | 1,08 | 20 | -50 | -15,9 | 288 | 0,286 | 1014 |
|  |  |  | 2178 | 871 | 0,378 | 0,82 | 1 | 20 | -50 | -15,9 | 288 | 0,019 | 67 |
| 19 | Приисковая 3 | 8164 |  | 8164 | 0,408 | 0,82 | 1,09 | 20 | -50 | -15,9 | 288 | 0,208 | 737 |
| 20 | Приисковая 4 | 16067 |  | 16067 | 0,37 | 0,82 | 1,09 | 20 | -50 | -15,9 | 288 | 0,372 | 1319 |
| 21 | Восточный 1/5 | 11444 |  | 11444 | 0,38 | 0,82 | 1,08 | 20 | -50 | -15,9 | 288 | 0,27 | 957 |
| 22 | Восточный 1/6 | 10681 |  | 10681 | 0,383 | 0,82 | 1,09 | 20 | -50 | -15,9 | 288 | 0,256 | 907 |
| 23 | Восточный 2/1 | 4950 |  | 4950 | 0,451 | 0,82 | 1,09 | 20 | -50 | -15,9 | 288 | 0,14 | 496 |
| 24 | Восточный 2/2 | 8297 |  | 8297 | 0,407 | 0,82 | 1,08 | 20 | -50 | -15,9 | 288 | 0,209 | 741 |
| 25 | Восточный 4 | 12893 | 2257 | 15150 | 0,37 | 0,82 | 1,09 | 20 | -50 | -15,9 | 288 | 0,351 | 1244 |
| 26 | Восточный 6/1 | 4063 |  | 4063 | 0,469 | 0,82 | 1,09 | 20 | -50 | -15,9 | 288 | 0,119 | 422 |
| 27 | Восточный 6/2 | 7832 |  | 7832 | 0,412 | 0,82 | 1,09 | 20 | -50 | -15,9 | 288 | 0,202 | 716 |
| 28 | Восточный 6/3 | 7648 |  | 7648 | 0,414 | 0,82 | 1,09 | 20 | -50 | -15,9 | 288 | 0,198 | 702 |
| 29 | Восточный 7 | 8872 |  | 8872 | 0,401 | 0,82 | 1,09 | 20 | -50 | -15,9 | 288 | 0,223 | 791 |
| 30 | Восточный 8/1 | 7639 |  | 7639 | 0,414 | 0,82 | 1,09 | 20 | -50 | -15,9 | 288 | 0,198 | 702 |
| 31 | Восточный 8/2 | 6369 | 1061 | 7430 | 0,416 | 0,82 | 1,08 | 20 | -50 | -15,9 | 288 | 0,192 | 681 |
| 32 | Восточный 9/1 | 11520 |  | 11520 | 0,38 | 0,82 | 1,09 | 20 | -50 | -15,9 | 288 | 0,274 | 971 |
| 33 | Восточный 9/2 | 9970 |  | 9970 | 0,39 | 0,82 | 1,09 | 20 | -50 | -15,9 | 288 | 0,243 | 861 |
| 34 | Восточный 9/3 | 4866 |  | 4866 | 0,453 | 0,82 | 1,08 | 20 | -50 | -15,9 | 288 | 0,137 | 486 |
| 35 | Восточный 10 | 5669 | 1260 | 6929 | 0,421 | 0,82 | 1,09 | 20 | -50 | -15,9 | 288 | 0,183 | 649 |
| 36 | 30 лет Сов.Чукотки 17 | 12625 |  | 12625 | 0,374 | 0,82 | 1,09 | 20 | -50 | -15,9 | 288 | 0,295 | 1046 |
| 2 | 30 лет Сов.Чукотки 19 | 13000 |  | 13000 | 0,37 | 0,82 | 1,09 | 20 | -50 | -15,9 | 288 | 0,301 | 1067 |
| 3 | 30 лет Сов.Чукотки 21 | 11295 |  | 11295 | 0,38 | 0,82 | 1,09 | 20 | -50 | -15,9 | 288 | 0,269 | 954 |
|  | Всего: | 365938 | 15007 | 376270 |  |  |  |  |  |  |  | 9,111 | 32299 |
| Четырехэтажные дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ленина 15 | 15969 | 1926 | 17895 | 0,37 | 0,82 | 1,08 | 20 | -50 | -15,9 | 288 | 0,41 | 1453 |
| 2 | Ленина 17 | 15889 | 2024 | 17913 | 0,37 | 0,82 | 1,08 | 20 | -50 | -15,9 | 288 | 0,411 | 1457 |
| 3 | Ленина 18 | 12449 | 2470 | 14919 | 0,37 | 0,82 | 1,08 | 20 | -50 | -15,9 | 288 | 0,342 | 1212 |
| 4 | Октябрьская 3 | 7312 |  | 7312 | 0,417 | 0,82 | 1,08 | 20 | -50 | -15,9 | 288 | 0,189 | 670 |
| 5 | Курчатова 12 | 26913 | 4908 | 31821 | 0,356 | 0,82 | 1,08 | 20 | -50 | -15,9 | 288 | 0,702 | 2488 |
| 6 | Мандрикова 7 а | 3006 |  | 3006 | 0,5 | 0,82 | 1,08 | 20 | -50 | -15,9 | 288 | 0,093 | 330 |
|  | Всего: | 81538 | 11328 | 92866 |  |  |  |  |  |  |  | 2,147 | 7610 |
| Трехэтажные дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Курчатова 4/1 | 6748 | 1334 | 8082 | 0,409 | 0,82 | 1,06 | 20 | -50 | -15,9 | 288 | 0,201 | 713 |
| 2 | Комсомольская 2 | 3941 |  | 3941 | 0,471 | 0,82 | 1,06 | 20 | -50 | -15,9 | 288 | 0,113 | 401 |
| 3 | Комсомольская 4 | 3973 |  | 3973 | 0,471 | 0,82 | 1,06 | 20 | -50 | -15,9 | 288 | 0,114 | 404 |
| 4 | Комсомольская 6 | 655 |  | 655 | 0,47 | 0,82 | 1,04 | 20 | -50 | -15,9 | 288 | 0,018 | 64 |
| 5 | Комсомольская 8 | 4078 |  | 4078 | 0,468 | 0,82 | 1,06 | 20 | -50 | -15,9 | 288 | 0,116 | 411 |
| 6 | Геологов 3 | 4501 |  | 4501 | 0,46 | 0,82 | 1,06 | 20 | -50 | -15,9 | 288 | 0,126 | 447 |
| 7 | Мандрикова 1 | 4053 |  | 4053 | 0,469 | 0,82 | 1,06 | 20 | -50 | -15,9 | 288 | 0,116 | 411 |
| 8 | Мандрикова 3 | 3964 |  | 3964 | 0,471 | 0,82 | 1,06 | 20 | -50 | -15,9 | 288 | 0,114 | 404 |
| 9 | Мандрикова 5 | 3962 |  | 3962 | 0,471 | 0,82 | 1,06 | 20 | -50 | -15,9 | 288 | 0,114 | 404 |
| 10 | Мандрикова 7 | 4091 |  | 4091 | 0,468 | 0,82 | 1,06 | 20 | -50 | -15,9 | 288 | 0,116 | 411 |
|  | Всего: | 39966 | 1334 | 41300 |  |  |  |  |  |  |  | 1,148 | 4070 |
| Двухэтажные дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 30 лет Сов.Чукотки 18 | 4312 |  | 4312 | 0,464 | 0,82 | 1,05 | 20 | -50 | -15,9 | 288 | 0,121 | 429 |
| 2 | 30 лет Сов.Чукотки 24/1 | 4212 |  | 4212 | 0,466 | 0,82 | 1,05 | 20 | -50 | -15,9 | 288 | 0,118 | 418 |
| 3 | Заводская 1 | 4221 |  | 4221 | 0,466 | 0,82 | 1,05 | 20 | -50 | -15,9 | 288 | 0,119 | 422 |
| 4 | Заводская 2 | 4678 |  | 4678 | 0,456 | 0,82 | 1,05 | 20 | -50 | -15,9 | 288 | 0,129 | 457 |
| 5 | Заводская 2/1 | 2807 |  | 2807 | 0,508 | 0,82 | 1,05 | 20 | -50 | -15,9 | 288 | 0,086 | 305 |
| 6 | Заводская 3 | 4576 |  | 4576 | 0,458 | 0,82 | 1,06 | 20 | -50 | -15,9 | 288 | 0,128 | 454 |
| 7 | Заводская 4 | 4604 |  | 4604 | 0,458 | 0,82 | 1,05 | 20 | -50 | -15,9 | 288 | 0,127 | 450 |
| 8 | Заводская 4/1 | 1973 |  | 1973 | 0,532 | 0,82 | 1,05 | 20 | -50 | -15,9 | 288 | 0,063 | 223 |
| 9 | Заводская 5 | 4338 |  | 4338 | 0,463 | 0,82 | 1,05 | 20 | -50 | -15,9 | 288 | 0,121 | 429 |
| 10 | Сеймчанская 2-а | 4266 |  | 4266 | 0,456 | 0,82 | 1,05 | 20 | -50 | -15,9 | 288 | 0,117 | 415 |
| 11 | Сеймчанская 4 | 2859 |  | 2859 | 0,506 | 0,82 | 1,05 | 20 | -50 | -15,9 | 288 | 0,087 | 308 |
| 12 | Молодежная 2 | 6358 |  | 6358 | 0,426 | 0,82 | 1,06 | 20 | -50 | -15,9 | 288 | 0,165 | 585 |
|  | Всего: | 49204 | 0 | 49204 |  |  |  |  |  |  |  | 1,381 | 4895 |
| Одноэтажные дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Речная 2 | 495 |  | 495 | 0,712 | 0,82 | 1,04 | 20 | -50 | -15,9 | 288 | 0,021 | 74 |
| 2 | Речная 4 | 502 |  | 502 | 0,71 | 0,82 | 1,04 | 20 | -50 | -15,9 | 288 | 0,021 | 74 |
| 3 | Речная 5 | 506 |  | 506 | 0,71 | 0,82 | 1,04 | 20 | -50 | -15,9 | 288 | 0,021 | 74 |
|  | Всего: | 1503 | 0 | 1503 |  |  |  |  |  |  |  | 0,063 | 222 |
|  | Итого ЦТП - 1,2,3 | 538149 | 27669 | 561143 |  |  |  |  |  |  |  | 13,85 | 49096 |
| Шестиэтажные дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Арктика 2/2 | 6948 |  | 6948 | 0,421 | 0,82 | 1,09 | 20 | -50 | -15,9 | 288 | 0,183 | 649 |
| 2 | Арктика 3/4 | 7029 |  | 7029 | 0,42 | 0,82 | 1,09 | 20 | -50 | -15,9 | 288 | 0,185 | 656 |
| 3 | Арктика 5/2 | 6859 |  | 6859 | 0,421 | 0,82 | 1,09 | 20 | -50 | -15,9 | 288 | 0,181 | 642 |
|  | Всего: | 20836 | 0 | 20836 |  |  |  |  |  |  |  | 0,549 | 1947 |
| Пятиэтажные дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Арктика 1/1 | 7400 |  | 7400 | 0,416 | 0,82 | 1,08 | 20 | -50 | -15,9 | 288 | 0,191 | 677 |
| 2 | Арктика 1/3 | 7244 |  | 7244 | 0,418 | 0,82 | 1,08 | 20 | -50 | -15,9 | 288 | 0,188 | 666 |
| 3 | Арктика 1/4 | 6239 | 1077 | 7316 | 0,417 | 0,82 | 1,08 | 20 | -50 | -15,9 | 288 | 0,189 | 670 |
| 4 | Арктика 1/5 | 6272 | 1083 | 7355 | 0,416 | 0,82 | 1,08 | 20 | -50 | -15,9 | 288 | 0,19 | 674 |
| 5 | Арктика 2/1 | 6231 | 1275 | 7506 | 0,415 | 0,82 | 1,09 | 20 | -50 | -15,9 | 288 | 0,195 | 691 |
| 6 | Арктика 2/3 | 11671 |  | 11671 | 0,38 | 0,82 | 1,09 | 20 | -50 | -15,9 | 288 | 0,277 | 982 |
| 7 | Арктика 3/1 | 6229 | 1299 | 7528 | 0,415 | 0,82 | 1,09 | 20 | -50 | -15,9 | 288 | 0,195 | 691 |
| 8 | Арктика 3/2 | 11671 |  | 11671 | 0,38 | 0,82 | 1,09 | 20 | -50 | -15,9 | 288 | 0,277 | 982 |
| 9 | Арктика 3/3 | 8083 |  | 8083 | 0,41 | 0,82 | 1,09 | 20 | -50 | -15,9 | 288 | 0,207 | 734 |
| 10 | Арктика 5/1 | 7692 |  | 7692 | 0,413 | 0,82 | 1,09 | 20 | -50 | -15,9 | 288 | 0,199 | 705 |
| 11 | Арктика 5/3 | 3932 |  | 3932 | 0,471 | 0,82 | 1,09 | 20 | -50 | -15,9 | 288 | 0,116 | 411 |
| 12 | Арктика 5/4 | 7858 |  | 7858 | 0,411 | 0,82 | 1,09 | 20 | -50 | -15,9 | 288 | 0,202 | 716 |
| 13 | Арктика 5/5 | 7838 |  | 7838 | 0,412 | 0,82 | 1,09 | 20 | -50 | -15,9 | 288 | 0,202 | 716 |
| 14 | Арктика 5/6 | 7648 |  | 7648 | 0,414 | 0,82 | 1,09 | 20 | -50 | -15,9 | 288 | 0,198 | 702 |
| 15 | Арктика 6/1 | 9381 |  | 9381 | 0,396 | 0,82 | 1,09 | 20 | -50 | -15,9 | 288 | 0,232 | 822 |
| 16 | Арктика 6/2 | 7460 |  | 7460 | 0,415 | 0,82 | 1,09 | 20 | -50 | -15,9 | 288 | 0,194 | 688 |
| 17 | Арктика 6/3 | 7327 |  | 7327 | 0,417 | 0,82 | 1,09 | 20 | -50 | -15,9 | 288 | 0,191 | 677 |
| 18 | Арктика 6/4 | 11451 |  | 11451 | 0,38 | 0,82 | 1,09 | 20 | -50 | -15,9 | 288 | 0,272 | 964 |
| 19 | Арктика 6/5 | 7654 |  | 7654 | 0,413 | 0,82 | 1,09 | 20 | -50 | -15,9 | 288 | 0,198 | 702 |
| 20 | Арктика 6/6 | 7662 |  | 7662 | 0,413 | 0,82 | 1,09 | 20 | -50 | -15,9 | 288 | 0,198 | 702 |
| 21 | Арктика 6/7 | 8777 |  | 8777 | 0,402 | 0,82 | 1,09 | 20 | -50 | -15,9 | 288 | 0,221 | 783 |
| 22 | Арктика 8/1 | 8093 |  | 8093 | 0,409 | 0,82 | 1,08 | 20 | -50 | -15,9 | 288 | 0,205 | 727 |
| 23 | Арктика 8/2 | 8192 |  | 8192 | 0,408 | 0,82 | 1,09 | 20 | -50 | -15,9 | 288 | 0,209 | 741 |
| 24 | Арктика 8/3 | 8541 |  | 8541 | 0,405 | 0,82 | 1,09 | 20 | -50 | -15,9 | 288 | 0,216 | 766 |
| 25 | Арктика 8/4 | 8617 |  | 8617 | 0,404 | 0,82 | 1,09 | 20 | -50 | -15,9 | 288 | 0,218 | 773 |
| 26 | Арктика 8/5 | 8496 |  | 8496 | 0,405 | 0,82 | 1,09 | 20 | -50 | -15,9 | 288 | 0,215 | 762 |
| 27 | Арктика 8/6 | 8435 |  | 8435 | 0,406 | 0,82 | 1,09 | 20 | -50 | -15,9 | 288 | 0,214 | 759 |
| 28 | Арктика 8/7 | 4264 |  | 4264 | 0,465 | 0,82 | 1,09 | 20 | -50 | -15,9 | 288 | 0,124 | 440 |
|  | Всего: | 220358 | 4734 | 225092 |  |  |  |  |  |  |  | 5,733 | 20323 |
| Четырехэтажные дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Арктика 1/2 | 5548 |  | 5548 | 0,439 | 0,82 | 1,09 | 20 | -50 | -15,9 | 288 | 0,152 | 539 |
| 2 | Арктика 3/5 | 15678 | 1868 | 17546 | 0,37 | 0,82 | 1,08 | 20 | -50 | -15,9 | 288 | 0,402 | 1425 |
|  | Всего: | 21226 | 1868 | 23094 | 0,809 |  |  |  |  |  |  |  | 1964 |
|  | Итого ЦТП - 4 | 262420 | 6602 | 269022 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24234 |
|  | Итого отоп. муниц. ж/ф : | 800569 | 34271 | 830165 |  |  |  |  |  |  |  | 13,850 | 73330 |
|  | Вст. помещения мун. ж/ф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7261,8 | 6884,1 |

Таблица 1.5.1.3 - Список объектов частного сектора, потребляющих тепловую энергию г. Билибино

| № п/п | Адрес | Отапливаемый объем дома | Удельная тепловая харак-ка дома | Поправочный коэффициент | Коэффи-циент инфильтрации | Внутрен. темпера-тура дома | Расчетная температура наружного воздуха в целях проектирования | Средне-годовая температура воздуха | Продол. отопит. периода (дни) | Часовая тепловая нагрузка отопления | Годовое потреб. тепла (Гкал) | общая площадь дома |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Южная,11 | 320 | 0,772 | 0,82 | 1,04 | 20 | -50 | -15,9 | 288 | 0,015 | 53 | 97,5 |
| 2 | Южная,9 | 270 | 0,792 | 0,82 | 1,04 | 20 | -50 | -15,9 | 288 | 0,013 | 46 | 76,4 |
| 3 | Южная,7 | 352 | 0,759 | 0,82 | 1,04 | 20 | -50 | -15,9 | 288 | 0,016 | 57 | 108 |
| 4 | Южная,5 | 177 | 0,843 | 0,82 | 1,04 | 20 | -50 | -15,9 | 288 | 0,009 | 32 | 54,1 |
| 5 | Южная,3 | 181 | 0,839 | 0,82 | 1,04 | 20 | -50 | -15,9 | 288 | 0,009 | 32 | 55,8 |
| 6 | Южная,1 | 82 | 0,92 | 0,82 | 1,04 | 20 | -50 | -15,9 | 288 | 0,005 | 18 | 55,2 |
| 7 | Кольцевой проезд,9-а | 321 | 0,772 | 0,82 | 1,04 | 20 | -50 | -15,9 | 288 | 0,015 | 53 | 99,4 |
| 8 | Олимпийская ,9 | 351 | 0,76 | 0,82 | 1,05 | 20 | -50 | -15,9 | 288 | 0,016 | 57 | 103,2 |
| 9 | Олимпийская ,11 | 225 | 0,81 | 0,82 | 1,04 | 20 | -50 | -15,9 | 288 | 0,011 | 39 | 66,8 |
| 10 | Олимпийская ,12/1, 12/2 | 693 | 0,681 | 0,82 | 1,04 | 20 | -50 | -15,9 | 288 | 0,028 | 99 | 212 |
| 11 | Шоссе Горняков ,39 | 246 | 0,802 | 0,82 | 1,04 | 20 | -50 | -15,9 | 288 | 0,012 | 43 | 75,2 |
| 12 | Советская,3 | 815 | 0,669 | 0,82 | 1,04 | 20 | -50 | -15,9 | 288 | 0,033 | 117 | 262,9 |
| 13 | пер.Снежный ,10 | 141 | 0,879 | 0,82 | 1,04 | 20 | -50 | -15,9 | 288 | 0,007 | 25 | 43,4 |
| 14 | Речная 1 | 494 | 0,712 | 0,82 | 1,04 | 20 | -50 | -15,9 | 288 | 0,021 | 74 | 147 |
| 15 | Речная 3 | 485 | 0,715 | 0,82 | 1,04 | 20 | -50 | -15,9 | 288 | 0,021 | 74 | 149 |
| 16 | Речная 6 | 492 | 0,712 | 0,82 | 1,04 | 20 | -50 | -15,9 | 288 | 0,021 | 74 | 145 |
| 17 | Полевая,5 | 230 | 0,806 | 0,82 | 1,04 | 20 | -50 | -15,9 | 288 | 0,011 | 39 | 85 |
| 18 | Полевая,7 | 266 | 0,806 | 0,82 | 1,04 | 20 | -50 | -15,9 | 288 | 0,013 | 46 | 77,8 |
|  | Всего: | 6141 |  |  |  |  |  |  |  | 0,276 | 978 | 1914 |
| Дома постройки после 1999 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Олимпийская ,7 | 236 | 0,806 | 0,82 | 1,04 | 20 | -50 | -15,9 | 288 | 0,011 | 39 | 80,4 |
|  | Всего: | 236 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0110 | 39 | 80,4 |
|  | Итого отоп. по час.сектору | 6377 |  |  |  |  |  |  |  | 0,2870 | 1017 | 1994 |

Таблица 1.5.1.4 - Список объектов муниципального жилого фонда, потребляющих тепловую энергию с. Кепервеем

| № п/п | Адрес | Отапливаемый объем дома | Удельная тепл. характеристика дома | Поправочный коэффициент | Коэффициент инфильтрации | Внутрен. температура дома | Расчетная температура наружного воздуха в целях проектирования | Средне-годовая температура воздуха | Продол. отопит. периода (дни) | Часовая тепловая нагрузка отопления | Годовое потреб. тепла (Гкал) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| одноэтажные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Гагарина 1 | 314 | 0,77 | 0,826 | 1,04 | 20 | -49 | -16,3 | 279 | 0,0143 | 50 |
| 2 | Гагарина 1-а | 200 | 0,82 | 0,826 | 1,04 | 20 | -49 | -16,3 | 279 | 0,0097 | 34 |
| 3 | Гагарина 3 | 579 | 0,69 | 0,826 | 1,04 | 20 | -49 | -16,3 | 279 | 0,0237 | 83 |
| 4 | Гагарина 5 | 569 | 0,70 | 0,826 | 1,04 | 20 | -49 | -16,3 | 279 | 0,0236 | 83 |
| 5 | Гагарина 6 | 346 | 0,76 | 0,826 | 1,04 | 20 | -49 | -16,3 | 279 | 0,0156 | 55 |
| 6 | Гагарина 7 | 493 | 0,71 | 0,826 | 1,04 | 20 | -49 | -16,3 | 279 | 0,0207 | 73 |
| 7 | Гагарина 11 | 251 | 0,80 | 0,826 | 1,04 | 20 | -49 | -16,3 | 279 | 0,0119 | 42 |
| 8 | Гагарина 13 | 91 | 0,92 | 0,826 | 1,04 | 20 | -49 | -16,3 | 279 | 0,005 | 18 |
| 9 | Центральная 10 | 288 | 0,78 | 0,826 | 1,04 | 20 | -49 | -16,3 | 279 | 0,0133 | 47 |
| 10 | Центральная 14 | 344 | 0,76 | 0,826 | 1,04 | 20 | -49 | -16,3 | 279 | 0,0155 | 55 |
| 11 | Лапицкого 1 | 137 | 0,88 | 0,826 | 1,04 | 20 | -49 | -16,3 | 279 | 0,0071 | 25 |
| 12 | Билибина 17 | 594 | 0,69 | 0,826 | 1,04 | 20 | -49 | -16,3 | 279 | 0,0243 | 86 |
| 13 | Проезд южный,3 | 639 | 0,69 | 0,826 | 1,04 | 20 | -49 | -16,3 | 279 | 0,0261 | 92 |
| 14 | Проезд южный,1 | 624 | 0,69 | 0,826 | 1,04 | 20 | -49 | -16,3 | 279 | 0,0255 | 90 |
|  | Итого : | 5469 |  |  |  |  |  |  |  | 0,2363 | 833 |
|  | Спутник канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 |
| Всего одноэтажный жил/фонд: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 886 |
| двухэтажные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Центральная 5 | 1153 | 0,61 | 0,826 | 1,05 | 20 | -49 | -16,3 | 279 | 0,0421 | 148 |
| 3 | Кавракая 4 | 1183 | 0,60 | 0,826 | 1,05 | 20 | -49 | -16,3 | 279 | 0,0425 | 150 |
| 4 | Кавракая 10 | 1761 | 0,55 | 0,826 | 1,05 | 20 | -49 | -16,3 | 279 | 0,058 | 204 |
| 5 | Билибина 9 | 2993 | 0,52 | 0,826 | 1,05 | 20 | -49 | -16,3 | 279 | 0,0931 | 328 |
| 6 | Билибина 11 | 2996 | 0,52 | 0,826 | 1,05 | 20 | -49 | -16,3 | 279 | 0,0932 | 328 |
| 7 | Билибина 13 | 3050 | 0,50 | 0,826 | 1,05 | 20 | -49 | -16,3 | 279 | 0,0913 | 322 |
| 8 | Комарова 2 | 1729 | 0,55 | 0,826 | 1,05 | 20 | -49 | -16,3 | 279 | 0,0569 | 200 |
| 9 | Комарова 4 | 1729 | 0,55 | 0,826 | 1,05 | 20 | -49 | -16,3 | 279 | 0,0569 | 200 |
| 10 | Комарова 6 | 1728 | 0,55 | 0,826 | 1,05 | 20 | -49 | -16,3 | 279 | 0,0569 | 200 |
| 11 | Комарова 8 | 2677 | 0,52 | 0,826 | 1,05 | 20 | -49 | -16,3 | 279 | 0,0833 | 293 |
|  | Итого : | 20999 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2373 |
|  | Спутник канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102 |
| Всего двухэтажный жил/фонд: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2475 |
| трехэтажные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Комарова 3 | 4019 | 0,47 | 0,826 | 1,07 | 20 | -49 | -16,3 | 279 | 0,1152 | 406 |
| 2 | Комарова 5 | 3978 | 0,48 | 0,826 | 1,07 | 20 | -49 | -16,3 | 279 | 0,1164 | 410 |
|  | Итого : | 7997 |  |  |  |  |  |  |  |  | 816 |
|  | Спутник канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |
| Всего трехэтажный жил/фонд: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 840 |
| Всего жил/фонд: |  | 34465 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4022 |
|  | Спутник канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 179 |

Таблица 1.5.1.5 - Список объектов частного сектора, потребляющих тепловую энергию с. Кепервеем

| № п/п | Адрес | Отапливаемый объем дома | Удельная тепл. характеристика дома | Поправочный коэффициент | Коэффициент инфильтрации | Внутрен. температура дома | Расчетная температура наружного воздуха в целях проектирования | Средне-годовая температура воздуха | Продол. отопит. периода (дни) | Часовая тепловая нагрузка отопления | Годовое потреб. тепла (Гкал) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул.Лесная,5-а | 149 | 0,87 | 0,826 | 1,04 | 20 | -49 | -16,3 | 279 | 0,0077 | 27 |
| 2 | ул.Лесная,6-б | 175 | 0,85 | 0,826 | 1,04 | 20 | -49 | -16,3 | 279 | 0,0088 | 31 |
| 3 | ул.Лесная,3 | 208 | 0,82 | 0,826 | 1,04 | 20 | -49 | -16,3 | 279 | 0,0101 | 36 |
| 4 | ул.Лесная,15 | 243 | 0,8 | 0,826 | 1,04 | 20 | -49 | -16,3 | 279 | 0,0115 | 41 |
| 5 | ул.Лесная,3-а | 186 | 0,83 | 0,826 | 1,04 | 20 | -49 | -16,3 | 279 | 0,0092 | 32 |
| 6 | ул.Лесная,5 | 206 | 0,82 | 0,826 | 1,03 | 20 | -49 | -16,3 | 279 | 0,0099 | 35 |
| 7 | ул.Лесная,1 | 272 | 0,79 | 0,826 | 1,04 | 20 | -49 | -16,3 | 279 | 0,0127 | 45 |
| 8 | ул.Лесная,12-а | 177 | 0,84 | 0,826 | 1,04 | 20 | -49 | -16,3 | 279 | 0,0088 | 31 |
| 9 | ул.Лесная 4 | 245 | 0,8 | 0,826 | 1,03 | 20 | -49 | -16,3 | 279 | 0,0115 | 41 |
| 10 | ул.Гагарина,1-б | 108 | 0,91 | 0,826 | 1,04 | 20 | -49 | -16,3 | 279 | 0,0058 | 20 |
| 11 | ул.Гагарина,17-а | 112 | 0,91 | 0,826 | 1,03 | 20 | -49 | -16,3 | 279 | 0,006 | 21 |
| 12 | ул.Лесная,12 | 177 | 0,84 | 0,826 | 1,04 | 20 | -49 | -16,3 | 279 | 0,0088 | 31 |
|  | Итого : | 2258 |  |  |  |  |  |  |  |  | 391 |
|  | Спутник канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |
|  | Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 |

Таблица 1.5.1.5 - Список объектов сторонних организаций, потребляющих тепловую энергию с. Кепервеем

| № п/п | Адрес | Отапли-ваемый объем здания | Удельная тепловая харак-ка здания | Попра-вочный коэффи-циент | Коэффи-циент инфиль-трации | Внутрен. темпера-тура здания | Средне-годовая температура воздуха | Отопит. период (дни) | Часовая тепловая нагрузка отопления | Годов. потреб. (Гкал) | Горячая вода ( м.куб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Клуб | 1452 | 0,54 | 0,826 | 1,04 | 20 | -16,3 | 279 | 0,0465 | 172 |  |
|  | гор.вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Итого МАУК ЦДНТ БМР |  |  |  |  |  |  |  |  | 172 | 1 |
| 1 | Библиотека | 344 | 0,76 | 0,826 | 1,04 | 20 | -16,3 | 279 | 0,0155 | 57 |  |
|  | гор.вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Итого МАУК ЦБ БМР |  |  |  |  |  |  |  |  | 57 | 0 |
| 1 | Школа | 4680 | 0,45 | 0,826 | 1,07 | 20 | -16,3 | 279 | 0,1284 | 475 |  |
|  | Школа | 1170 | 0,45 | 0,826 | 1,06 | 18 | -16,3 | 279 | 0,0309 | 111 |  |
| 2 | Школа | 1170 | 0,45 | 0,826 | 1,06 | 10 | -16,3 | 279 | 0,0272 | 85 |  |
|  | Спутник канализ.дет.сада |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |
|  | гор.вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Итого МБОУ "Школа-интернат среднего общего образования с.Кепервеем" |  |  |  |  |  |  |  |  | 680 | 0 |
| 1 | Здание админист. | 244,31 | 0,65 | 0,826 | 1,04 | 20 | -16,3 | 279 | 0,0094 | 35 |  |
| 2 | Гараж администрации | 156 | 0,7 | 0,826 | 1,04 | 10 | -16,3 | 279 | 0,0055 | 17 |  |
|  | гор.вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |
|  | Итого Администрация МО БМР |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 | 7 |
|  | Всего местный бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  | 961 | 8 |
| Окружной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Помещение амбулатории | 358 | 0,76 | 0,826 | 1,04 | 20 | -16,3 | 279 | 0,0161 | 60 |  |
|  | Спутник канализации |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  | гор.вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Итого ГБУЗ ММЦ |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 | 0 |
| 1 | Адм.помещение | 31 | 0,65 | 0,826 | 1,04 | 20 | -16,3 | 279 | 0,0012 | 4 |  |
|  | гор.вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  | Итого, ГБУ ЧОКЦСОН |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 3 |
|  | Всего окружной бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 | 3 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Адм.помещение | 41,69 | 0,65 | 0,826 | 1,04 | 20 | -16,3 | 279 | 0,0016 | 6 |  |
|  | гор.вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  | Итого, МОМВД России"Билибинский" |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 3 |
|  | Всего федеральный бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 3 |
|  | Всего социальная сфера: |  |  |  |  |  |  |  |  | 1035 | 14 |
| Прочие потребители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Помещение почты | 764 | 0,55 | 0,826 | 1,04 | 20 | -16,3 | 279 | 0,0249 | 92 |  |
|  | гор.вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  | Итого ФГУП "Почта России" |  |  |  |  |  |  |  |  | 92 | 4 |
| 1 | Магазин | 574 | 0,61 | 0,826 | 1,04 | 20 | -16,3 | 279 | 0,0208 | 77 |  |
|  | гор.вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  | Итого ООО "Билибинская торговая компания" |  |  |  |  |  |  |  |  | 77 | 3 |
| 1 | Помещение Узла связи | 322 | 0,55 | 0,826 | 1,04 | 20 | -16,3 | 279 | 0,0105 | 39 |  |
|  | гор.вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Итого ПАО "Ростелеком" |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 | 0 |
| 1 | Помещение БОСБ № 7820 | 257 | 0,55 | 0,826 | 1,04 | 20 | -16,3 | 279 | 0,0084 | 31 |  |
|  | гор.вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  | Итого ПАО СБЕРБАНК |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 | 3 |
| 1 | Магазин | 254 | 0,67 | 0,826 | 1,04 | 20 | -16,3 | 279 | 0,0101 | 37 |  |
| 2 | гор.вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  | Итого и/п Иванова В.А. |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 | 3 |
| 1 | Здание КДП и АДС | 1020 | 0,43 | 0,826 | 1,05 | 18 | -16,3 | 279 | 0,0255 | 92 |  |
| 2 | Здание КДП и АДС | 760 | 0,43 | 0,826 | 1,07 | 18 | -16,3 | 279 | 0,0194 | 70 |  |
|  | гор.вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |
|  | Итого филиал Аэронавигация Северо-Востока |  |  |  |  |  |  |  |  | 162 | 13 |
| 1 | Здание КДП и АДС | 186 | 0,43 | 0,826 | 1,05 | 18 | -16,3 | 279 | 0,0046 | 17 |  |
|  | гор.вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  | Итого ФГБУ "Авиаметтелеком Росгидромета" |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 | 3 |
| 1 | Здание Д Э С | 1605 | 0,54 | 0,826 | 1,05 | 20 | -16,3 | 279 | 0,0519 | 192 |  |
|  | Здание Д Э С | 157 | 0,71 | 0,826 | 1,05 | 20 | -16,3 | 279 | 0,0067 | 25 |  |
| 2 | Здание пождепо | 1496 | 0,54 | 0,826 | 1,05 | 20 | -16,3 | 279 | 0,0483 | 179 |  |
| 3 | Здание пождепо | 584 | 0,61 | 0,826 | 1,05 | 20 | -16,3 | 279 | 0,0213 | 79 |  |
| 4 | Пожводоем | 403 | 0,63 | 0,826 | 1,04 | 20 | -16,3 | 279 | 0,015 | 55 |  |
|  | РСУ (гараж) | 102,8 | 0,70 | 0,826 | 1,04 | 10 | -16,3 | 279 | 0,0036 | 11 |  |
| 5 | РСУ (гараж) | 193 | 0,7 | 0,826 | 1,04 | 10 | -16,3 | 279 | 0,0068 | 21 |  |
| 6 | Здание ССТ(гараж №1) | 1352 | 0,7 | 0,826 | 1,04 | 10 | -16,3 | 279 | 0,048 | 150 |  |
| 7 | Здание ССТ(гараж №2) | 1185 | 0,7 | 0,826 | 1,05 | 10 | -16,3 | 279 | 0,0424 | 133 |  |
| 8 | Здание ССТ(гараж №3) | 552 | 0,7 | 0,826 | 1,05 | 18 | -16,3 | 279 | 0,0225 | 81 |  |
| 9 | Здание ССТ(гараж №3) | 407 | 0,7 | 0,826 | 1,05 | 10 | -16,3 | 279 | 0,0146 | 46 |  |
| 10 | Маслогрейка | 25 | 0,88 | 0,826 | 1,03 | 20 | -16,3 | 279 | 0,0013 | 5 |  |
| 11 | Здание КДП | 70 | 0,43 | 0,826 | 1,05 | 18 | -16,3 | 279 | 0,0017 | 6 |  |
| 12 | Спутник канализации |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |
| 13 | Спутник водопровода |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  |
|  | гор.вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |
|  | Итого ФКП"Аэропорты Чукотки" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1029 | 80 |
| 1 | Здание Г С М | 318 | 0,65 | 0,826 | 1,04 | 20 | -16,3 | 279 | 0,0123 | 45 |  |
| 2 | Маслогрейка | 24,2 | 0,89 | 0,826 | 1,03 | 20 | -16,3 | 279 | 0,0013 | 5 |  |
| 3 | Админист. здание ОМТС | 146 | 0,72 | 0,826 | 1,03 | 20 | -16,3 | 279 | 0,0062 | 23 |  |
|  | гор.вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Итого ООО"Чукотаэросбыт" |  |  |  |  |  |  |  |  | 73 | 0 |
|  | Итого, прочие потребители: |  |  |  |  |  |  |  |  | 1557 | 109 |
|  | Всего, потребители: |  |  |  |  |  |  |  |  | 2592 | 123 |

Таблица 1.5.1.5 - Расчет расхода тепла для обогрева (защита от замерзания) канализационных выпусков жил/фонда с. Кепервеем

| № п/п | Адрес |  | Протяж. м | Диаметр мм | Годовая Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул.Комарова,2 |  | 45 | 25 | 16 |
| 2 | ул.Комарова,3 |  | 40 | 32 | 12 |
| 3 | ул.Комарова,4 |  | 30 | 25 | 9 |
| 4 | ул.Комарова,5 |  | 40 | 32 | 12 |
| 5 | ул.Комарова,6 |  | 40 | 25 | 12 |
| 6 | ул.Комарова,8 |  | 32 | 32 | 10 |
| 7 | ул.Южный 3 |  | 9 | 20 | 3 |
| 8 | ул.Южный,1 |  | 10 | 20 | 3 |
| 9 | ул.Гагарина,1 |  | 20 | 20 | 6 |
| 10 | ул.Гагарина,1-а |  | 18 | 20 | 6 |
| 11 | ул.Гагарина,3 |  | 30 | 32 | 9 |
| 12 | ул.Гагарина,5 |  | 20 | 32 | 6 |
| 13 | ул.Гагарина,6 |  | 18 | 25 | 6 |
| 14 | ул.Гагарина,7 |  | 10 | 32 | 3 |
| 15 | ул.Гагарина,11 |  | 2 | 20 | 1 |
| 16 | ул.Центральная,5 |  | 5 | 20 | 2 |
| 18 | ул.Центральная,14 |  | 22 | 25 | 7 |
| 19 | ул.Кавракая,4 |  | 25 | 20 | 8 |
| 20 | ул.Кавракая,10 |  | 30 | 25 | 9 |
| 21 | ул.Билибина,9 |  | 38 | 32 | 12 |
| 22 | ул.Билибина,11 |  | 40 | 32 | 12 |
| 23 | ул.Билибина,13 |  | 39 | 32 | 12 |
| 24 | ул.Билибина,17 |  | 9 | 20 | 3 |
| Итого спутники канализации |  |  | 572 |  | 179 |
| 1 | ул.Лесная,2 |  | 3 | 20 | 1 |
| 2 | ул.Лесная,3-в |  | 3 | 20 | 1 |
| 3 | ул.Лесная,6-б |  | 3 | 20 | 1 |
| 4 | ул.Лесная,10 |  | 5 | 20 | 2 |
| 5 | ул.Лесная,15 |  | 3 | 20 | 1 |
| 6 | ул.Лесная,16 |  | 5 | 20 | 2 |
| 7 | ул.Лесная,12-а |  | 3 | 20 | 1 |
| Итого спутники канализации |  |  | 25 |  | 9 |

Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

В соответствии с п. 2 ч. 1 ПП РФ от 03.04.2022 №405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»:

«…к) "расчетная тепловая нагрузка" - тепловая нагрузка, определяемая на основе данных о фактическом отпуске тепловой энергии за полный отопительный период, предшествующий началу разработки схемы теплоснабжения, приведенная в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения к расчетной температуре наружного воздуха…».

Значения договорных нагрузок на коллекторах (сумма договорных нагрузок и утвержденных значений потерь мощности в тепловых сетях) превышают расчетную тепловую нагрузку на коллекторах.

Порядок определения баланса по расчетной используемой мощности, определен требованиями действующего законодательства (Приказ Министерства регионального развития РФ от 28 декабря 2009 г. №610 «Об утверждении правил установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок») и соответствует фактическим данным, получаемым от источников тепловой энергии с отклонением не более 3% (допустимый параметр отклонений, обусловлен нормируемым диапазоном изменения тепловой нагрузки, допускаемым требованиями ПТЭ электрических станций и тепловых сетей, а также Правилами эксплуатации тепловых энергоустановок). Соответственно, расчет эффективного сценария, базирующегося на потребности в мощности, определяемой на основании фактически используемой тепловой нагрузки (невыборка заявленной мощности), предусматривает определение потребности в каждой точке поставки, с последующей ежегодной актуализацией всего реестра, проводимой в соответствие с требованиями вышеуказанных «Правил». По зонам теплоснабжения в границах эксплуатационной ответственности МП ЖКХ Билибинского муниципального района, указанный бизнес-процесс закреплен на уровне действующих условий договоров теплоснабжения.

Значения расчетных тепловых нагрузок, соответствующих величине потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источников тепловой энергии, представлены в таблице.

Таблица 1.5.2.1 – Расчетные тепловые нагрузки источников тепловой энергии за 2022 г.

| № п/п | Наименование источника | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Тепловая нагрузка конечных потребителей, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Билибинская АЭС | 100 | 24,690 |
| 2 | Котельная №1 | 3,138 | 1,400 |
| 3 | Котельная №2 | 10,56 | 1,840 |

Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

В силу требований п.15 Статьи 14 Федерального закона от 27.07.2010 г. №190-ФЗ (ред. от 01.05.2022) «О теплоснабжении», запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов, за исключением случаев, определенных схемой теплоснабжения.

Собственник жилого помещения осуществляет права владения, пользования и распоряжения принадлежащим ему на праве собственности жилым помещением в соответствии с его назначением и пределами его пользования, которые установлены ЖК РФ. Переустройство отопления квартиры с центрального на индивидуальное является переустройством квартиры и должно производиться с соблюдением требований законодательства, по согласованию с органом местного самоуправления на основании принятого им решения, в то время как 190-ФЗ введен запрет на переход на индивидуальное отопление в квартирах многоквартирного дома.

Таким образом, проект переустройства должен соответствовать строительным нормам и правилам проектирования, быть согласованным с теплоснабжающей организацией, а также наличие возможности в схеме теплоснабжения перехода на индивидуальный источник отопления для того, чтобы получить согласование органа местного самоуправления. При отсутствии вышеуказанных критериев, переустройство жилого помещения будут признано незаконным. Запрет установлен в целях сохранения теплового баланса всего жилого здания, поскольку при переходе на индивидуальное теплоснабжение хотя бы одной квартиры в многоквартирном доме происходит снижение температуры в примыкающих помещениях, нарушается гидравлический режим во внутридомовой системе теплоснабжения (Апелляционное Определение Апелляционной коллегии ВС РФ от 27.08.2015 № АПЛ15-330). Учитывая изложенное, в многоквартирных жилых домах, подключенных к центральной системе теплоснабжения, перевод отдельных помещений на индивидуальное отопление допускается лишь при наличии схемы теплоснабжения, предусматривающей такую возможность.

Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

Значения потребления тепловой энергии, в разрезе расчетных элементов территориального деления муниципального образования, рассчитаны исходя из суммарных договорных нагрузок потребителей на нужды отопление, вентиляции и горячего водоснабжения по административным районам. Месячное потребление тепловой энергии рассчитано по фактической среднемесячной температуре наружного воздуха.

Месячное потребление тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции рассчитано по формуле: Qтек=(Qmax(20-tнв) /55) *24часа*кол. дней, где

Qтек – Месячное потребление тепловой энергии, Гкал;

Qmax – Договорная тепловая нагрузка (отопления) при расчетной температуре расчетного воздуха;

Tнв – Среднемесячная фактическая температура наружного воздуха.

Таблица 1.5.4.3 – Объемы потребления тепловой энергии

| № п/п | Наименование источника | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Потери мощности в тепловых сетях, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч | Объемы потребления тепловой энергии в год, Гкал |  |  |  | Потери, Гкал | Расход на собственные и хозяйственные нужды | Объем производства тепловой энергии в год, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Жилой фонд, ТС, Гкал | Объекты социальной сферы, ТС, Гкал | Прочие, ТС, Гкал | Всего |  |  |  |
| 1 | Билибинская АЭС | 100 | 2,365 | 24,690 | 81231,15 | 12805,89 | 14220,86 | 108 258 | 13378,5 | 14368,28 | 136 004,680 |
| 2 | Котельная №1 | 3,138 | 0,100 | 1,400 |  |  |  | 4216 | 887 | 606,45 | 5 709,449 |
| 3 | Котельная №2 | 10,56 | 0,120 | 1,840 |  |  |  | 5119 | 1087 | 302,46 | 6 508,462 |

Здесь следует отметить, что указанный баланс потребления сформирован на основании заявленной потребителями тепловой энергии, договорной мощности теплоиспользующего оборудования. В связи с различием заявленного и фактического использования мощности, указанный баланс:

является вариантом, использования теплоэнергоресурсов в объемах мощности, на которую потребитель получил право пользования, установленного условиями договоров теплоснабжения, заключенных в установленном действующим законодательством порядке и определяется как инерционный вариант развития схем теплоснабжения, предусматривающим ограниченное использование мощности (по факту юридического удержания неиспользуемых объемов, в отсутствие двухставочных тарифов и договоров на резервирование мощности);

подлежит корректировке при формировании реальных балансов, цель которых:

минимизация капитальных затрат в сетевые активы и оборудования источников тепловой энергии, направленных на увеличение мощности (пропускной способности);

минимизация стоимости подключений объектов нового строительства к системам тепловой инфраструктуры;

безусловное исполнение условий действующего законодательства, по реализации установленного приоритета комбинированной выработки, за счет существующего потенциала установленной мощности существующих источников работающих в комбинированном цикле, при условии эффективности производимых в узел инвестиций (затраты на комплексный перевод нагрузки потребителей в зону покрытия источника, осуществляющего комбинированную выработку не должны превышать затрат на реконструкцию/строительство существующих источников с переводом работы в комбинированный цикл;

обязательный учет исполнения условий 261-ФЗ, в части планирования снижения нагрузки существующих потребительских систем во всех расчетных сроках за счет реализации программ повышения энергетической эффективности в потребительском секторе.

Соответственно комплекс технических решений, учитываемый в схеме теплоснабжения, предусматривает, все вышеуказанные факторы в балансе мощности, определяемые рамками эффективного сценария.

Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

В соответствии с «Правилами установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг (утв. постановлением Правительства РФ от 23 мая 2006 г. N 306) (в редакции постановления Правительства РФ от 28 марта 2012 г. N 258)», которые определяют порядок установления нормативов потребления коммунальных услуг (холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, отопление), нормативы потребления коммунальных услуг утверждаются органами государственной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченными в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. При определении нормативов потребления коммунальных услуг учитываются следующие конструктивные и технические параметры многоквартирного дома или жилого дома:

в отношении горячего водоснабжения - этажность, износ внутридомовых инженерных систем, вид системы теплоснабжения (открытая и закрытая, открытая и закрытая);

в отношении отопления - материал стен, крыши, объем жилых помещений, площадь ограждающих конструкций и окон, износ внутридомовых инженерных систем.

В качестве параметров, характеризующих степень благоустройства многоквартирного дома или жилого дома, применяются показатели, установленные техническими и иными требованиями в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

При выборе единицы измерения нормативов потребления коммунальных услуг используются следующие показатели:

в отношении горячего водоснабжения:

в жилых помещениях - куб. метр на 1 человека;

на общедомовые нужды - куб. метр на 1 кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме.

в отношении отопления:

в жилых помещениях - Гкал на 1 кв. метр общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилого дома;

на общедомовые нужды - Гкал на 1 кв. метр общей площади всех помещений в многоквартирном доме.

Нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению гражданами, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах на территории Магаданской области, утверждённые постановлением Главы муниципального образования Билибинский муниципальный район от 13.08.2008 № 164 представлены в таблице.

Таблица 1.5.5.1 – Нормативы отопления жилых домов и жилых помещений в многоквартирных домах

| № п/п | Характеристики жилых помещений в разрезе населенных пунктов | Единица измерения | Норматив |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Городское поселение Билибино |  |  |
|  | жилые дома и жилые помещения в многоквартирных домах муниципального, государственного и частного жилищных фондов | Гкал на 1 м² в месяц | 0,03258 |
| 2 | сельское поселение Анюйск |  |  |
|  | жилые дома и жилые помещения в многоквартирных домах муниципального, государственного и частного жилищных фондов | Гкал на 1 м² в месяц | 0,04109 |
| 3 | сельское поселение Илирней |  |  |
|  | жилые дома и жилые помещения в многоквартирных домах муниципального, государственного и частного жилищных фондов | Гкал на 1 м² в месяц | 0,04650 |
| 4 | сельское поселение Кепервеем |  |  |
|  | жилые дома и жилые помещения в многоквартирных домах муниципального, государственного и частного жилищных фондов | Гкал на 1 м² в месяц | 0,04310 |
| 5 | сельское поселение Омолон |  |  |
|  | жилые дома и жилые помещения в многоквартирных домах муниципального, государственного и частного жилищных фондов | Гкал на 1 м² в месяц | 0,04317 |
| 6 | сельское поселение Островное |  |  |
|  | жилые дома и жилые помещения в многоквартирных домах муниципального, государственного и частного жилищных фондов | Гкал на 1 м² в месяц | 0,04370 |

Примечания:

Расчет норматива потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях произведен с применением расчетного метода для:

- многоквартирных домов и жилых домов до 1999 года постройки включительно: 1-этажных, 2-этажных, 3-этажных;

- многоквартирных домов и жилых домов после 1999 года постройки: 1-этажных, 2-этажных, 3-этажных, 10 - 11-этажных, 12-этажных и выше.

Расчет норматива потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях произведен с применением метода аналогов для:

- многоквартирных домов и жилых домов до 1999 года постройки включительно: 4-этажных, 5-этажных, 6 - 9-этажных, 10 - 11-этажных, 12-этажных и выше;

- многоквартирных домов и жилых домов после 1999 года постройки: 4 - 5-этажных, 6 - 9-этажных.

Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии

Значения договорных тепловых нагрузок, соответствующих величине потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источников тепловой энергии, соответствуют фактическим.

Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

  - описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки составляются в соответствии с п. 8 ПП РФ от 03.04.2022 г. №405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

В таблице представлены существующие балансы тепловой мощности в соответствии с Приложением 6 Методических рекомендаций по разработке Схем теплоснабжения.

Таблица 1.6.1.1 – Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности «нетто», потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии

| Источник централизованного теплоснабжения | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Фактическая располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | Расход тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Потери мощности в тепловых сетях, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч (население) | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч (Объекты социальной сферы) | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч (Прочие потребители) | Тепловая нагрузка с учетом потерь тепловой энергии при транспортировке, Гкал/час | Дефициты (-) (резервы(+)) тепловой мощности источников тепла, Гкал/ч | Дефициты (-) (резервы(+)) тепловой мощности источников тепла, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Билибинская АЭС | 100 | 100 | 1,115 | 98,88 | 2,37 | 24,6901 | 14,370 | 5,0003 | 5,5528 | 27,06 | 74,195 | 74,19% |
| Котельная №1 | 3,138 | 3,138 | 0,156 | 2,98 | 0,1 | 1,4000 |  |  |  | 1,50 | 1,582 | 50,43% |
| Котельная №2 | 10,56 | 10,56 | 0,0453 | 10,51 | 0,12 | 1,84 |  |  |  | 1,96 | 8,675 | 82,15% |

Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения

Величина резерва и дефицита тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии представлена в таблице 1.6.1.1.

Резерв тепловой мощности составляет от 50% до 82%.

Целью составления балансов установленной, располагаемой тепловой мощности, тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки является определение резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии.

На данный момент на источниках тепловой энергии дефицита тепловой мощности не имеется.

Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю

Гидравлические режимы тепловых сетей обусловлены качественным способом регулирования и неизменны на протяжении отопительного периода.

Данные выводы относятся ко всем теплотрассам.

1) Давление в отдельных точках системы не превышает пределы прочности, следовательно, нет необходимости предусматривать подключение отдельных потребителей по независимой схеме или деление тепловых сетей на зоны с выбором для каждой зоны своей линии статического напора.

2) Так как профиль трассы практически ровный, требование заполнения верхних точек систем теплопотребления, не превышая допустимые давления, выполняется.

3) Напор в любой точке тепловой сети определяется величиной отрезка между данной точкой и линией пьезометрического графика подающей или обратной магистрали.

4) Напоры на входе сетевых насосов и на выходе из источника теплоты, удовлетворяют всем требованиям, предъявляемым к гидравлическому режиму.

5) Так как тепловые сети не большой протяженности и профиль теплотрассы не сложный, для обеспечения требований гидравлического режима, установка подкачивающих насосных и дроссельных станций на подающем и обратном трубопроводах не требуется.

Рекомендации по выполнению мероприятий на тепловых сетях.

Для согласованной работы всех теплопотребителей и контроля параметров теплоносителя на отдельно взятом объекте, рекомендуем:

1. Промыть систему отопления каждого здания и сооружения включая отопительные приборы.

2. Для контроля и регулирования входных и выходных параметров теплоносителя на вводе в здания и сооружения установить контрольно-измерительные приборы прямого действия (манометры, термометры):

2.1. на подающем и обратном трубопроводе каждого здания или сооружения;

2.2. на подающем трубопроводе после запорной арматуры и на обратном трубопроводе до запорной арматуры каждого ответвления по ходу теплоносителя при наличии распределительных коллекторов;

3. Система приготовления горячего водоснабжения должна иметь регулирующую арматуру и не оказывать разрегулирующего воздействия на систему отопления здания или сооружения.

4. Имеющиеся в зданиях и сооружениях индивидуальные тепловые пункты и потребители тепловой энергии имеющие автоматическое регулирование должны быть настроены в соответствии с теплопотреблением здания или сооружения.

5. Для обеспечения надёжной и бесперебойной работы внутренней системы отопления, включая отопительные приборы установить на подающем и обратном трубопроводе каждого здания или сооружения фильтры механической очистки теплоносителя. Предусмотреть запорную арматуру, позволяющую легко провести обслуживание фильтров.

6. Для исключения перерасхода тепловой и электрической энергии, а также топлива котельной установить узлы учёта потребляемого тепла на каждом здании и сооружении.

7. На выходе теплоносителя из здания или сооружения установить регулирующую арматуру (балансировочный клапан), для установления номинального расхода теплоносителя применительно к каждому объекту.

8. Для снижения потребления тепловой энергии без ухудшения качества отопления рекомендуем установить индивидуальные тепловые пункты с автоматическим регулированием на каждом здании или сооружении, что позволяет:

8.1. регулировать температуру теплоносителя, а, следовательно, и температуру внутри помещений в прямой зависимости от температуры наружного воздуха;

8.2. Поддерживать температуру теплоносителя в обратном трубопроводе индивидуального теплового пункта (сетевой воды возвращаемую на котельные) на одном и том же уровне в течение длительного времени.

Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

На источнике теплоснабжения не выявлен дефицит тепловой мощности.

Под дефицитом тепловой энергии понимается технологическая невозможность обеспечения тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, объема поддерживаемой резервной мощности и подключаемой тепловой нагрузки.

Объективным фактором является то, что распределение объектов теплоэнергетики по территории муниципального образования не может быть равномерным по причине разной плотности размещения потребителей тепловой энергии.

Как правило, основными причинами возникновения дефицита и снижения качества теплоснабжения являются отказ теплоснабжающих организаций от выполнения инвестиционных обязательств, приводящих к снижению резервов мощности и роста объемов теплопотребления.

В будущем, чтобы избежать нарастания дефицита мощности необходимо поддерживать баланс между нагрузками вновь вводимых объектов потребления тепловой энергии и располагаемыми мощностями источников систем теплоснабжения.

Описание резервов тепловой мощности «нетто» источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

На источниках теплоснабжения не выявлен дефицит тепловой мощности. Необходимость в расширении технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности в зоны действия с дефицитами тепловой мощности отсутствует.

Балансы теплоносителя

  - Описание утвержденных балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

На источниках тепловой энергии муниципального округа водоподготовительные и деаэрационные установки не применяются. Подпиточной водой и теплоносителем тепловых сетей является вода из системы хозпитьевого водоснабжения муниципального округа.

В муниципальном образовании Городское поселение Билибино от МП ЖКХ Билибинского муниципального района запроектирована и действует открытая и закрытая система теплоснабжения, в которой не предусматривается использование сетевой воды потребителями для нужд горячего водоснабжения.

В системе центрального теплоснабжения возможны утечки сетевой воды из тепловых сетей, в системах теплопотребления через неплотности соединений и уплотнений трубопроводной арматуры, насосов. Потери компенсируются на источниках подпиточной водой, которая идет на восполнение утечек теплоносителя.

Система ХВО используется для подпитки тепловой сети и на хозяйственные нужды. В аварийном режиме работы подпитка тепловых сетей осуществляется напрямую из водопровода.

В муниципальном образовании Городское поселение Билибино в качестве теплоносителя для передачи тепловой энергии от источника до потребителей используется горячая вода. Для поддержания безопасности теплоносителя для населения, на источниках теплоснабжения г. Билибино не используются хим-водоподготовка внутреннего и наружного контура. Для поддержания качества воды в системе при капитальном ремонте тепловых сетей применяются (по возможности) стальные трубопроводы и трубопроводы из ППУ.

В соответствии с СП аварийная подпитка тепловых сетей от источников МП ЖКХ Билибинского муниципального района в количестве 2 % от объема воды в тепловых сетях и присоединенных к ним систем теплопотребления может осуществляться химически не обработанной и недеаэрированной водой.

Система теплоснабжения городаБилибинозакрытого типа. Существующая схема теплоснабжения двухконтурная. Первый контур от БАЭС до городских ЦТП с температурой теплоносителя 150/80оС, второй контур – от ЦТП до потребителя с температурой теплоносителя 95/70 оС.

Подпитка первого контура осуществляется за счет ВПУ расположенной на БАЭС.

Подпитка второго контура и подача ХВС осуществляется из городской системы холодного водоснабжения.

Для	обеспечения	норм	качества	подпиточной	воды	по	содержанию кислорода на ЦТП 1 и 4 дэаэрационные установки.

В таблице 1.7.1 представлены параметры, которыми должна обладать сетевая вода для водогрейных котлов.

Таблица 1.7.1.1 – Качество сетевой воды для водогрейных котлов.

| Наименование | Система теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Закрытая |  |  |  | Открытая |  |  |  |
|  | Температура воды за котлом |  |  |  |  |  |  |  |
|  | До 115 |  | 150 |  | До 115 |  | 150 |  |
|  | Топливо |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Твер дое | Жидкое или Газ | Твер дое | Жидкое или Газ | Твер дое | Жидкое или Газ | Твер дое | Жидкое или Газ |
| Прозрачность по шрифту, см, не менее | 30 |  |  |  | 40 |  |  |  |
| Карбонатная жесткость сетевой воды с PH до 8.5 мкг-экв/кг. | 800 | 700 | 750 | 600 | 800 | 700 | 750 | 600 |
| Условная сульфатно- кальциевая жесткость, мг- экв/кг | 4,5 |  | 1,2 |  | 4,5 |  | 1,2 |  |
| Растворенный кислород | 50 |  | 30 |  | 50 |  | 30 |  |
| Содержание соединений железа в пересчете на Fe, мкг/кг | 600 | 500 | 500 | 400 | 300 | 300 | 300 | 250 |
| Значение PH при t=25oC | от 7 до 11 |  |  |  | от 7 до 8,5 |  |  |  |
| Свободная углекислота | Должна отсутствовать или находится в пределах, обеспечивающих PH>7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Масла и нефтепродукты мг/кг, не более | 1 |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 1.7.1.2. - – Расчетный объем теплоносителя, м3 (без учета ГВС).

| Начало участка | Конец участка | Диаметр, мм | Протяжённость, км | Объем теплоносителя, м. куб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| ТК-1 | ТК-2 | 57 | 0,021 | 0,11 |
| ТК-2 | ТК-3 | 57 | 0,0037 | 0,02 |
| ТК-1 | ТК-4 | 273 | 0,0277 | 3,24 |
| ТК-4 | ТК-5 | 108 | 0,0135 | 0,25 |
| ТК-5 | ТК-6 | 108 | 0,0233 | 0,43 |
| ТК-6 | ТК-7 | 108 | 0,0341 | 0,62 |
| ТК-7 | ТК-8 | 108 | 0,023 | 0,42 |
| ТК-8 | ТК-9 | 108 | 0,0914 | 1,67 |
| ТК-9 | ТК-10 | 108 | 0,008 | 0,15 |
| ТК-10 | ТК-11 | 108 | 0,0335 | 0,61 |
| ТК-4 | ТК-13 | 57 | 0,0363 | 0,19 |
| ТК-13 | ТК-12 | 32 | 0,0345 | 0,06 |
| ТК-13 | ТК-14 | 57 | 0,013 | 0,07 |
| ТК-14 | ТК-15 | 57 | 0,018 | 0,09 |
| ТК-15 | ТК-16 | 57 | 0,0275 | 0,14 |
| ТК-16 | ТК-17 | 57 | 0,011 | 0,06 |
| ТК-1 | ТК-1 угол | 108 | 0,013 | 0,24 |
| ТК-1 угол | ТК-18 | 159 | 0,035 | 1,39 |
| ТК-18 | ТК-19 | 108 | 0,0505 | 0,92 |
| ТК-19 | ТК-23 | 108 | 0,0072 | 0,13 |
| ТК-23 | ТК-20 | 89 | 0,0188 | 0,23 |
| ТК-20 | ТК-22 | 89 | 0,011 | 0,14 |
| ТК-23 | ТК-24 | 108 | 0,0253 | 0,46 |
| ТК-24 | ТК-25 | 108 | 0 | 0,00 |
| ТК-25 | ТК-26 | 89 | 0,026 | 0,32 |
| ТК-26 | ТК-28 | 57 | 0,025 | 0,13 |
| ТК-28 | ТК-27 | 57 | 0,003 | 0,02 |
| ТК-26 | ТК-29 | 89 | 0,022 | 0,27 |
| ТК-29 | ТК-30 | 89 | 0,006 | 0,07 |
| ТК-30 | ТК-31 | 89 | 0,012 | 0,15 |
| ТК-23 | ТК-32 | 89 | 0,055 | 0,68 |
| ТК-32 | ТК-33 | 57 | 0,048 | 0,24 |
| ТК-18 | ТК-34 | 159 | 0,031 | 1,23 |
| ТК-34 | ТК-35 | 32 | 0,0075 | 0,01 |
| ТК-34 | ТК-36 | 159 | 0,0155 | 0,62 |
| ТК-36 | ТК-39 | 159 | 0,0233 | 0,92 |
| ТК-39 | ТК-40 | 159 | 0,0283 | 1,12 |
| ТК-40 | ТК-41 | 159 | 0,012 | 0,48 |
| ТК-41 | ТК-42 | 159 | 0,0078 | 0,31 |
| ТК-42 | ТК-44 | 159 | 0,0222 | 0,88 |
| ТК-44 | ТК-45 | 159 | 0,0325 | 1,29 |
| ТК-45 | ТК-46 | 159 | 0,049 | 1,94 |
| ТК-46 | ТК-47 | 159 | 0,03 | 1,19 |
| ТК-47 | ТК-48 | 159 | 0,0036 | 0,14 |
| ТК-48 | ТК-49 | 159 | 0,0258 | 1,02 |
| ТК-49 | ТК-52 | 89 | 0,035 | 0,44 |
| ТК-52 | ТК-53 | 57 | 0,045 | 0,23 |
| ТК-52 | ТК-51 | 57 | 0,012 | 0,06 |
| ТК-51 | ТК-50 | 57 | 0,018 | 0,09 |
| ТК-49 | ТК-54 | 108 | 0,0832 | 1,52 |
| ТК-54 | ТК-54а | 89 | 0,04 | 0,50 |
| ТК-54а | ТК-54б | 89 | 0,047 | 0,58 |
| ТК-65 | ТК-54а | 108 | 0 | 0,00 |
| ТК-54б | ТК-62а | 76 | 0,02 | 0,18 |
| ТК-62 | ТК-61а | 76 | 0,04 | 0,36 |
| ТК-41 | ТК-43 | 159 | 0,0134 | 0,53 |
| ТК-43 | ТК-57 | 159 | 0,0295 | 1,17 |
| ТК-57 | ТК-58 | 108 | 0,0185 | 0,34 |
| ТК-58 | ТК-60 | 108 | 0,078 | 1,43 |
| 0 | ТК-59 | 57 | 0,025 | 0,13 |
| ТК-60 | ТК-61 | 89 | 0,03 | 0,37 |
| ТК-57 | ТК-62 | 108 | 0,031 | 0,57 |
| ТК-62 | ТК-53 | 108 | 0,0115 | 0,21 |
| ТК-53 | скваж №1 -375м | 108 | 0,375 | 6,87 |
| ТК-53 | ТК-65 | 89 | 0,0577 | 0,72 |
| ТК-65 | ТК-66 | 89 | 0,02 | 0,25 |
| ТК-66 | ТК-67 | 89 | 0,0652 | 0,81 |
| ТК-62 | ТК-68 | 89 | 0,012 | 0,15 |
| ТК-68 | ТК-69 | 89 | 0,0443 | 0,55 |
| ТК-69 | ТК-70 | 89 | 0,0263 | 0,33 |
| ТК-70 | ТК-71 | 89 | 0,0378 | 0,47 |
| Котельная №2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| ТК-1 | ТК-2 | 377 | 0,012 | 2,68 |
| ТК-2 | ТК-3 | 377 | 0,006 | 1,34 |
| ТК-3 | ТК-5 | 377 | 0,153 | 34,14 |
| 0 | ТК-4 | 377 | 0,006 | 1,34 |
| ТК-5 | ТК-6 | 377 | 0,008 | 1,79 |
| ТК-6 | ТК-7 d-100 | 273 | 0,147 | 17,20 |
| ТК-7 | ТК-8 | 273 | 0,043 | 5,03 |
| ТК-8 | ТК-9 | 273 | 0,073 | 8,54 |
| ТК-9 | ТК-10 | 273 | 0,01 | 1,17 |
| ТК-9 | ТК-11 | 108 | 0,026 | 0,48 |
| ТК-10 | ТК-14 | 273 | 0,0255 | 2,98 |
| ТК-10 | ТК-13 | 57 | 0,015 | 0,08 |
| ТК-13 | ТК-12 | 57 | 0,015 | 0,08 |
| ТК-14 | ТК-15 | 273 | 0,023 | 2,69 |
| ТК-15 | ТК-16 | 273 | 0,011 | 1,29 |
| ТК-16 | ТК-17 | 57 | 0,015 | 0,08 |
| ТК-17 | ТК-18 | 57 | 0,015 | 0,08 |
| ТК-16 | ТК-19 | 273 | 0,038 | 4,45 |
| ТК-19 | ТК-20 | 57 | 0,015 | 0,08 |
| ТК-20 | ТК-21 | 57 | 0,015 | 0,08 |
| ТК-19 | ТК-22 | 273 | 0 | 0,00 |
| ТК-22 | ТК-5 (кот.№1) | 273 | 0,3028 | 35,43 |
| ТК-5 | ТК-33 | 108 | 0,03 | 0,55 |
| ТК-33 | ТК-34 | 89 | 0,025 | 0,31 |
| ТК-34 | ТК-35 | 89 | 0,017 | 0,21 |
| ТК-35 | ТК-36 | 89 | 0,004 | 0,05 |
| ТК-36 | ТК-37 | 32 | 0,018 | 0,03 |
| ТК-6 | ТК-30 | 273 | 0,006 | 0,70 |
| ТК-30 | ТК-31 | 108 | 0,0734 | 1,34 |
| ТК-31 | ТК-71 | 76 | 0,026 | 0,24 |
| ТК-71 | ТК-70 | 76 | 0 | 0,00 |
| ТК-31 | ТК-80 | 108 | 0,0874 | 1,60 |
| ТК-80 | ТК-80а | 89 | 0,0498 | 0,62 |
| ТК-80а | ГСМ | 108 | 0 | 0,00 |
| ТК-80а | ТК-79 | 57 | 0,051 | 0,26 |
| ТК-79 | ТК-78 | 57 | 0,003 | 0,02 |
| ТК-30 | ТК-85 | 219 | 0,0049 | 0,37 |
| ТК-85 | ТК-86 | 219 | 0,0275 | 2,07 |
| ТК-86 | ТК-87 | 219 | 0,0275 | 2,07 |
| ТК-87 | ТК-88 | 219 | 0,022 | 1,66 |
| ТК-88 | ТК-89 | 219 | 0,087 | 6,55 |
| ТК-89 | ТК-90 | 57 | 0,0158 | 0,08 |
| ТК-89 | ТК-91 | 219 | 0,0312 | 2,35 |
| ТК-91 | ТК-92 | 108 | 0,0245 | 0,45 |
| ТК-92 | ТК-93 | 108 | 0,018 | 0,33 |
| ТК-93 | ТК-94 | 108 | 0,025 | 0,46 |
| ТК-94 | ТК-95 | 108 | 0,028 | 0,51 |
| ТК-95 | ТК-96 | 76 | 0,002 | 0,02 |
| ТК-96 | ТК-97 | 76 | 0,005 | 0,05 |
| ТК-97 | ТК-98 | 76 | 0,015 | 0,14 |
| ТК-98 | ТК-99 | 76 | 0,009 | 0,08 |
| ТК-91 | ТК-100 | 219 | 0,0212 | 1,60 |
| ТК-100 | ТК-101 | 219 | 0,02 | 1,51 |
| ТК-101 | ТК-102 | 219 | 0,02 | 1,51 |
| ТК-102 | ТК-103 | 219 | 0,015 | 1,13 |
| ТК-103 | ТК-104 | 219 | 0,0295 | 2,22 |
| ТК-104 | ТК-105 | 219 | 0,055 | 4,14 |
| ТК-105 | ТК-107 | 219 | 0,038 | 2,86 |
| 0 | ТК-106 | 57 | 0,03 | 0,15 |
| ТК-2 | ТК-46 | 76 | 0,0155 | 0,14 |
| ТК-46 | ТК-45 | 76 | 0,0063 | 0,06 |
| ТК-45 | ТК-44 | 76 | 0,0304 | 0,28 |
| ТК-44 | ТК-42 | 76 | 0,0263 | 0,24 |
| ТК-42 | ТК-41 | 76 | 0,017 | 0,15 |
| ТК-41 | ТК-40 | 76 | 0,008 | 0,07 |
| ТК-41 | ТК-39 | 76 | 0,004 | 0,04 |
| ТК-39 | ТК-38 | 76 | 0,098 | 0,89 |
| 0 | ТК-38 | 57 | 0,08 | 0,41 |
| ТК-47 | ТК-48 | 57 | 0,3 | 1,53 |
| ТК-3 | ТК-51 | 108 | 0,03 | 0,55 |
| ТК-51 | ТК-52 | 108 | 0,014 | 0,26 |
| ТК-52 | ТК-53 | 108 | 0,0246 | 0,45 |
| ТК-53 | ТК-53а | 108 | 0,0674 | 1,23 |
| ТК-53а | ТК-54 | 108 | 0,1058 | 1,94 |
| ТК-54 | ТК-55 | 57 | 0,02 | 0,10 |
| ТК-54 | ТК-57 | 108 | 0,017 | 0,31 |
| ТК-57 | ТК-56 | 32 | 0,062 | 0,10 |
| ТК-57 | ТК-58 | 108 | 0,011 | 0,20 |
| ТК-58 | ТК-59 | 76 | 0,0288 | 0,26 |
| ТК-59 | ТК-60 | 76 | 0,04 | 0,36 |
| ТК-58 | ТК-62А | 108 | 0 | 0,00 |
| ТК-53а | ТК-67 | 76 | 0,07 | 0,63 |
| ТК-67 | ТК-66 | 76 | 0,019 | 0,17 |
| ТК-66 | ТК-65 | 76 | 0,024 | 0,22 |
| ТК-65 | ТК-65а | 76 | 0,032 | 0,29 |
| ТК-65а | ТК-65б | 76 | 0,031 | 0,28 |
| ТК-65б | ТК-65в | 76 | 0,005 | 0,05 |
| ТК-65в | ТК-65г | 76 | 0,044 | 0,40 |
| ТК-65г | ТК-65д | 76 | 0,044 | 0,40 |
| ЦТП |  |  |  |  |
|  |  | 400 | 1,7653 | 443,44 |
|  |  | 377 | 1,8112 | 404,16 |
|  |  | 300 | 1,0809 | 152,73 |
|  |  | 273 | 4,5559 | 533,09 |
|  |  | 219 | 4,2963 | 323,51 |
|  |  | 159 | 3,1467 | 124,90 |
|  |  | 125 | 0,7689 | 18,86 |
|  |  | 108 | 4,718 | 86,40 |
|  |  | 89 | 2,0309 | 25,26 |
|  |  | 65 | 0,0154 | 0,10 |
|  |  | 57 | 0,2827 | 1,44 |

Таблица 1.7.1.3– Расчетные потери теплоносителя, м3 (без учета ГВС).

| Начало участка | Конец участка | Диаметр трубопровода, dу, мм | Удельный объем воды трубопровода i-го диаметра, Vi, м3/км | Протяженность участка тепловой сети i-го диаметра, li м | Vi li, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 |  |  |  |  |  |
| ТК-1 | ТК-2 | 57 | 0,0020 | 21 | 0,04 |
| ТК-2 | ТК-3 | 57 | 0,0020 | 3,7 | 0,01 |
| ТК-1 | ТК-4 | 273 | 0,0535 | 27,7 | 1,48 |
| 0 | 0 | 108 | 0,0077 | 0 | 0,00 |
| ТК-4 | ТК-5 | 108 | 0,0077 | 13,5 | 0,10 |
| 0 | 0 | 273 | 0,0535 | 0 | 0,00 |
| ТК-5 | ТК-6 | 108 | 0,0077 | 23,3 | 0,18 |
| ТК-6 | ТК-7 | 108 | 0,0077 | 34,1 | 0,26 |
| ТК-7 | ТК-8 | 108 | 0,0077 | 23 | 0,18 |
| ТК-8 | ТК-9 | 108 | 0,0077 | 91,4 | 0,70 |
| ТК-9 | ТК-10 | 108 | 0,0077 | 8 | 0,06 |
| ТК-10 | ТК-11 | 108 | 0,0077 | 33,5 | 0,26 |
| ТК-4 | ТК-13 | 57 | 0,0020 | 36,3 | 0,07 |
| ТК-13 | ТК-12 | 32 | 0,0005 | 34,5 | 0,02 |
| ТК-13 | ТК-14 | 57 | 0,0020 | 13 | 0,03 |
| ТК-14 | ТК-15 | 57 | 0,0020 | 18 | 0,04 |
| ТК-15 | ТК-16 | 57 | 0,0020 | 27,5 | 0,05 |
| ТК-16 | ТК-17 | 57 | 0,0020 | 11 | 0,02 |
| ТК-1 | ТК-1 угол | 108 | 0,0077 | 13 | 0,10 |
| ТК-1 угол | ТК-18 | 159 | 0,0177 | 35 | 0,62 |
| ТК-18 | ТК-19 | 108 | 0,0077 | 50,5 | 0,39 |
| ТК-19 | ТК-23 | 108 | 0,0077 | 7,2 | 0,06 |
| ТК-23 | ТК-20 | 89 | 0,0052 | 18,8 | 0,10 |
| ТК-20 | ТК-22 | 89 | 0,0052 | 11 | 0,06 |
| ТК-23 | ТК-24 | 108 | 0,0077 | 25,3 | 0,19 |
| ТК-24 | ТК-25 | 108 | 0,0077 | 0 | 0,00 |
| ТК-25 | ТК-26 | 89 | 0,0052 | 26 | 0,13 |
| ТК-26 | ТК-28 | 57 | 0,0020 | 25 | 0,05 |
| ТК-28 | ТК-27 | 57 | 0,0020 | 3 | 0,01 |
| ТК-26 | ТК-29 | 89 | 0,0052 | 22 | 0,11 |
| ТК-29 | ТК-30 | 89 | 0,0052 | 6 | 0,03 |
| ТК-30 | ТК-31 | 89 | 0,0052 | 12 | 0,06 |
| ТК-23 | ТК-32 | 89 | 0,0052 | 55 | 0,28 |
| ТК-32 | ТК-33 | 57 | 0,0020 | 48 | 0,09 |
| ТК-18 | ТК-34 | 159 | 0,0177 | 31 | 0,55 |
| ТК-34 | ТК-35 | 32 | 0,0005 | 7,5 | 0,00 |
| ТК-34 | ТК-36 | 159 | 0,0177 | 15,5 | 0,27 |
| ТК-36 | ТК-39 | 159 | 0,0177 | 23,3 | 0,41 |
| ТК-39 | ТК-40 | 159 | 0,0177 | 28,3 | 0,50 |
| ТК-40 | ТК-41 | 159 | 0,0177 | 12 | 0,21 |
| ТК-41 | ТК-42 | 159 | 0,0177 | 7,8 | 0,14 |
| ТК-42 | ТК-44 | 159 | 0,0177 | 22,2 | 0,39 |
| ТК-44 | ТК-45 | 159 | 0,0177 | 32,5 | 0,57 |
| ТК-45 | ТК-46 | 159 | 0,0177 | 49 | 0,87 |
| ТК-46 | ТК-47 | 159 | 0,0177 | 30 | 0,53 |
| ТК-47 | ТК-48 | 159 | 0,0177 | 3,6 | 0,06 |
| ТК-48 | ТК-49 | 159 | 0,0177 | 25,8 | 0,46 |
| ТК-49 | ТК-52 | 89 | 0,0052 | 35 | 0,18 |
| ТК-52 | ТК-53 | 57 | 0,0020 | 45 | 0,09 |
| ТК-52 | ТК-51 | 57 | 0,0020 | 12 | 0,02 |
| ТК-51 | ТК-50 | 57 | 0,0020 | 18 | 0,04 |
| ТК-49 | ТК-54 | 108 | 0,0077 | 83,2 | 0,64 |
| ТК-54 | ТК-54а | 89 | 0,0052 | 40 | 0,21 |
| ТК-54а | ТК-54б | 89 | 0,0052 | 47 | 0,24 |
| ТК-65 | ТК-54а | 108 | 0,0077 | 0 | 0,00 |
| ТК-54б | ТК-62а | 76 | 0,0036 | 20 | 0,07 |
| ТК-62 | ТК-61а | 76 | 0,0036 | 40 | 0,15 |
| ТК-41 | ТК-43 | 159 | 0,0177 | 13,4 | 0,24 |
| ТК-43 | ТК-57 | 159 | 0,0177 | 29,5 | 0,52 |
| ТК-57 | ТК-58 | 108 | 0,0077 | 18,5 | 0,14 |
| ТК-58 | ТК-60 | 108 | 0,0077 | 78 | 0,60 |
| 0 | ТК-59 | 57 | 0,0020 | 25 | 0,05 |
| ТК-60 | ТК-61 | 89 | 0,0052 | 30 | 0,15 |
| ТК-57 | ТК-62 | 108 | 0,0077 | 31 | 0,24 |
| ТК-62 | ТК-53 | 108 | 0,0077 | 11,5 | 0,09 |
| ТК-53 | скваж №1 -375м | 108 | 0,0077 | 375 | 2,89 |
| ТК-53 | ТК-65 | 89 | 0,0052 | 57,7 | 0,30 |
| ТК-65 | ТК-66 | 89 | 0,0052 | 20 | 0,10 |
| ТК-66 | ТК-67 | 89 | 0,0052 | 65,2 | 0,34 |
| ТК-62 | ТК-68 | 89 | 0,0052 | 12 | 0,06 |
| ТК-68 | ТК-69 | 89 | 0,0052 | 44,3 | 0,23 |
| ТК-69 | ТК-70 | 89 | 0,0052 | 26,3 | 0,14 |
| ТК-70 | ТК-71 | 89 | 0,0052 | 37,8 | 0,19 |
| Котельная №2 |  |  |  |  |  |
| ТК-1 | ТК-2 | 377 | 0,1023 | 12 | 1,23 |
| ТК-2 | ТК-3 | 377 | 0,1023 | 6 | 0,61 |
| ТК-3 | ТК-5 | 377 | 0,1023 | 153 | 15,65 |
| 0 | ТК-4 | 377 | 0,1023 | 6 | 0,61 |
| ТК-5 | ТК-6 | 377 | 0,1023 | 8 | 0,82 |
| ТК-6 | ТК-7 d-100 | 273 | 0,0535 | 147 | 7,86 |
| ТК-7 | ТК-8 | 273 | 0,0535 | 43 | 2,30 |
| ТК-8 | ТК-9 | 273 | 0,0535 | 73 | 3,90 |
| ТК-9 | ТК-10 | 273 | 0,0535 | 10 | 0,53 |
| ТК-9 | ТК-11 | 108 | 0,0077 | 26 | 0,20 |
| ТК-10 | ТК-14 | 273 | 0,0535 | 25,5 | 1,36 |
| ТК-10 | ТК-13 | 57 | 0,0020 | 15 | 0,03 |
| ТК-13 | ТК-12 | 57 | 0,0020 | 15 | 0,03 |
| ТК-14 | ТК-15 | 273 | 0,0535 | 23 | 1,23 |
| ТК-15 | ТК-16 | 273 | 0,0535 | 11 | 0,59 |
| ТК-16 | ТК-17 | 57 | 0,0020 | 15 | 0,03 |
| ТК-17 | ТК-18 | 57 | 0,0020 | 15 | 0,03 |
| ТК-16 | ТК-19 | 273 | 0,0535 | 38 | 2,03 |
| ТК-19 | ТК-20 | 57 | 0,0020 | 15 | 0,03 |
| ТК-20 | ТК-21 | 57 | 0,0020 | 15 | 0,03 |
| ТК-19 | ТК-22 | 273 | 0,0535 | 0 | 0,00 |
| ТК-22 | ТК-5 (кот.№1) | 273 | 0,0535 | 302,8 | 16,19 |
| ТК-5 | ТК-33 | 108 | 0,0077 | 30 | 0,23 |
| ТК-33 | ТК-34 | 89 | 0,0052 | 25 | 0,13 |
| ТК-34 | ТК-35 | 89 | 0,0052 | 17 | 0,09 |
| ТК-35 | ТК-36 | 89 | 0,0052 | 4 | 0,02 |
| ТК-36 | ТК-37 | 32 | 0,0005 | 18 | 0,01 |
| ТК-6 | ТК-30 | 273 | 0,0535 | 6 | 0,32 |
| ТК-30 | ТК-31 | 108 | 0,0077 | 73,4 | 0,56 |
| ТК-31 | ТК-71 | 76 | 0,0036 | 26 | 0,09 |
| ТК-71 | ТК-70 | 76 | 0,0036 | 0 | 0,00 |
| ТК-31 | ТК-80 | 108 | 0,0077 | 87,4 | 0,67 |
| ТК-80 | ТК-80а | 89 | 0,0052 | 49,8 | 0,26 |
| ТК-80а | ГСМ | 108 | 0,0077 | 0 | 0,00 |
| ТК-80а | ТК-79 | 57 | 0,0020 | 51 | 0,10 |
| ТК-79 | ТК-78 | 57 | 0,0020 | 3 | 0,01 |
| ТК-30 | ТК-85 | 219 | 0,0336 | 4,9 | 0,16 |
| ТК-85 | ТК-86 | 219 | 0,0336 | 27,5 | 0,93 |
| ТК-86 | ТК-87 | 219 | 0,0336 | 27,5 | 0,93 |
| ТК-87 | ТК-88 | 219 | 0,0336 | 22 | 0,74 |
| ТК-88 | ТК-89 | 219 | 0,0336 | 87 | 2,93 |
| ТК-89 | ТК-90 | 57 | 0,0020 | 15,8 | 0,03 |
| ТК-89 | ТК-91 | 219 | 0,0336 | 31,2 | 1,05 |
| ТК-91 | ТК-92 | 108 | 0,0077 | 24,5 | 0,19 |
| ТК-92 | ТК-93 | 108 | 0,0077 | 18 | 0,14 |
| ТК-93 | ТК-94 | 108 | 0,0077 | 25 | 0,19 |
| ТК-94 | ТК-95 | 108 | 0,0077 | 28 | 0,22 |
| ТК-95 | ТК-96 | 76 | 0,0036 | 2 | 0,01 |
| ТК-96 | ТК-97 | 76 | 0,0036 | 5 | 0,02 |
| ТК-97 | ТК-98 | 76 | 0,0036 | 15 | 0,05 |
| ТК-98 | ТК-99 | 76 | 0,0036 | 9 | 0,03 |
| ТК-91 | ТК-100 | 219 | 0,0336 | 21,2 | 0,71 |
| ТК-100 | ТК-101 | 219 | 0,0336 | 20 | 0,67 |
| ТК-101 | ТК-102 | 219 | 0,0336 | 20 | 0,67 |
| ТК-102 | ТК-103 | 219 | 0,0336 | 15 | 0,50 |
| ТК-103 | ТК-104 | 219 | 0,0336 | 29,5 | 0,99 |
| ТК-104 | ТК-105 | 219 | 0,0336 | 55 | 1,85 |
| ТК-105 | ТК-107 | 219 | 0,0336 | 38 | 1,28 |
| 0 | ТК-106 | 57 | 0,0020 | 30 | 0,06 |
| ТК-2 | ТК-46 | 76 | 0,0036 | 15,5 | 0,06 |
| ТК-46 | ТК-45 | 76 | 0,0036 | 6,3 | 0,02 |
| ТК-45 | ТК-44 | 76 | 0,0036 | 30,4 | 0,11 |
| ТК-44 | ТК-42 | 76 | 0,0036 | 26,3 | 0,10 |
| ТК-42 | ТК-41 | 76 | 0,0036 | 17 | 0,06 |
| ТК-41 | ТК-40 | 76 | 0,0036 | 8 | 0,03 |
| ТК-41 | ТК-39 | 76 | 0,0036 | 4 | 0,01 |
| ТК-39 | ТК-38 | 76 | 0,0036 | 98 | 0,36 |
| 0 | ТК-38 | 57 | 0,0020 | 80 | 0,16 |
| ТК-47 | ТК-48 | 57 | 0,0020 | 300 | 0,59 |
| ТК-3 | ТК-51 | 108 | 0,0077 | 30 | 0,23 |
| ТК-51 | ТК-52 | 108 | 0,0077 | 14 | 0,11 |
| ТК-52 | ТК-53 | 108 | 0,0077 | 24,6 | 0,19 |
| ТК-53 | ТК-53а | 108 | 0,0077 | 67,4 | 0,52 |
| ТК-53а | ТК-54 | 108 | 0,0077 | 105,8 | 0,81 |
| ТК-54 | ТК-55 | 57 | 0,0020 | 20 | 0,04 |
| ТК-54 | ТК-57 | 108 | 0,0077 | 17 | 0,13 |
| ТК-57 | ТК-56 | 32 | 0,0005 | 62 | 0,03 |
| ТК-57 | ТК-58 | 108 | 0,0077 | 11 | 0,08 |
| ТК-58 | ТК-59 | 76 | 0,0036 | 28,8 | 0,10 |
| ТК-59 | ТК-60 | 76 | 0,0036 | 40 | 0,15 |
| ТК-58 | ТК-62А | 108 | 0,0077 | 0 | 0,00 |
| ТК-53а | ТК-67 | 76 | 0,0036 | 70 | 0,25 |
| ТК-67 | ТК-66 | 76 | 0,0036 | 19 | 0,07 |
| ТК-66 | ТК-65 | 76 | 0,0036 | 24 | 0,09 |
| ТК-65 | ТК-65а | 76 | 0,0036 | 32 | 0,12 |
| ТК-65а | ТК-65б | 76 | 0,0036 | 31 | 0,11 |
| ТК-65б | ТК-65в | 76 | 0,0036 | 5 | 0,02 |
| ТК-65в | ТК-65г | 76 | 0,0036 | 44 | 0,16 |
| ТК-65г | ТК-65д | 76 | 0,0036 | 44 | 0,16 |
| ЦТП |  |  |  |  |  |
|  |  | 400 | 0,1134 | 1765,3 | 200,10 |
|  |  | 377 | 0,1023 | 1811,2 | 185,29 |
|  |  | 300 | 0,0633 | 1080,9 | 68,44 |
|  |  | 273 | 0,0535 | 4555,9 | 243,63 |
|  |  | 219 | 0,0336 | 4296,3 | 144,51 |
|  |  | 159 | 0,0177 | 3146,7 | 55,58 |
|  |  | 125 | 0,0106 | 768,9 | 8,12 |
|  |  | 108 | 0,0077 | 4718 | 36,30 |
|  |  | 89 | 0,0052 | 2030,9 | 10,46 |
|  |  | 65 | 0,0026 | 15,4 | 0,04 |
|  |  | 57 | 0,0020 | 282,7 | 0,55 |

Балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками приведены в таблице.

Потери теплоносителя в СЦТ объясняется несанкционированным отбором теплоносителя из системы отопления и потерями теплоносителя через неплотности запорно–регулирующей арматуры, фланцевых соединений и т.д. Восполнение теплоносителя в тепловой сети осуществляется с помощью подпиточных насосов. На источниках теплоснабжения объем теряемого теплоносителя определяется расчетным способом, в зависимости от объема системы, величина нормативной утечки теплоносителя принимается равной как для систем транспорта тепловой энергии (теплосети), так и для систем теплопотребления абонентов и составляет 0,25 % от объема системы.

Таблица 1.7.2.1 – Объём подпиточной воды, отпущенной в сети за 2012 – 2014 г.г.

| ПОКАЗАТЕЛИ | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТС подпитка системы отопления | 249,1 | 233,1 | 249,1 | 241,1 | 249,1 | 72,3 | 0,0 | 48,2 | 241,1 | 249,1 | 241,1 | 249,1 | 2322,7 |
| Холодная вода на ГВС | 46062,4 | 47879,7 | 44613,8 | 45381,5 | 40782,8 | 35892,0 | 20115,3 | 38293,4 | 38328,0 | 39214,8 | 40590,7 | 47157,8 | 484312,1 |
| 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТС подпитка системы отопления | 249,1 | 225,0 | 249,1 | 241,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,2 | 241,1 | 249,1 | 241,1 | 249,1 | 1985,2 |
| Холодная вода на ГВС | 47924,0 | 42908,8 | 45942,2 | 40567,8 | 39723,2 | 33989,9 | 16247,7 | 31843,7 | 31322,5 | 34808,4 | 39454,1 | 40214,4 | 444946,8 |
| 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТС подпитка системы отопления | 249,1 | 225,0 | 249,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 136,6 | 32,1 | 241,1 | 15,0 | 0,0 | 387,1 | 1535,4 |
| Холодная вода на ГВС | 43918,8 | 40121,2 | 43317,2 | 39112,0 | 40771,4 | 36966,3 | 17333,3 | 29542,5 | 33732,9 | 37793,7 | 41648,1 | 45046,6 | 449304,1 |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТС подпитка системы отопления | 249,1 | 225,0 | 242,2 | 234,4 | 197,2 | 15,1 | 0,0 | 85,9 | 234,4 | 242,2 | 0,0 | 0,0 | 1725,7 |
| Холодная вода на ГВС | 47373,0 | 40392,2 | 45009,8 | 43028,9 | 41855,7 | 32443,0 | 14685,0 | 32848,2 | 32473,8 | 36978,8 | 0,0 | 0,0 | 367088,3 |

Описание утвержденных балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

Расчет и обоснование нормативов технологических потерь теплоносителя и тепловой энергии в тепловых сетях производится согласно Приказу № 265 от 4 октября 2005 года «Порядок расчета и обоснования нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии».

Нормируемые часовые среднегодовые тепловые потери через изоляцию трубопроводов тепловых сетей определяются по всем участкам тепловой сети с учетом результатов тепловых испытаний с введением поправочных коэффициентов К на удельные проектные тепловые потери в тепловых сетях (при среднегодовых условиях).

Нормируемые месячные часовые потери определяются исходя из ожидаемых условий работы тепловой сети путем пересчета нормативных среднегодовых тепловых потерь на их ожидаемые среднемесячные значения отдельно для участков подземной и надземной прокладки. Нормируемые годовые потери планируются суммированием тепловых потерь по всем участкам, определенных с учетом нормируемых месячных часовых потерь тепловых сетей и времени работы сетей.

Фактические годовые потери тепловой энергии через тепловую изоляцию определяются путем суммирования фактических тепловых потерь по участкам тепловых сетей с учетом пересчета нормативных часовых среднегодовых тепловых потерь на их фактические среднемесячные значения для участков надземной прокладки применительно к фактическим среднемесячным условиям работы тепловых сетей:

фактических среднемесячных температур воды в подающей и обратной линиях тепловой сети, определенных по эксплуатационному температурному графику при фактической среднемесячной температуре наружного воздуха;

среднегодовой температуры воды в подающей и обратной линиях тепловой сети, определенной как среднеарифметическое из фактических среднемесячных температур в соответствующих линиях за весь год работы сети;

среднемесячной и среднегодовой температуре грунта на глубине заложения теплопроводов;

фактической среднемесячной и среднегодовой температуре наружного воздуха за год.

Таблица 1.7.2.1 – Расчетный баланс теплоносителя (Без учета ГВС)

| Источник централизованного теплоснабжения | Тепловая нагрузка с учетом потерь тепловой энергии при транспортировке, Гкал/час | Объем теплоносителя в системе теплоснабжения, м3 | Нормируемая утечка теплоносителя, тыс. м3/год | Производительность установки водоподготовки, м3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 год |  |  |  |  |
| Котельная №1 | 27,06 | 43,55 | 0,1089 | 0,23952 |
| Котельная №2 | 1,50 | 171,23 | 0,4281 | 0,94175 |
| ЦТП | 1,96 | 2113,88 | 5,2847 | 11,62635 |

В соответствии со СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» (п. 6.17) аварийная подпитка в количестве 2 % от объема воды в тепловых сетях и присоединенным к ним системам теплопотребления осуществляется химически не обработанной и недеаэрированной водой.

Таблица 1.7.2.2 – Расчетный объем теплоносителя необходимый для подпитки сети в аварийном режиме (без учета ГВС)

| Показатель | Объем теплоносителя в системе теплоснабжения, м3 | Аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной воды, м3/час |
| --- | --- | --- |
| 2022 год |  |  |
| Котельная №1 | 43,55 | 0,871 |
| Котельная №2 | 171,23 | 3,425 |
| ЦТП | 2113,88 | 42,278 |

Производительности сетевых и подпиточных насосов достаточно для обеспечения работы системы теплоснабжения.

Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

  - Описание видов и количества используемого основного топлива

В качестве топлива используется уголь Зырянского месторождения и дизельное топливо для котельной №2 (используется как резервное). Так же дизельное топливо используется для дизельных генераторов, установленных на котельных и ЦТП в качестве аварийного источника электрической энергии.

Топливо поставляется в полном объёме на весь отопительный период.

Таблица 1.8.1.1 – Характеристика топлив, используемых на источниках теплоснабжения

| Показатели | Основное топливо |
| --- | --- |
| Вид топлива | уголь |
| Марка топлива | уголь Зырянского месторождения |
| Поставщик топлива | По итогам конкурсных процедур |
| Способ доставки на котельную | автотранспорт |
| Периодичность поставки | В течении года |

Таблица 1.8.1.2 – Расход основного топлива от выработки

| Наименование котельной | Тепловая нагрузка с учетом потерь при транспортировке и СН, Гкал/час | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч | Объем производства тепловой энергии в год, Гкал | Основное топливо | Фактический удельный расход удельного топлива, кг.у.т./ккал | Низшая теплота сгорания | Годовой расход основного топлива, т.у.т. | Годовой расход натурального топлива,т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Билибинская АЭС | 28,17 | 24,6901 | 136004,68 | Ядерное топливо |  |  |  |  |
| Котельная №1 | 1,66 | 1,4 | 5709,45 | Уголь | 273 | 5300 | 1561,377 | 2428,800 |
| Котельная №2 | 2,01 | 1,84 | 6508,46 | Уголь | 292 | 5300 | 1900 | 2955,600 |

Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

Резервным и аварийным топливом на котельных, расположенной в границах МО городское поселение Билибино является уголь. На Котельной №2 с. Кепервеем в качестве резервного топлива используют дизельное топливо.

Таблица 1.8.2.1 – Аварийный запас топлива

| Наименование котельной | Максимально-часовой расход топлива, т.у.т./час | Максимально-часовой расход топлива, т/час | Расход топлива за сутки,т | Аварийный запас топлива, т |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 год |  |  |  |  |
| Котельная №1 | 0,301 | 0,469 | 11,253 | 33,759 |
| Котельная №2 | 0,367 | 0,571 | 13,694 | 41,082 |

Резервное топливо для источника тепловой энергии системы централизованного теплоснабжения - уголь. Объемы запасов топлива выдерживаются в соответствии с порядком создания и использования котельными запасов топлива. Норматив создания запасов топлива на котельной является общим нормативным запасом основного и резервного видов топлива (далее - ОНЗТ) и определяется по сумме объемов неснижаемого нормативного запаса топлива и нормативного эксплуатационного запаса топлива (далее - НЭЗТ). Неснижаемый нормативный запас топлива (далее - ННЗТ) на отопительных котельных создается в целях обеспечения их работы в условиях непредвиденных обстоятельств (перерывы в поступлении топлива; резкое снижение температуры наружного воздуха и т.п.) при невозможности использования или исчерпании нормативного эксплуатационного запаса топлива. ННЗТ рассчитывается и обосновывается один раз в три года. При сохранении всех исходных условий для формирования ННЗТ на второй и третий год трехлетнего периода котельная подтверждает объем ННЗТ, включаемый в ОНЗТ планируемого года, без представления расчетов. В течение трехлетнего периода ННЗТ подлежит корректировке в случаях изменения состава оборудования, структуры топлива, а также нагрузки неотключаемых потребителей электрической и тепловой энергии, не имеющих питания от других источников. Расчет ННЗТ производится по каждому виду топлива раздельно. Для электростанций и котельных, работающих на газе, ННЗТ устанавливается по резервному топливу. На котельных сжигающих газ ННЗТ должен обеспечивать работу котельных в режиме «выживания» в течение - трех суток. Нормативный эксплуатационный запас топлива (далее – НЭЗТ) необходим для надежной и стабильной работы котельных и обеспечивает плановую выработку тепловой энергии. Расчет НЭЗТ производится ежегодно для каждой котельной, сжигающей или имеющей в качестве резервного твердое или жидкое топливо (дрова, уголь, мазут, торф, дизельное топливо). Расчеты производятся на 1 октября планируемого года.

Для котельных в связи с сезонностью завоза топлива, ННЗТ не рассчитывается и не устанавливается.

Расчет нормативных эксплуатационных запасов топлива (НЭЗТ) выполнялся в соответствии с «Инструкции по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных», утвержденной приказом №66 от 4 сентября 2008 года, по причине сезонного завоза топлива на котельные предприятия (до начала отопительного сезона).

  - Описание особенностей характеристик топлив в зависимости от мест поставки

Резервное топливо для источников тепловой энергии систем централизованного теплоснабжения.

Основные характеристики различных видов топлива приведены в таблице.

Таблица 1.8.3.1 – Характеристики топлив

| Вид топлива | Ед. изм. | Удельная теплота сгорания |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ккал | кВт | МДж |
| Электроэнергия | 1 кВт/ч | 864 | 1,0 | 3,62 |
| Дизельное топливо | 1 л | 10300 | 11,9 | 43,12 |
| Мазут | 1 л | 9700 | 11,2 | 40,61 |
| Керосин | 1 л | 10400 | 12,0 | 43,50 |
| Бензин | 1 л | 10500 | 12,2 | 44,00 |
| Газ природный | 1 м 3 | 8000 | 9,3 | 33,50 |
| Газ сжиженный | 1 кг | 10800 | 12,5 | 45,20 |
| Метан | 1 м 3 | 11950 | 13,8 | 50,03 |
| Пропан | 1 м 3 | 10885 | 12,6 | 45,57 |
| Этилен | 1 м 3 | 11470 | 13,3 | 48,02 |
| Водород | 1 м 3 | 28700 | 33,2 | 120,00 |
| Угoль каменный (W=10%) | 1 кг | 6450 | 7,5 | 27,00 |
| Угoль бурый (W=30…40%) | 1 кг | 3100 | 3,6 | 12,98 |
| Угoль-антрацит | 1 кг | 6700 | 7,8 | 28,05 |
| Угoль древесный | 1 кг | 6510 | 7,5 | 27,26 |
| Торф (W=40%) | 1 кг | 2900 | 3,6 | 12,10 |
| Торф брикеты (W=15%) | 1 кг | 4200 | 4,9 | 17,58 |
| Торф крошка | 1 кг | 2590 | 3,0 | 10,84 |
| Пеллета древесная | 1 кг | 4100 | 2,58 | 17,17 |
| Щепа | 1 кг | 2610 | 3,0 | 10,93 |
| Опилки | 1 кг | 2000 | 2,3 | 8,37 |

Преобладающим видом топлива является каменный уголь марки ДР. Уголь Др (рядовой) относится к энергетической группе угля, длиннопламенной марки с достаточно высоким выходом летучих веществ при сгорании. Направления использования угля данной марки энергетическое, коммунально-бытовое топливо. По своим свойствам легко воспламеняемое с высокими показателями теплоотдачи. Уголь марки Др один из самых востребованных на рынке энергетического угля при невысокой стоимости и хорошими показателями.

Расшифровка марки: Д (длиннопламенный) Р (рядовой)

Влажность до 17 %

Зольность 14 %

Выход летучих веществ 39-44 %

Размер кусков 0-200(300) мм

Теплота сгорания 5000-5300 ккал\кг

Длиннопламенный каменный уголь марки Др один из самых распространенных сортов угля, который используется для экономного и надежного отопления частных домов, а также для работы котельных ЖКХ и ТЭЦ. Этот уголь универсальный, для него не требуются предварительные условия для розжига.

  - Описание использования местных видов топлива, анализ поставки топлива в периоды расчетных температур наружного воздуха

Срыва поставок основного и резервного топлива в 2022 г. – не зафиксировано. Условиями Договоров поставки, заключаемыми между теплогенерирующими компаниями и поставщиком топлива, оговаривается, что ограничение объемов поставок может быть применено, если потребитель создаст задолженность за поставленные объемы топлива. Лимиты на поставку позволяют обеспечить работу всего оборудования энергоисточников при полной загрузке.

На период экстремальных погодных условий на предприятиях теплоэнергогенерирующих компаний вводится усиленный контроль над работой систем и оборудования.

  - Возобновляемые источники энергии и местные виды топлива не используются. Описание видов топлива (в случае, если топливом является угoль, - вид ископаемого yгля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

В качестве основного котельно-печного топлива на котельных городского поселения Билибино Билибинского муниципального района используется уголь.

Потребление котельно-печного топлива, определенное расчетным путем в зависимости от утвержденного норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию. Котельно-печное топливо поставляется по графику. Топливо поставляется в полном объёме весь отопительный период.

  - Описание преобладающего в поселении, городском поселении вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском поселении

Преобладающим видом топлива на котельной городского поселения Билибино Билибинского муниципального района является уголь.

Срыва поставок основного и резервного топлива + в период с 2021 по 2023 гг. – не зафиксировано.

На данный момент оборудование готово к работе в сложных условиях, связанных со значительным понижением температуры воздуха.

Никаких ограничений в энергоснабжении потребителей не планируется. На период экстремальных погодных условий на предприятиях компании введен усиленный контроль над работой систем и оборудования.

  - Описание приоритетного направления развития топливного баланса поселения, муниципального образования

Приоритетным направлением развития топливного баланса поселения является полный охват системой теплоснабжения территории поселения с использованием существующими и перспективными источниками тепловой энергии в качестве основного топлива уголь.

Надежность теплоснабжения

Применительно к системам теплоснабжения надёжность можно рассматривать как свойство системы:

1. Бесперебойно снабжать потребителей в необходимом количестве тепловой энергией требуемого качества.

2. Не допускать ситуаций, опасных для людей и окружающей среды.

На выполнение первой из сформулированных в определении надёжности функций, которая обусловлена назначением системы, влияют единичные свойства безотказности, ремонтопригодности, долговечности, сохраняемости, режимной управляемости, устойчивоспособности и живучести. Выполнение второй функции, связанной с функционированием системы, зависит от свойств безотказности, ремонтопригодности, долговечности, сохраняемости, безопасности.

Резервирование – один из основных методов повышения надёжности объектов, предполагающий введение дополнительных элементов и возможностей сверх минимально необходимых для нормального выполнения объектом заданных функций. Реализация различных видов резервирования обеспечивает резерв мощности (производительности, пропускной способности) системы теплоснабжения – разность между располагаемой мощностью (производительностью, пропускной способностью) объекта и его нагрузкой в данный момент времени при допускаемых значениях параметров режима и показателях качества продукции.

Надёжность системы теплоснабжения можно оценить исходя из показателей износа тепломеханического оборудования.

Показатели (критерии) надежности.

Способность проектируемых и действующих источников тепловой энергии, тепловых сетей и в целом СЦТ обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения следует определять по трем показателям (критериям):

Вероятность безотказной работы системы [Р] - способность системы не допускать отказов, приводящих к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных зданиях ниже +8 °С, более числа раз установленного нормативами.

Коэффициент готовности системы [Кг] - вероятность работоспособного состояния системы в произвольный момент времени поддерживать в отапливаемых помещениях расчетную внутреннюю температуру, кроме периодов, допускаемых нормативами. Допускаемое снижение температуры составляет 2 °С.

Живучесть системы [Ж] - способность системы сохранять свою работоспособность в аварийных (экстремальных) условиях, а также после длительных остановов (более 54 часов).

Вероятность безотказной работы [P].

Вероятность безотказной работы [Р] для каждого j-го участка трубопровода в течение одного года вычисляется с помощью плотности потока отказов ωjР

Р =е(-ωjР);

Вычисленные на предварительном этапе плотности потока отказов ωjЕ и ωjР, корректируются по статистическим данным аварий за последние 5 лет в соответствии с оценками показателей остаточного ресурса участка теплопровода для каждой аварии на данном участке путем ее умножения на соответствующие коэффициенты.

Вероятность безотказной работы [Р] определяется по формуле:

Р = е-ω;

где ω – плотность потока учитываемых отказов, сопровождающихся снижением подачи тепловой энергии потребителям, может быть определена по эмпирической формуле:

ω = а·m·Кс·d0,208;

где:

а – эмпирический коэффициент.

При нормативном уровне безотказности, а = 0,00003;

m – эмпирический коэффициент потока отказов, полученный на основе обработки статистических данных по отказам. Допускается принимать равным 0,5 при расчете показателя безотказности и 1,0 при расчете показателя готовности;

Кс – коэффициент, учитывающий старение (утрату ресурса) конкретного участка теплосети. Для проектируемых новых участков тепловых сетей рекомендуется принимать Кс = 1. Во всех других случаях коэффициент старения рассчитывается в зависимости от времени эксплуатации по формуле:

Кс = 3·И2,6

И = n/no

где:

И – индекс утраты ресурса;

n – срок службы теплопровода с момента ввода в эксплуатацию (в годах);

no – расчетный срок службы теплопровода (в годах).

Нормативные (минимально допустимые) показатели вероятности безотказной работы согласно СП 124.13330.2012 принимаются для:

- источника тепловой энергии – Рит = 0,97;

- тепловых сетей – Ртс = 0,90;

- потребителя теплоты – Рпт = 0,99;

СЦТ – Рсцт = 0,9*0,97*0,99 = 0,86.

Уровень надежности системы теплоснабжения характеризует состояние системы с точки зрения возможности обеспечения качественной и безопасной услуги теплоснабжения (производства и передачи тепловой энергии).

Под надежностью системы теплоснабжения понимают способность проектируемых и действующих источников тепловой энергии, тепловых сетей в целом СЦТ обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения.

Расчет надежности теплоснабжения должен производиться для каждого потребителя, при этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для:

источника теплоты Рит = 0,97;

тепловых сетей Ртс = 0,9;

потребителя теплоты Рпт = 0,99;

СЦТ в целом Рсцт = 0,9∙0,97∙0,99 = 0,86.

Расчет вероятности безотказной работы тепловой сети по отношению к каждому потребителю рекомендуется выполнять с применением следующего алгоритма:

1. Определение пути передачи теплоносителя от источника до потребителя, по отношению к которому выполняется расчет вероятности безотказной работы тепловой сети.

2. На первом этапе расчета устанавливается перечень участков теплопроводов, составляющих этот путь.

3. Для каждого участка тепловой сети устанавливаются: год его ввода в эксплуатацию, диаметр и протяженность.

4. На основе обработки данных по отказам и восстановлениям (времени, затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за несколько лет их работы устанавливаются следующие зависимости:

λ0средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов участков в конкретной системе теплоснабжения при продолжительности эксплуатации участков от 3 до 17 лет (1/км/год);

средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 1 до 3 лет;

средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 17 и более лет;

средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой сети;

средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой сети в зависимости от диаметра участка.

Частота (интенсивность) отказов каждого участка тепловой сети измеряется с помощью показателя λi, который имеет размерность [1/км/год] или [1/км/час].

Интенсивность отказов всей тепловой сети (без резервирования) по отношению к потребителю представляется как последовательное (в смысле надежности) соединение элементов, при котором отказ одного из всей совокупности элементов приводит к отказу всей системы в целом. Средняя вероятность безотказной работы системы, состоящей из последовательно соединенных элементов, будет равна произведению вероятностей безотказной работы:

Pc=i=1i=NPi=e-λ1L1t×e-λ2L2t×⋯×e-λnLnt=e-t×i=1i=NλiLi=eλct

Интенсивность отказов всего последовательного соединения равна сумме интенсивностей отказов на каждом участке,

λc=L1λ1+L2λ2+⋯+Lnλn [1/час],

где Li– протяженность каждого участка, [км].

Для описания параметрической зависимости интенсивности отказов рекомендуется использовать зависимость от срока эксплуатации, следующего вида, близкую по характеру к распределению Вейбулла:

λt=λ0(0,1τ)α-1,

где τ– срок эксплуатации участка [лет].

Характер изменения интенсивности отказов зависит от параметра α: при α<1, она монотонно убывает, при α>1– возрастает; при α=1 функция принимает вид λt=λ0=Const. А λ0– это средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов в конкретной системе теплоснабжения.

Для распределения Вейбулла рекомендуется использовать следующие эмпирические коэффициенты:

α=0,8 при 0<τ≤31 при 3<τ≤170,5×eτ20при τ >17

На рисунке приведен вид зависимости интенсивности отказов от срока эксплуатации участка тепловой сети.

Рисунок 9.1 – Зависимость интенсивности отказов от срока эксплуатации участка ТС

При ее использовании следует помнить о некоторых допущениях, которые были сделаны при отборе данных:

она применима только тогда, когда в тепловых сетях существует четкое разделение на эксплуатационный и ремонтный периоды;

в ремонтный период выполняются гидравлические испытания тепловой сети после каждого отказа.

5. По данным региональных справочников по климату о среднесуточных температурах наружного воздуха за последние десять лет строят зависимость повторяемости температур наружного воздуха (график продолжительности тепловой нагрузки отопления). При отсутствии этих данных зависимость повторяемости температур наружного воздуха для местоположения тепловых сетей принимают по данным СП 131.13330.2020 или Справочника «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей».

6. С использованием данных о теплоаккумулирующей способности объектов теплопотребления (зданий) определяют время, за которое температура внутри отапливаемого помещения снизится до температуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения. Отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных зданиях ниже +8 °С (СНиП 41-02-2003. Тепловые сети). Например, для расчета времени снижения температуры в жилом здании используют формулу:

tв=tн+Q0q0V+tв'-tн'-Q0q0Vexpzβ,

где tв– внутренняя температура, которая устанавливается в помещении через время z в часах, после наступления исходного события, °С;

z – время, отсчитываемое после начала исходного события, ч;

tв' - температура в отапливаемом помещении, которая была в момент начала исходного события, °С;

tн– температура наружного воздуха, усредненная на периоде времени z,°С;

Q0– подача теплоты в помещение, Дж/ч;

q0V– удельные расчетные тепловые потери здания, Дж/(ч×°С);

β– коэффициент аккумуляции помещения (здания), ч.

Для расчета времени снижения температуры в жилом задании до +12°С при внезапном прекращении теплоснабжения эта формула при внезапном прекращении теплоснабжения эта формула при Q0q0V=0имеет следующий вид:

z=β×lntв-tнtв,а-tн,

где tв,а– внутренняя температура, которая устанавливается критерием отказа теплоснабжения (+12°С для жилых зданий).

7. На основе данных о частоте (потоке) отказов участков тепловой сети, повторяемости температур наружного воздуха и данных о времени восстановления (ремонта) элемента (участка, НС, компенсатора и т.д.) тепловых сетей определяют вероятность отказа теплоснабжения потребителя.

В случае отсутствия достоверных данных о времени восстановления теплоснабжения потребителей, рекомендуется использовать эмпирическую зависимость для времени, необходимом для ликвидации повреждения, предложенную Е.Я. Соколовым:

zp=a1+b+clс.зD1,2,

где a, b, c– постоянные коэффициенты, зависящие от способа укладки теплопровода (подземный, надземный) и его конструкции, а также от способа диагностики места повреждения и уровня организации ремонтных работ;

lс.з–расстояние между секционирующими задвижками, м;

D–условный диаметр трубопровода, м.

Расчет рекомендуется выполнять для каждого участка и/или элемента, входящего в путь от источника до абонента:

вычисляется время ликвидации повреждения на i -том участке;

по каждой градации повторяемости температур вычисляется допустимое время проведения ремонта;

вычисляется относительная и накопленная частота событий, при которых время снижения температуры до критических значений меньше чем время ремонта повреждения;

вычисляются относительные доли и поток отказов участка тепловой сети, способный привести к снижению температуры в отапливаемом помещении до температуры +12 °С.

z=1-zi,jzi,j×τjτon

ωi=λiLi×j=1j=Nzi,j,

вычисляется вероятность безотказной работы участка тепловой сети относительно абонента

pi=exp-ωi.

Оценку недоотпуска тепловой энергии потребителям рекомендуется вычислять в соответствии с формулой:

ΔQн=Qпр×Tоп×qтп, Гкал

где Qпр– среднегодовая тепловая мощность теплопотребляющих установок потребителя (либо, по другому, тепловая нагрузка потребителя), Гкал/ч;

Tоп– продолжительность отопительного периода, час;

qтп– вероятность отказа теплопровода.

Расчет степени износа

Степень физического износа трасс теплоснабжения рассчитывался по формуле: К (физ.изн.) = Т (факт.) / Т (норм.) * 100 %. Где: Т (факт.) – фактический срок службы, лет; Т (норм.) – нормативный срок службы, лет. При этом нормативный срок лужбы, согласно п.1.2 СО 153-34.17.464-2003 "Инструкция по продлению срока службы трубопроводов II, III и IV категорий", утв. Приказом Минэнерго России от 30.06.2003 г. N 275 при отсутствии срока службы трубопровода, которы устанавливается организацией-изготовителем и указывается в паспорте трубопровода срок службы устанавливается в следующих пределах:

- для трубопроводов пара II категории группы 1-150 тыс.ч (20 лет);

- для станционных трубопроводов сетевой и подпиточной воды [III или (и) IV категорий] - 25 лет;

- для остальных трубопроводов (II категории группы 2, III и IV категорий) - 30 лет.

Срок службы может устанавливаться экспертной организацией индивидуально для конкретного трубопровода.

Для новых тепловых сетей срок службы согласно СП 124.13330.2012. - не менее 30 лет.

За последние 3 года технологических отказов и аварий в системах теплоснабжения зарегистрировано не было. Технологические отказы устраняются в кротчайшие сроки. Качество предоставляемых услуг соответствует требованиям законодательства.

Таблица 1.9.1 – Вероятность безотказной работы

| Наименование котельной | Надежность электроснабжения КЭ | Надежность водоснабжения КВ | Надежность топливоснабжения КТ | Размер дефицита тепловой мощности КБ | Уровень резервирования КР | Коэффициент состояния тепловых сетей КС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Городское поселение Билибино | 1 | 0,9 | 0,9 | 0,4 | - | 0,5 |

Таблица 1.9.2 - Показатели надёжности системы теплоснабжения

| Наименование показателя | Обозначение |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель надежности электроснабжения котельных | Kэ | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Показатель надежности водоснабжения котельных | Kв | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Показатель надежности топливоснабжения котельных | Kт | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Показатель соответствия тепловой мощности котельной и пропускной способности тепловых сетей расчётным тепловым нагрузкам | Kб | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Показатель технического состояния тепловых сетей | Kс | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Показатель интенсивности отказов тепловых сетей | Kотк.тс | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Показатель относительного аварийного недоотпуска тепла | Kнед | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Общий показатель надёжности | Кнад | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |

Показатель надежности системы централизованного теплоснабжения лежит в пределе от 0,7 до 0,85. Это значение объясняется отсутствием систем резервирования и высоким износом сетей теплоснабжения. При показателе надежности меньше 0,75 котельные являются малонадежными.

Однако уровень износа оборудования котельной и тепловых сетей требует капитального ремонта и замены.

  - Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей

В соответствии с МДК 4-01.2001 «Методические рекомендации по технологическому расследованию и учету технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических организаций жилищно-коммунального комплекса» авария – разрушение сооружений и(или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и(или) выброс опасных веществ. По предоставленным данным, отказы участков тепловой сети представлены в таблице.

Таблица 1.9.1.1. - Справочная информация по обнаружению и устранению дефектов на трубопроводах тс, гвс в городе Билибино за период с 01.01.2023 года ПО 12.10.2023 года

| №, п/п | дата | характер дефектов, адрес | итого кол-во по годам | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 год |  |  |  |  |
| 506 | 4-5.01.2023 | замена аварийного участка ГВ на вводе в УУ 2 ул. Ленина, 12, 22м | 1 |  |
| 507 | 11.01.2023 | коррозионный износ тр-да МГВС ЦТП 4 - ЦРП первая очередь между компенсаторами № 9-10 Ду 159 мм; установлен хомут 1 шт | 1 | без отключения работы на резервном тр-де МГВС |
| 508 | 17.01.2023 | корозионный износ тр-да МГВС ЦТП 4 - ЦРП вторая очередь между компенсаторами № 5-6 Ду 219 мм; установлен хомут 1 шт | 1 | без отключения работы на резервном тр-де МГВС |
| 509 | 24.01.2023 | корозионный износ тр-да МГВС ЦТП 4 - ЦРП вторая очередь, установлен хомут 2 шт Ду 159 мм | 1 | без отключения работы на резервном тр-де МГВС |
| 510 | 25.01.2023 | корозионный износ тр-да МГВС ЦТП 4 - ЦРП вторая очередь между компенсаторами № 1-2; установлен хомут 1 шт | 1 | без отключения работы на резервном тр-де МГВС |
| 511 | 25.01.2023 | корозионный износ тр-да ТС от ТК 428 Кольцевой проезд Ду 133 мм, установка хомута 1 шт | 1 | без отключения |
| 512 | 18.02.2023 | коррозионный износ тр-да МГВС ЦТП 4 - ЦРП первая очередь между компенсаторами № 12-13; установлен хомут 1 шт | 1 | без отключения работы на резервном тр-де МГВС |
| 513 | 19.02.2023 | корозионный износ тр-да МГВС ЦТП 4 - ЦРП вторая очередь компенсатор № 11 Ду 159; установлен хомут 1 шт | 1 | без отключения работы на резервном тр-де МГВС |
| 514 | 21.02.2023 | корозионный износ тр-да ГВС Ду 76 мм на вводе в ж/д м-н Арктика, 6/3; установлен хомут 1 шт | 1 | без отключения |
| 515 | 24.02.2023 | корозионный износ тр-да ГВС Ду 100 мм возле ТК 412; аварийный участок заглушен | 1 |  |
| 516 | 24.02.2023 | корозионный износ тр-да ГВС на вводе в ж/д ул. Ленина, 24а Ду 50 мм; установлен хомут 1 шт | 1 | без отключения |
| 517 | 16.03.2023 | коррозионный износ тр-да МГВС ЦТП 4 - ЦРП первая очередь между компенсаторами № 10-11; установлен хомут 1 шт | 1 | без отключения работы на резервном тр-де МГВС |
| 518 | 16.03.2023 | корозионный износ тр-да МГВС ЦТП 4 - ЦРП вторая очередь компенсатор № 11 Ду 159; установлен хомут 1 шт | 1 | без отключения работы на резервном тр-де МГВС |
| 519 | 20.03.2023 | замена компенсатора № 11 вторая очередь тр-да МГВС ЦТП 4 - ЦРП | 1 | без отключения работы на резервном тр-де МГВС |
| 520 | 21.03.2023 | корозионный износ тр-да МГВС второй очереди на отводе в ЦРП; замена двух отводов | 1 | без отключения работы на резервном тр-де МГВС |
| 521 | 24.03.2023 | разморожен ввод ГВС м-н Восточный, 1/7 (бывшее здание налоговой инспекции); ввод обрезан и заглушен | 1 |  |
| 522 | 24.03.2023 | корозионный износ тр-да МГВС ЦТП 4 - ЦРП вторая очередь между компенсаторами № 2-3; свищ заварен | 1 | без отключения работы на резервном тр-де МГВС |
| 523 | 27.03.2023 | корозионный износ тр-да МГВС ЦТП 4 - ЦРП первая очередь компенсатор № 11; установлен хомут 1 шт | 1 | без отключения работы на резервном тр-де МГВС |
| 524 | 07.04.2023 | корозионный износ участка тр-да в ЦРП между отсекающей з/а МГВ-1,2 и МГВ-3; установлен хомут Ду 159 мм | 1 | без отключения работы на резервном тр-де МГВС |
| 525 | 12.04.2023 | пожар в чжд ул. Южная, 1, лопнула батарея системы теплоснабжения; перекрыта з/а на чжд в ТК | 1 |  |
| 526 | 03.05.2023 | корозионный износ тр-да ГВС на вводе в ж/д м-н Арктика, 6/1, 6/2; замена ввода на полипропилен | 1 |  |
| 527 | 10.05.2023 | корозионный износ тр-да МГВС на город ЦТП 4 Ду 250 мм; установлен хомут 3 шт | 1 | без отключения работы на резервном тр-де МГВС |
| 528 | 11.05.2023 | корозионный износ тр-да ГВС на вводе в ж/д ул. Ленина, 12/1, УУ 2; замена ввода на полипропилен | 1 |  |
| 529 | 15.05.2023 | корозионный износ тр-да ГВС на вводе в ж/д ул. 30 лет Сов.Чукотки, 24/1; замена ввода на полипропилен | 1 |  |
| 530 | 18.05.2023 | в ТК-3 на з/а упали щечки; замена з/а Ду 50 мм | 1 |  |
| 531 | 22.05.2023 | корозионный износ тр-да ГВС в подвале ж/д ул. Курчатова, 4; замена аварийного участка Ду 80 мм | 1 |  |
| 532 | 24.05.2023 | корозионный износ тр-да МГВС ЦТП 4 - ЦРП вторая очередь между компенсаторами № 5-6; установлен хомут 1 шт | 1 | без отключения работы на резервном тр-де МГВС |
| 533 | 03.07.2023 | корозионный износ тр-да Ду 76 между ТК 142 -143 ул. Заводская, 25 м; замена аварийного участка | 1 |  |
| 534 | 04.07.2023 | корозионный износ тр-да МГВС Цтп 4 выход на город Ду 273 мм; установлен хомут 1 шт | 1 | без отключения |
| 535 | 05.07.2023 | корозионный износ врезки ГВС на перемычку в ТК-600 Ду 133; оставленно до замены отвода в останов ГВС | 1 |  |
| 536 | 06.07.2023 | корозионный износ врезки ГВС в ТК-510 ул. Ленина 3, 5, Ду 50 мм; оставленно до замены отвода в останов ГВС | 1 |  |
| 537 | 07.07.2023 | корозионный износ врезки ГВС в ТК- 16а на ж/д м-н Арктика 8, 5, 6; замена аварийного участка в останов ГВС | 1 |  |
| 538 | 10.07.2023 | корозионный износ тр-да МГВС ЦТП 4 - ЦРП вторая оч. между компенсаторами № 1-2; установлен хомуты 4шт замена 5 м | 1 | без отключения работы на резервном тр-де МГВС |
| 539 | 17.07.2023 | корозионный износ тр-да МГВС ул. Заводская, ТК-142-ТК-143 замена участга гвс 20м | 1 |  |
| 540 | 19.07.2023 | корозионный износ тр-да Тс установкой глушки сброссного фланца ТС м-н Восточный ТК-704-ТК-703 | 1 | без отключения |
| 542 | 18.08.2023 | свищ на трубопроводе гвс от ПН 2 ЦТП-1 замена аварийного участка Ду 80 мм | 1 | без отключения работы на резервном тр-де МГВС |
| 543 | 29.08.2023 | течь теплоносителя на абонентском вводе магадзин "Лидер" (радиатор) | 1 |  |
| 544 | 03.09.2023 | утечка теплоносителя на аб.вводе МКД №7а по ул. Мандрикова работы АДС | 1 |  |
| 545 | 03.10.2023 | утечка теплоносителя на абонентском вводе школы ул. Ленина 2а (пристройка) свищ в подвале установлен хомут, замена з/а | 1 |  |
| 546 | 03.10.2023 | свищ на линии подпитки ЦТП-2 насосная установлен хомут | 1 | без отключения работы на резервном тр-де МГВС |
| итого 2023г: |  |  | 40 |  |

  - Частота отключений потребителей

В соответствии с МДК 4-01.2001 «Методические рекомендации по технологическому расследованию и учету технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических организаций жилищно-коммунального комплекса» авария – разрушение сооружений и(или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и(или) выброс опасных веществ. По предоставленным данным, аварийных отключений потребителей за последние 3 года зарегистрировано не было.

За 2022 год не было ни одной серьезной аварии, повлекшей глобальное отключение потребителей от систем теплоснабжения. Отказов оборудования источников теплоснабжения не происходило.

  - Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений

Время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений, в значительной степени зависит от следующих факторов: диаметр трубопровода, тип прокладки, объем дренирования и заполнения тепловой сети.

Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений в отопительный период, зависит от характеристик трубопровода отключаемой тепловой сети, и соответствует установленным нормативам. Нормативный перерыв теплоснабжения (с момента обнаружения, идентификации дефекта и подготовки рабочего места, включающего в себя установление точного места повреждения (со вскрытием канала) и начала операций по локализации поврежденного трубопровода). Указанные нормативы представлены в таблице.

Таблица 1.9.3.1 - Среднее время на восстановление теплоснабжения при отключении тепловых сетей

| Условный диаметр трубопровода отключаемой тепловой сети, мм | Среднее время на восстановление теплоснабжения при отключении тепловых сетей, час |
| --- | --- |
| 50 | 5 |
| 80 | 5 |
| 100 | 5 |
| 150 | 5 |
| 200 | 10 |
| 300 | 15 |

Таблица 1.9.3.2 - Расчет времени снижения температуры внутри отапливаемого помещения

| Температура наружного воздуха, 0С | Повторяемость температур наружного воздуха, ч | Время снижения температуры воздуха внутри отапливаемого помещения до +12 0С, ч |
| --- | --- | --- |
| -27,5 | 21 | 5,656 |
| -22,5 | 62 | 6,414 |
| -17,5 | 191 | 7,406 |
| -12,5 | 437 | 8,762 |
| -7,5 | 828 | 10,731 |
| -2,5 | 11558 | 13,851 |
| 2,5 | 1686 | 19,582 |
| 6,5 | 681 | 29,504 |

Таблица 1.9.3.3 - Фактические температуры наружного воздуха и теплоносителя за отопительный период

| Период | ЦТП 1-3 |  |  | ЦТП-4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Среднемесячная температура, ºС |  |  | Среднемесячная температура, ºС |  |  |
|  | воздуха | под. тр-од. | обр. тр-од. | воздуха | под. тр-од. | обр. тр-од. |
| январь | -28,1 | 73 | 56 | -28,1 | 73 | 56 |
| февраль | -30,3 | 75 | 58 | -30,3 | 75 | 58 |
| март | -17,8 | 64 | 50 | -17,8 | 64 | 50 |
| апрель | -11,1 | 55 | 45 | -11,1 | 55 | 45 |
| май | 4,7 | 38 | 32 | 4,7 | 38 | 32 |
| июнь | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| июль | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| август | 5,4 | 38 | 32 | 5,4 | 38 | 32 |
| сентябрь | 2,3 | 40 | 34 | 2,3 | 40 | 34 |
| октябрь | -12,6 | 58 | 46 | -12,6 | 58 | 46 |
| ноябрь | -24,2 | 69 | 54 | -24,2 | 69 | 54 |
| декабрь | -21,8 | 66 | 53 | -21,8 | 66 | 53 |
| Ср. от-ный | -13,4 | 58 | 46 | -13,4 | 58 | 46 |
| период |  |  |  |  |  |  |

По представленным сведениям, от МП ЖКХ Билибинского муниципального района, аварий на источниках тепла и теплосетевых объектах, вследствие которых могли бы быть аварийные отключения потребителей тепла, за последний пятилетний период не происходило.

  - Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)

Из рассмотренных выше пунктов можно сделать вывод, что, все теплоснабжающие организации работают в безаварийном режиме на протяжении последних 5 лет эксплуатации и поэтому указание наиболее уязвимых (в аварийном плане) участков тепловых сетей и источников тепловой энергии на графической карте муниципального образования, не представляется возможным. Зоны ненормативной надежности отсутствуют.

  - Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. N 1114 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике»

Аварийные ситуации при теплоснабжении, расследование причин которых осуществлялось федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. №1114 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике», за базовый период не зафиксировано.

Авариями в коммунальных отопительных котельных считаются:

- Разрушения (повреждения) зданий, сооружений, паровых и водогрейных котлов, трубопроводов пара и горячей воды, взрывы и воспламенения газа в топках и газоходах котлов, вызвавшие их разрушение, а также разрушения газопроводов и газового оборудования, взрывы в топках котлов, работающих на твердом и жидком топливе, вызвавшие остановку их на ремонт.

- Повреждение котла (вывод его из эксплуатации во внеплановый ремонт), если объем работ по восстановлению составляет не менее объема капитального ремонта.

- Повреждение насосов, подогревателей, вызвавших вынужденный останов котла (котлов), приведший к снижению общего отпуска тепла более чем на 50 % продолжительностью свыше 16 часов.

Авариями в тепловых сетях считаются:

- Разрушение (повреждение) зданий, сооружений, трубопроводов тепловой сети в период отопительного сезона при отрицательной среднесуточной температуре наружного воздуха, восстановление работоспособности которых продолжается более 36 часов.

- Повреждение трубопроводов тепловой сети, оборудования насосных станций, тепловых пунктов, вызвавшее перерыв теплоснабжения потребителей I категории (по отоплению) на срок более 8 часов, прекращение теплоснабжения или общее снижение более чем на 50 % отпуска тепловой энергии потребителям продолжительностью выше 16 часов.

Технологическими отказами в коммунальных отопительных котельных считаются:

- Неисправность котла с выводом его из эксплуатации на внеплановый ремонт, если объем работ по восстановлению его работоспособности составляет не менее объема текущего ремонта.

- Неисправность насосов, подогревателей, другого вспомогательного оборудования, вызвавших вынужденный останов котла (котлов), приведший к общему снижению отпуска тепла более чем на 30, но не более 50 % продолжительностью менее 16 часов.

- Останов источника тепла из-за прекращения по вине эксплуатационного петсонала подачи воды, топлива или электроэнергии при температуре наружного воздуха:

до (-10°С) – более 8 часов;

от (-10°С) до (-15°С) – более 4 часов;

ниже (-15°С) – более 2 часов.

Технологическими отказами в тепловых сетях считаются:

Неисправности трубопроводов тепловой сети, оборудования насосных станций, тепловых пунктов, поиск утечек, вызвавшие перерыв в подаче тепла потребителям I категории (по отоплению) свыше 4 до 8 часов, прекращение теплоснабжения (отопления) объектов соцкультбыта на срок, превышающий условия п. 4.16.1 ГОСТ Р 51617-2014 "Услуги жилищно-коммунального хозяйства и управления многоквартирными домами. Коммунальные услуги. Общие требования" (допустимая длительность температуры воздуха в помещении не ниже 12 °С – не более 16 часов; не ниже 10 °С не более 8 часов; не ниже 8 °С – не более 4 часов).

  - Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении, указанных в п. 9.5

Особые аварийные ситуации, влекущие тяжелые последствия при теплоснабжении потребителей, за базовый период не зафиксированы.

Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

В настоящем разделе приведены технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с требованиями, установленными в Постановлении Правительства РФ от 05.07.2013 г. № 570 «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования».

В систему теплоснабжения городского поселения Билибино Билибинского муниципального района входит 1 котельная.

Регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения по состоянию на 01.01.2022 осуществляют: МП ЖКХ Билибинского муниципального района

Сведения приведены по теплоснабжающим/теплосетевым организациям городского поселения Билибино Билибинского муниципального района и содержат данные, сформированные службами МП ЖКХ Билибинского муниципального района.

Таблица 1.10.1 – Основные технико-экономические показатели деятельности МП ЖКХ Билибинского муниципального района за 2022 г.

| Наименование показателя | Наименование снабжающей (теплосетевой) организации |
| --- | --- |
|  | ЦТП1-3, ЦТП-4 |
| Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии, тыс. Гкал, всего, в том числе: |  |
| С коллекторов источника непосредственно потребителям, тыс. Гкал |  |
| в паре, тыс. Гкал |  |
| в горячей воде, тыс. Гкал |  |
| С коллекторов источника в тепловые сети, тыс. Гкал |  |
| в паре, тыс. Гкал |  |
| в горячей воде, тыс. Гкал |  |
| Операционные (подконтрольные) расходы, тыс. руб. | 185 055,45 |
| Неподконтрольные расходы, тыс. руб. | 34 774,76 |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, тыс. руб. | 511 847,26 |
| Прибыль, тыс. руб. | -67 156,46 |
| ИТОГО необходимая валовая выручка, тыс. руб. | 519 401,51 |

Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

Исполнительным органом государственной власти, уполномоченным осуществлять государственное регулирование цен (тарифов) на товары (услуги) организаций, осуществляющих регулируемую деятельность (в том числе в сфере теплоснабжения) на территории городского поселения Билибино Билибинского муниципального района является Комитет по тарифам Магаданской области.

  - Утвержденные тарифы на тепловую энергию

Государственное регулирование цен (тарифов) на тепловую энергию (мощность) осуществляется на основе принципов, установленных Федеральным законом №190-ФЗ (ред. от 01.05.2022) «О теплоснабжении» от 27.07.2010 года, в соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения, правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами и методическими указаниями, утвержденными федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения.

Регулирование цен (тарифов) в сфере теплоснабжения осуществляется в соответствии со следующими основными принципами:

обеспечение доступности тепловой энергии (мощности), теплоносителя для потребителей;

обеспечение экономической обоснованности расходов теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций на производство, передачу и сбыт тепловой энергии (мощности) теплоносителя;

обеспечение достаточности средств для финансирования мероприятий по надежному функционированию и развитию систем теплоснабжения;

стимулирование повышения экономической и энергетической эффективности при осуществлении деятельности в сфере теплоснабжения;

обеспечение стабильности отношений между теплоснабжающими организациями и потребителями за счет установления долгосрочных тарифов;

обеспечение открытости и доступности для потребителей, в том числе для населения, процесса регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения;

создание условий для привлечения инвестиций;

определение размера средств, направляемых на оплату труда, в соответствии с отраслевыми тарифными соглашениями;

обязательный раздельный учет организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, объема производства тепловой энергии, теплоносителя, доходов и расходов, связанных с производством, передачей и со сбытом тепловой энергии, теплоносителя;

контроль за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в целях сокращения потерь энергетических ресурсов, в том числе требований к разработке и реализации программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, требований к организации учета и контроля используемых энергетических ресурсов.

Таблица 1.11.1 – Средние тарифы на отпущенную тепловую энергию (без НДС), руб./Гкал

| № п/п | Наименование снабжающей (теплосетевой) организации | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МП ЖКХ Билибинского муниципального района | 3 695,23 | 3 832,51 | 4 067,15 | 4 550,42 | 4 461,08 |

Таблица 1.11.2 – Средневзвешенный тариф на отпущенную тепловую энергию в зонах деятельности единой теплоснабжающей организации (без НДС), руб./Гкал

| Наименование поселения, городского округа, города федерального значения | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Билибино | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Таблица 1.11.3 – Тарифы на теплоноситель в виде горячей воды для потребителей (без НДС), руб./м3

| № п/п | Наименование снабжающей (теплосетевой) организации | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МП ЖКХ Билибинского муниципального района | 83,45 | 95,97 | 95,64 | 97,97 | 112,24 |

Таблица 1.11.4 – Тарифы на горячую воду для потребителей в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения) (с НДС), руб./м3

| № п/п | Наименование снабжающей (теплосетевой) организации | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МП ЖКХ Билибинского муниципального района | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Таблица 1.11.5 –Тарифы на подключение потребителей с тепловой мощностью от 0,1 до 1,5 Гкал/ч в зонах деятельности единой теплоснабжающей организации (с НДС), руб./Гкал/ч

| № ЕТО | Наименование ЕТО | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МП ЖКХ Билибинского муниципального района | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

  - Структура тарифов, установленных на момент разработки схемы теплоснабжения

Данные о структуре тарифов на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой энергии) и теплоноситель, установленных на 2022 г., сформированы на основе данных, опубликованных на портале раскрытия информации, подлежащих свободному доступу департамента края по ценам и регулированию тарифов.

В структуре себестоимости тепловой энергии наибольший вес занимают следующие статьи расходов:

«Топливо» - 30-37 % от общей суммы расходов;

«Расходы на оплату труда» и «Отчисления на социальные нужды»- 32-36 % от общей суммы расходов;

«Прочие расходы» (включая «Цеховые расходы» и «Общехозяйственные расходы») – 23-27 % от общей суммы расходов;

«Электроэнергия» - 5-7 % от общей суммы расходов.

Структура себестоимости, где наибольший удельный вес занимают расходы на топливо, является характерной для теплоснабжающей организации.

  - Плата за подключение к системе теплоснабжения и поступления денежных средств от осуществления указанной деятельности

В соответствии с пунктом 7 Постановления Правительства РФ от 13.02.2006 г. №83 «Правила определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» запрещается брать плату за подключение при отсутствии утвержденной инвестиционной программы и если все затраты по строительству сетей и подключению выполнены за счет средств потребителя. Плата за подключение к тепловым сетям может взиматься после утверждения Схемы теплоснабжения, инвестиционной программы создания (реконструкции) сетей теплоснабжения городского поселения Билибино Билибинского муниципального района и тарифа за подключение в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.04.2012 № 307 «О порядке подключения к системам теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации» при заключении договора о подключении.

  - Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей

В соответствии с требованиями Федерального Закона Российской Федерации от 27.07.2010 №190-ФЗ (ред. от 01.05.2022) «О теплоснабжении»: «потребители, подключенные к системе теплоснабжения, но не потребляющие тепловой энергии (мощности), теплоносителя по договору теплоснабжения, заключают с теплоснабжающими организациями договоры на оказание услуг по поддержанию резервной мощности.»

В муниципальном образовании Городское поселение Билибино, на момент разработки схемы теплоснабжения, плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности для всех категорий потребителей, в том числе и социально значимых - не утверждена.

Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет

Динамика предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения отсутствует.

Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения

Ценовые зоны теплоснабжения в сельском поселении не установлены, предельные уровни цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям муниципального округа, не применяются.

Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, муниципального образования, муниципального образования федерального значения

  - Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения

В ходе анализа системы теплоснабжения технические и технологические проблемы не выявлены.

Функционирование систем централизованного теплоснабжения городского поселения Билибино Билибинского муниципального района оценивается как удовлетворительное.

Описание существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения

Плохое качество теплосетевой воды, которое приводит к повышенному износу тепловых сетей, повреждению и намоканию тепловой изоляции. Подтверждается результатами хим. анализов, выполненным лабораторией МП ЖКХ Билибинского района. Зафиксированные значения превышают значения ПДК по показателям цветности (в полтора - два раза), железу (более чем в два раза), особенные проблемы наблюдаются в период паводка.

Очень большие потери сетевой воды в сетях потребителей. Это вызвано тем, что население опасается заморозки канализации и осуществляет слив горячей воды в канализацию.

Большое количество тепловых сетей проложено подземно в каналах. В переходные периоды эти каналы затапливаются, что приводит к намоканию тепловой изоляции, повышению тепловых потерь через изоляцию.

Отсутствует циркуляция горячей воды (так как физически отсутствует трубопровод обратного горячего водоснабжения), это приводит к потерям тепла на слив остывшей горячей воды.

Завышенные диаметры трубопроводов тепловых сетей (подтверждается результатами гидравлического расчета).

На котельной №1 с. Кепервеем эксплуатируется устаревшее оборудование. Фактический срок эксплуатации котлов, установленных на котельной, составляет более 35 лет.

Согласно предоставленным данным, муниципальным предприятием городского округа Анадырь «Градпроект» было проведено техническое обследование здания котельной №2 с. Кепервеем. По результатам обследования выдано техническое заключение, в котором указано что «состояние основных конструктивных элементов здания котельной и дымовая труба находятся в ограниченно-работоспособном состоянии».

С истечением сроков планируется постепенный вывод энергоблоков из эксплуатации и закрытие атомной электростанции. В связи с этим остро встает вопрос о создании других источников электро- и теплоснабжения для жизнеобеспечения в Билибинском районе. В 2011 году принято решение о начале вывода из эксплуатации станции начиная с 2019 года. Однако, на настоящий момент не принято решение о конкретном проекте источника тепловой энергии для г. Билибино. Учитывая сложности с доставкой материалов и оборудования ситуацию можно назвать критической.

Большие расходы бюджета на компенсации и субсидии (возмещение недополученых доходов по тарифам для населения. По с. Кепервеем различные субсидии и компенсации составляют более половины (53%) от себестоимости. Для Билибино себестоимость покупки и распределения тепловой энергии, принятые в тариф составили более трети всех затрат в себестоимости (34%).

Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

Проблемами для развития систем теплоснабжения являются:

1.	Недостаток квалифицированных специалистов.

2.	Большая задолженность основного предприятия коммунального комплекса перед контрагентами не позволяет осуществлять масштабные технические мероприятия по реконструкции тепловых сетей, тепловых пунктов и систем потребителей.

3.	Слабая транспортная доступность гп. Билибино затрудняет внедрение новых технологий и решений для эффективной эксплуатации тепловых сетей.

4.	Отсутствие готового решения по источнику теплоснабжения г. Билибино.

Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

Проблемы снабжения ядерным топливом БАЭС в ходе обследования не выявлены.

В настоящее время на территории городского поселения Билибино в с. Кепервеемфункционируют 2 котельные, которые в качестве основного топлива используют уголь. Так же одна котельная имеет возможность использовать в качестве резервного топлива дизельное топливо. Кроме того, дизельное топливо используется как топливо для аварийных дизельных генераторов.

Доставка угля в Чаунский район осуществляется в навигацию морским путем. Сначала от разреза автотранспортом доставляется до речного порта, где происходит погрузка на речной флот, далее по реке до устья Колымы, затем с барж перегружается на морские суда, следующие Северному морскому пути в г. Певек или Зеленый мыс. Далее перевозка осуществляется автотранспортом на склад. Доставка возможна лишь в летнее время. Доставка дизельного топлива осуществляется так же по Северному морскому пути.

Сложившаяся схема доставки топлива обусловлена географическим положением, степенью освоенности территории, неразвитой транспортной инфраструктурой. Это приводит к высокой стоимости топлива. Высокая стоимость основного топлива котельных, приводит к высоким тарифам на тепловую энергию для потребителей.

Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

Предписания надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения, не выявлены.

- ГЛАВА 2 СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

- Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

Значения потребления тепловой энергии за отопительный период рассчитаны исходя из продолжительности отопительного периода. Значения потребления тепловой энергии за год рассчитаны исходя из планового ремонта тепловых сетей в межотопительный период, а также представлены 2 варианта развития системы централизованного теплоснабжения городского поселения Билибино Билибинского муниципального района (Глава 5. Мастер-план развития системы теплоснабжения поселения).

Территория ГП Билибино включает в себя 2 населенных пункта: г. Билибино и с. Кепервеем.

На территории поселения функционирует 3 источника теплоснабжения. Город Билибино.

На территории г. Билибино покрытие тепловых нагрузок осуществляется от Билибинский АЭС.

Село Кепервеем.

Покрытие тепловых нагрузок на территории с. Кепервеем осуществляется от двух котельных – Котельной №1 и Котельной №2.

Существующее и перспективное потребление тепловой энергии и потребление за 2022 год в целом, представлены в таблице.

Таблица 2.1.1 – Существующее и перспективное потребление тепловой энергии

| № | Наименование источника | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Потери мощности в тепловых сетях, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч | Объемы потребления тепловой энергии в год, Гкал | Потери, Гкал | Расход на собственные и хозяйственные нужды | Объем производства тепловой энергии в год, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |
| 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Билибинская АЭС | 100,00 | 2,365 | 24,690 | 108257,90 | 13378,50 | 14368,28 | 136004,68 |
| 2 | Котельная №1 | 3,14 | 0,100 | 1,400 | 4216,00 | 887,00 | 606,45 | 5709,45 |
| 3 | Котельная №2 | 10,56 | 0,120 | 1,840 | 5119,00 | 1087,00 | 302,46 | 6508,46 |
| 2023-2026 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Билибинская АЭС | 100,00 | 2,365 | 24,690 | 108257,90 | 13378,50 | 14368,28 | 136004,68 |
| 2 | Котельная №1 | 3,14 | 0,100 | 1,400 | 4216,00 | 887,00 | 606,45 | 5709,45 |
| 3 | Котельная №2 | 10,56 | 0,120 | 1,840 | 5119,00 | 1087,00 | 302,46 | 6508,46 |
| 2027-2031 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Билибинская АЭС | 100,00 | 2,365 | 24,690 | 108257,90 | 13378,50 | 14368,28 | 136004,68 |
| 2 | Котельная №1 | 3,14 | 0,100 | 1,400 | 4216,00 | 887,00 | 606,45 | 5709,45 |
| 3 | Котельная №2 | 10,56 | 0,120 | 1,840 | 5119,00 | 1087,00 | 302,46 | 6508,46 |
| 2032-2034 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Билибинская АЭС | 100,00 | 2,365 | 24,690 | 108257,90 | 13378,50 | 14368,28 | 136004,68 |
| 2 | Котельная №1 | 3,14 | 0,100 | 1,400 | 4216,00 | 887,00 | 606,45 | 5709,45 |
| 3 | Котельная №2 | 10,56 | 0,120 | 1,840 | 5119,00 | 1087,00 | 302,46 | 6508,46 |

Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе

В соответствии с п. 2 ч. 1 ПП РФ от 03.04.2022 №405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»:

«…ж) "элемент территориального деления " - территория поселения, муниципального образования или её часть, установленная по границам административно-территориальных единиц;

з) "расчетный элемент территориального деления" - территория поселения, муниципального образования или её часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения…».

Для достижения нормативных показателей обеспеченности жилищным фондом и приведение самих условий проживания населения к необходимому уровню, требуется постановка соответствующей цели для решения проблем жилищной сферы как одной из приоритетных в деятельности органов местного самоуправление.

К услугам ЖКХ предоставляемым в поселении относится водоснабжение, водоотведение населения и вывоз мусора. Теплоснабжение осуществляется МП ЖКХ Билибинского муниципального района

Прогнозы объемов жилищного и общественного строительства сформированы на основании действующего на территории городского поселения Билибино Билибинского муниципального района Генерального плана.

Развитие муниципального образования планируется, прежде всего за счет строительства новых объектов жилого фонда наряду с ликвидацией ветхого и аварийного. Значительное изменение общего объема жилого фонда на территории г. Билибино не предполагается. Рост тепловой нагрузки связан с подключением неохваченных услугой централизованного теплоснабжения абонентов.

Таблица 2.2.1.- Потребители, рассчитывающиеся за тепловую энергии и горячую воду по приборам учета, план на 2024 год.

| № дог. | Потребители | Отопл. среднее за три года Гкал/год | Гор.вода среднее за три года куб./год |
| --- | --- | --- | --- |
| Предприятия муниципального бюджета |  |  |  |
| 7 | МАОУ "СОШ г.Билибино ЧАО" | 2477,833 | 1068 |
| 12 | Управление финансов ,экономики и имущественных отношений БМР | 16,931 | 0 |
| 21 | МКУ "Управление делами Администрации МО БМР" | 508,149 | 117 |
| 24 | МАУК "ЦДНТ Билибинского муниципального района" | 756,354 | 81 |
| 35 | Управление финансов ,экономики и имущественных отношений БМР | 0,667 | 0 |
| 48 | МБДОУ детский сад "Сказка" г.Билибино ЧАО | 1045,123 | 2997 |
| 52 | МБДОУ детский сад "Аленушка" г.Билибино ЧАО | 531,221 | 4557 |
| 53 | МАОУ ДО "Билибинская детская школа искусств" | 157,75 | 0 |
| 54 | МАУ "Спортивно-оздоровительный комплекс" г.п.Билибино | 486,485 | 0 |
| 55 | МАОУ ДО БР ЦДО | 771,495 | 433 |
| 70 | МАОУ ДО "Билибинская детско-юношеская спортивная школа " | 549,548 | 102 |
| 77 | МАУК "Центральная библиотека Билибинского муниципального района" | 137,667 | 44 |
| 78 | МАУК "Билибинский районный краеведческий музей" | 266,959 | 25 |
| 140 | Управление финансов ,экономики и имущественных отношений БМР | 20,884 | 0 |
|  | Итого местный бюджет : | 7727,066 | 9425,210 |
| Предприятия окружного бюджета |  |  |  |
| 8 | ГБУЗ "ЧОБ" филиал - "Билибинская РБ" | 1178,121 | 3531 |
| 58 | ГА ПОУ ЧАО "Чукотский Северо-западный техникум г.Билибино" | 1633,71 | 759 |
| 83 | ГБУ ЧАО "Окружное объединение ветеринарии" | 0 | 11 |
| 104 | ГБУ "ЧОКЦСОН" | 44,865 | 0 |
| 144 | ГКУ ЧАО "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг ЧАО" | 15,095 | 0 |
| 107 | ГАУЗ ЧАО "Бюро судебно-медицинской экспертизы" | 0 | 20 |
|  | Итого окружной бюджет : | 2871,791 | 4321,142 |
| Предприятия федерального бюджета |  |  |  |
| 1 | ФГБУЗ Медико-санитарная часть № 4 Федер.медико-биологического агентства | 234,254 | 72 |
| 9 | ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Чукотском АО" | 0 | 10 |
| 19 | Управление Федеральной налоговой службы по Чукотскому АО | 0 | 6 |
| 25 | МОМВД РОССИИ "БИЛИБИНСКИЙ" |  | 29 |
| 26 | ФГКУ "ОВО ВНГ России по Чукотскому автономному округу" | 146,221 | 49 |
| 28 | ГКУ Чукотского автономного округа "Чукотское лесничество" | 13,817 | 3 |
| 35 | ГУ МЧС России по Чукотскому АО | 0 | 262 |
| 57 | Управление судебного департамента в Чукотском автономном округе | 0 | 1 |
| 59 | Управление по обеспечению деятельности мировых судей | 0 | 7 |
| 61 | Покуратура Чукотского автономного округа | 0 | 28 |
| 73 | УФСБ РФ по ЧАО | 35,861 | 17 |
| 117 | Дальневосточное управление Ростехнадзора | 0 | 4 |
| 138 | Межрегиональное Управление №99 ФМБА | 0 | 1 |
| 156 | ФКУ УИИ УФСИН России по Магаданской области | 0 | 23 |
|  | Итого федеральный бюджет: | 430,153 | 510,720 |
|  | Всего потребители социальной сферы : | 11029,010 | 14257,072 |
| Промышленные предприятия |  |  |  |
| 1-АС | АО "Концерн "Росэнергоатом"филиал "Билибинская атомная станция" | 1049,156 | 540 |
| 2 | ООО "Анюйская горно-геологическая компания" | 67,467 | 10 |
| 5 | АО "Чукотэнерго" филиал"Северные электрические сети" | 2643,3 | 536 |
| 210 | ООО "Стенмикс ОКО" | 1906 | 343 |
| 86 | ООО "Гидрострой"" | 267,525 | 127 |
| 153 | ООО артель старателей "Сияние" | 76,333 | 375 |
|  | Итого промышленные предприятия: | 6009,781 | 1931,048 |
| Предприятия транспорта и связи |  |  |  |
| 10 | ПАО "Ростелеком" | 445,667 | 16 |
| 11 | ФГУП "Почта России" УФПС ЧАО - филиал ФГУП "Почта России" | 0 | 141 |
| 36 | Муниципальное автотранспортное предприятие БМР | 380,208 | 46 |
|  | Итого предприятия транспорта и связи: | 825,875 | 202,667 |
| Прочие предприятия |  |  |  |
| 6 | Местная православная религиозная организация "Православный приход в г.Билибино" | 228,667 | 0 |
| 18 | ИП Данилов С.А. | 0 | 16 |
| 15 | Центральный банк Российской Федерации (РКЦ г.Билибино) | 24,091 | 24 |
| 16 | АО ЧТК | 0 | 359 |
| 22 | ООО "Лотос" | 15,534 | 0 |
| 34 | ИП Ачаканов М.А. | 7,929 | 22 |
| 35 | ИП Чукарин Е.И | 32,4 | 0 |
| 37 | гр. Гурский А.А. | 4 | 0 |
| 39 | гр. Колпачев А.Н. | 17,733 | 0 |
| 40 | ПАО СБЕРБАНК | 0 | 390 |
| 42 | ИП Кузнецов С.М. | 48 | 22 |
| 46 | гр.Попович В.В. | 55,3 | 0 |
| 49 | ИП Андоньев С.Е. | 79,667 | 0 |
| 60 | ИП Чуднова И.И. | 0 | 24 |
| 62 | Муниципальное предприятие БМР ОФ "Росинка" | 3388,657 | 1491 |
| 63 | гражданин Жандаров И.А. | 28,333 | 1 |
| 67 | ООО "Стройэлектропроект" | 0 | 4 |
| 68 | ООО "Билибинский продукт" | 641 | 3863 |
| 69 | ИП Андрюхин В.Р. | 22,333 | 0 |
| 71 | ИП Филипченко Е.Ф. | 122,333 | 0 |
| 72 | ООО "ПЦБ" | 164,357 | 67 |
| 74 | ООО "БТК" | 313,565 | 66 |
| 76 | ИП Новицкая В.А. | 0 | 9 |
| 137 | ИП Шмаков П.С. | 0 | 15 |
| 84 | АО "Рудник Каральвеем" | 336,5 | 3390 |
| 85 | ООО БДРСУ | 510,934 | 0 |
| 89 | АО "ЧТК" | 0 | 26 |
| 90 | ИП Балашова М.Е. | 5,745 | 15 |
| 96 | ИП Гончарова Т.Н. | 0 | 11 |
| 94 | АО "Рудник Каральвеем" | 253,564 | 2057 |
| 97 | ЗАО а/с "Полярная звезда" | 0 | 4 |
| 100 | ИП Едимичева Т.Н. | 119,239 | 46 |
| 105 | ИП Филипченко Е.Ф. | 135 | 0 |
| 110 | ГУП ЧАО Чукотснаб | 141,067 | 0 |
| 111 | ИП Гаджиев Ш.П. | 100,333 | 0 |
| 112 | Ип Авдеев М.В. | 153,907 | 0 |
| 114 | гражданин Жаркой А.Г. | 0 | 0 |
| 124 | ИП Шевченко С.В. | 145,8 | 0 |
| 203 | Чукотское окружное отделение полит.партии КПРФ | 7,194 | 0 |
| 130 | гражданка Игнатьева О.В. | 26,738 | 0 |
| 131 | ООО БДРСУ | 148,953 | 0 |
| 135 | АО "Рудник Каральвеем" | 0 | 11 |
| 136 | АО "Чукотская горно-геологическая компания" | 0 | 21 |
| 149 | АО ЦИУС ЕЭС | 10,78 | 0 |
| 146 | АО "ЧТК" | 47,194 | 23 |
| 146 | ИП Ачаканова В.П. | 14,148 | 0 |
| 159 | ИП Антипов Н.А. | 6,525 | 4 |
| 164 | гр.Катареу А.И. | 17,378 | 0 |
| 166 | гр.Левашко И.В. | 1 | 0 |
| 173 | гр.Ковалев П.М. | 0 | 0 |
| 174 | гр.Ковалева Н.П. | 0 | 0 |
| 211 | гр.Москаленко М.В. | 9,304 | 0 |
|  | Итого прочие предприятия: | 7385,202 | 11985,594 |
|  | Итого прочие потребители | 14220,858 | 14119,309 |

Таблица 2.2.2.- Потребители, рассчитывающиеся за тепловую энергии и горячую воду по расчету план на 2024 год.

| № дог. | Потребители |  |  |  |  |  | Отопл. среднее за три года Гкал/год | Гор.вода среднее за три года куб./год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предприятия муниципального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МАОУ "СОШ г.Билибино ЧАО" |  |  |  |  |  | 209,000 | 0 |
| 21 | МКУ "Управление делами Администрации МО БМР" |  |  |  |  |  | 207,000 | 0 |
| 21-а | Администрация МО Билибинский муниципальный район |  |  |  |  |  | 11,000 | 0 |
| 24 | МАУК "ЦДНТ Билибинского муниципального района" |  |  |  |  |  | 74,667 | 0 |
| 53 | МАОУ ДО "Билибинская детская школа искусств" |  |  |  |  |  | 71,333 | 0 |
| 55 | МАОУ ДО БР ЦДО |  |  |  |  |  | 96,000 | 0 |
| 32 | Управление финансов ,экономики и имущественных отношений БМР |  |  |  |  |  | 1,000 | 0 |
| 70 | МАОУ ДО "Билибинская детско-юношеская спортивная школа " |  |  |  |  |  | 0,000 | 8 |
| 88 | Управление финансов ,экономики и имущественных отношений БМР |  |  |  |  |  | 16,333 | 0 |
| 89 | Управление финансов ,экономики и имущественных отношений БМР |  |  |  |  |  | 3,000 | 0 |
| 140 | Управление финансов ,экономики и имущественных отношений БМР |  |  |  |  |  | 4,667 | 0 |
|  | Итого местный бюджет : |  |  |  |  |  | 694 | 8 |
| Предприятия окружного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ГБУЗ "ЧОБ" филиал - "Билибинская РБ" |  |  |  |  |  | 765,000 | 0 |
| 58 | ГА ПОУ ЧАО "Чукотский Северо-западный техникум г.Билибино" |  |  |  |  |  | 295,000 | 0 |
| 59 | Управление по обеспечению деятельности мировых судей |  |  |  |  |  | 56,000 | 0 |
| 83 | ГБУ ЧАО "Окружное объединение ветеринарии" |  |  |  |  |  | 70,333 | 0 |
| 107 | ГАУЗ ЧАО "Бюро судебно-медицинской экспертизы" |  |  |  |  |  | 70,667 | 0 |
| 116 | АУ ЧАО "Управление тех. обеспечения и эксплуатации имущества ЧАО" |  |  |  |  |  | 7,667 | 0 |
| 115 | Комитет природных ресурсов и экологии Чукотского АО |  |  |  |  |  | 31,667 | 41 |
|  | Итого окружной бюджет : |  |  |  |  |  | 1296,334 | 41 |
| Предприятия федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Чукотском автономном округе |  |  |  |  |  | 292,333 | 0 |
| 19 | УФНС Росии по Чукотскому автономному округу |  |  |  |  |  | 157,667 | 13 |
| 25 | МОМВД РОССИИ "БИЛИБИНСКИЙ" |  |  |  |  |  | 783,000 | 874 |
| 28 | ГКУ Чукотского АО "Чукотское лесничество" |  |  |  |  |  | 80,000 | 4 |
| 31 | Главное управление МСЧ России по ЧАО |  |  |  |  |  | 379,667 | 0 |
| 34 | Северо-Восточное территор. Управ. Федер. агенства по рыболовству |  |  |  |  |  | 9,333 | 0 |
| 37 | Управление Федеральной Службы госстатистики по Хабаровскому краю |  |  |  |  |  | 5,000 | 0 |
| 41 | СУ СК России по Чукотскому автономному округу |  |  |  |  |  | 12,000 | 0 |
| 50 | ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ (г.Иркутск) |  |  |  |  |  | 12,000 | 0 |
| 57 | Управление судебного департамента в Чукотском автономном округе |  |  |  |  |  | 12,000 | 0 |
| 61 | Покуратура Чукотского автономного округа |  |  |  |  |  | 109,333 | 0 |
| 64 | Управление федеральной службы судебных приставов по ЧАО |  |  |  |  |  | 14,000 | 0 |
| 73 | УФСБ РФ по ЧАО |  |  |  |  |  | 36,000 | 20 |
| 82 | Государственное учреждение - Управление пенсионного фонда по Билиб.р-ну |  |  |  |  |  | 23,667 | 0 |
| 98 | ФКУ "ЦОКР" |  |  |  |  |  | 33,000 | 0 |
| 117 | Дальневосточное управление Ростехнадзора |  |  |  |  |  | 23,333 | 0 |
| 125 | ФБУ "Магаданский ЦСМ" |  |  |  |  |  | 29,667 | 27 |
| 128 | МОМВД РОССИИ "БИЛИБИНСКИЙ" |  |  |  |  |  | 82,000 | 0 |
| 132 | ТУ Росимущества в Чукотском автономном округе |  |  |  |  |  | 11,000 | 0 |
| 138 | Межрегиональное Управление №99 ФМБА |  |  |  |  |  | 36,333 | 0 |
| 145 | Управление Роспотребнадзора |  |  |  |  |  | 20,333 | 0 |
| 150 | ФБУ "ТФГИ по Дальневосточному Федеральному округу" |  |  |  |  |  | 73,333 | 0 |
| 156 | ФКУ УИИ УФСИН России по Магаданской области |  |  |  |  |  | 30,333 | 0 |
| 158 | Тер. управление Федерального агенства по управлению гос.имуществом |  |  |  |  |  | 50,667 | 0 |
|  | Итого федеральный бюджет: |  |  |  |  |  | 2315,999 | 938,333 |
|  | Всего потребители социальной сферы : |  |  |  |  |  | 4306,333 | 987,333 |
| Промышленные предприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-АС | АО "Концерн "Росэнергоатом"филиал "Билибинская атомная станция" |  |  |  |  |  | 95,000 | 0 |
| 86 | ООО "Гидрострой"" |  |  |  |  |  | 0,000 | 11 |
| 102 | ООО А/с "Сияние" |  |  |  |  |  | 165,000 | 0 |
| 153 | ООО А/с "Сияние" |  |  |  |  |  | 349,667 | 0 |
| 133 | АО "ЧТК"" |  |  |  |  |  | 853,333 | 0 |
|  | Итого промышленные предприятия: |  |  |  |  |  | 1463 | 11,333 |
| Предприятия транспорта и связи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ФГУП "Почта России" УФПС ЧАО - филиал ФГУП "Почта России" |  |  |  |  |  | 114,333 | 0 |
| 36 | Муниципальное автотранспортное предприятие БМР |  |  |  |  |  | 0,000 | 0 |
| 134 | ФГУП "Почта России" УФПС ЧАО - филиал ФГУП "Почта России" |  |  |  |  |  | 43,000 | 0 |
|  | Итого предприятия транспорта и связи: |  |  |  |  |  | 157,333 | 0 |
| Прочие предприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ИП Москаленко С.В. |  |  |  |  |  | 39,000 | 9 |
| 4 | ИП Крылов Ю.Н. |  |  |  |  |  | 30,667 | 0 |
| 4 | ИП Игнатов В.Г. |  |  |  |  |  | 22,333 | 8 |
| 13 | ООО ЗДК "Полюс" |  |  |  |  |  | 0,000 | 0 |
| 12 | ООО "БТК" |  |  |  |  |  | 12,667 | 0 |
| 14 | ООО "Билибинская торговая компания" |  |  |  |  |  | 128,667 | 0 |
| 15 | Центральный банк Российской Федерации (РКЦ г.Билибино) |  |  |  |  |  | 259,333 | 0 |
| 16 | гражданин Гончаров А.Н. |  |  |  |  |  | 0,000 | 0 |
| 16 | АО "ЧТК" |  |  |  |  |  | 310,000 | 293 |
| 17 | ИП Игнатов В.Г. |  |  |  |  |  | 95,333 | 17 |
| 20 | ГУ Региональное отделение Фонда социального страхования РФ по ЧАО |  |  |  |  |  | 16,333 | 0 |
| 22 | ИП Чукарин Е.И. |  |  |  |  |  | 78,667 | 0 |
| 27 | ИП Гавриленко В.В. |  |  |  |  |  | 24,667 | 0 |
| 29 | ИП Закерничный Р.Ю. |  |  |  |  |  | 36,667 | 0 |
| 30 | ООО"ЧУКОТАЭРОСБЫТ" |  |  |  |  |  | 28,667 | 0 |
| 38 | ООО "Билибинская торговая компания" |  |  |  |  |  | 87,333 | 0 |
| 40 | ПАО СБЕРБАНК |  |  |  |  |  | 292,000 | 0 |
| 42 | ИП Кузнецов С.М. |  |  |  |  |  | 53,667 | 0 |
| 43 | ООО "ТК БАРС" |  |  |  |  |  | 13,333 | 0 |
| 44 | предприниматель Иванова В.А. |  |  |  |  |  | 69,667 | 0 |
| 45 | гражданин Шалунов С.В. |  |  |  |  |  | 37,000 | 0 |
| 47 | ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" |  |  |  |  |  | 30,000 | 0 |
| 49 | ИП Андоньев С.Е. |  |  |  |  |  | 33,333 | 37 |
| 51 | ООО "Водолей" |  |  |  |  |  | 6,667 | 0 |
| 56 | ООО "КАЗ Минералз" |  |  |  |  |  | 32,000 | 0 |
| 60 | ИП Чуднова И.И. |  |  |  |  |  | 13,000 | 0 |
| 65 | ИП Парахина В.Н. |  |  |  |  |  | 33,333 | 0 |
| 66 | ИП Данильченко В.И. |  |  |  |  |  | 48,333 | 0 |
| 67 | ООО "Стройэлектропроект" |  |  |  |  |  | 45,333 | 0 |
| 71 | ИП Филипченко Е. |  |  |  |  |  | 28,000 | 0 |
| 74 | ООО "БТК" |  |  |  |  |  | 245,667 | 0 |
| 75 | ИП МакароваЛ.О. |  |  |  |  |  | 38,000 | 43 |
| 76 | ИП Новицкая В.А. |  |  |  |  |  | 24,333 | 0 |
| 79 | ИП Лесникова Л.М. |  |  |  |  |  | 21,667 | 43 |
| 80 | ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" |  |  |  |  |  | 21,333 | 0 |
| 81 | Гражданка Сережина Н.Н. |  |  |  |  |  | 22,333 | 0 |
| 87 | ИП Чечурин Ю.В. |  |  |  |  |  | 7,333 | 0 |
| 89 | АО "ЧТК" |  |  |  |  |  | 53,667 | 0 |
| 91 | ИП Похлебаев К.И. |  |  |  |  |  | 68,667 | 16 |
| 92 | ИП Гончарова Т.Н. |  |  |  |  |  | 7,333 | 0 |
| 93 | гр.Попович В.В. |  |  |  |  |  | 96,667 | 0 |
| 95 | ИП Парахина В.Н. |  |  |  |  |  | 12,667 | 70 |
| 96 | ИП Гончарова Т.Н. |  |  |  |  |  | 17,000 | 0 |
| 97 | ЗАО а/с "Полярная звезда" |  |  |  |  |  | 64,667 | 0 |
| 98 | ИП Игнатов В.Г. |  |  |  |  |  | 83,667 | 0 |
| 99 | ИП Борбат Б.В. |  |  |  |  |  | 65,000 | 0 |
| 100 | ИП Едимичева Т.Н. |  |  |  |  |  | 89,000 | 0 |
| 103 | ИП Кузнецова Е.И. |  |  |  |  |  | 80,000 | 0 |
| 106 | ООО Сияние |  |  |  |  |  | 0,000 | 0 |
| 107 | ИП Кораев |  |  |  |  |  | 0,000 | 0 |
| 109 | ООО "Восточная буровая компания" |  |  |  |  |  | 21,667 | 0 |
| 109 | граж. Колпачев А.Н. |  |  |  |  |  | 24,000 | 0 |
| 110 | ГУП ЧАО Чукотснаб |  |  |  |  |  | 80,333 | 0 |
| 111 | ИП Гаджиев Ш.П. |  |  |  |  |  | 105,000 | 0 |
| 114 | граж. Жаркой А.Г. |  |  |  |  |  | 16,333 | 0 |
| 118 | ООО "БилибиноАВИА" |  |  |  |  |  | 66,000 | 0 |
| 119 | ООО "Дон Песчанка" |  |  |  |  |  | 14,333 | 0 |
| 120 | ООО "Авто-Групп СКК" |  |  |  |  |  | 12,667 | 0 |
| 121 | АО "НССА" |  |  |  |  |  | 2,333 | 0 |
| 123 | Билибинская юридическая консультация Адвокатской палаты ЧАО |  |  |  |  |  | 16,333 | 0 |
| 126 | ООО "Билибинский продукт" |  |  |  |  |  | 12,000 | 19 |
| 127 | предприниматель Новгородский В.А. |  |  |  |  |  | 25,333 | 0 |
| 129 | ООО "Арктика" |  |  |  |  |  | 18,333 | 0 |
| 129 | граж. Пежемский П.Ю. |  |  |  |  |  | 1,667 | 0 |
| 130 | гр. Игнатьев В.В. |  |  |  |  |  | 0,000 | 0 |
| 132 | гр. Бойченко Н.И. |  |  |  |  |  | 26,333 | 0 |
| 135 | АО "Рудник Каральвеем" |  |  |  |  |  | 134,667 | 0 |
| 136 | АО "Чукотская горно-геологическая компания" |  |  |  |  |  | 88,333 | 0 |
| 137 | ИП Шмаков П.С. |  |  |  |  |  | 59,000 | 0 |
| 141 | ООО АРСЕНАЛ ПЛЮС |  |  |  |  |  | 9,000 | 273 |
| 142 | ИП Дон А.Г. |  |  |  |  |  | 61,333 | 0 |
| 143 | АО "Рудник Каральвеем" |  |  |  |  |  | 0,000 | 17 |
| 148 | ИП Простакова Л.П. |  |  |  |  |  | 15,000 | 0 |
| 151 | граж. Жданов М.В. |  |  |  |  |  | 35,333 | 0 |
| 152 | граж.Левчановская Т.В. |  |  |  |  |  | 17,333 | 0 |
| 154 | ООО Сияние |  |  |  |  |  | 0,000 | 47 |
| 157 | ИП Крылов Ю.Н. |  |  |  |  |  | 47,667 | 0 |
| 159 | ИП Антипов Н.А. |  |  |  |  |  | 29,000 | 0 |
| 162 | ООО "Билибинский продукт" |  |  |  |  |  | 49,333 | 0 |
| 166 | граж. Левашко И.В. |  |  |  |  |  | 15,333 | 0 |
| 173 | граж. Ковалев П.М. |  |  |  |  |  | 16,333 | 0 |
| 174 | граж. Ковалева Н.П. |  |  |  |  |  | 16,333 | 0 |
| 183 | ИП Томинец В.Э. |  |  |  |  |  | 6,000 | 0 |
| 202 | Объединение "РОСИНКАС" |  |  |  |  |  | 12,000 | 0 |
| 204 | ООО а/с "Луч" |  |  |  |  |  | 54,667 | 0 |
| 208 | гр.Филиппов А.И. |  |  |  |  |  | 54,333 | 0 |
| 121 | ИП Мартинсон Г.И. |  |  |  |  |  | 13,333 | 0 |
| 122 | ИП Новгородская С.А. |  |  |  |  |  | 3,333 | 0 |
| 211 | гр.Москаленко М.В. |  |  |  |  |  | 8,667 | 0 |
|  | Итого прочие предприятия: |  |  |  |  |  | 4113,997 | 892,666 |
|  | Итого прочие потребители |  |  |  |  |  | 5734,330 | 903,999 |
|  | арендаторы в жил.фонде |  |  |  |  |  | 6884,147 | 12661,44 |

Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

Удельные показатели теплопотребления перспективного строительства рассчитываются исходя из:

базового уровня энергопотребления жилых зданий с учетом требований энергоэффективности в соответствии с данными таблиц 13 и 14 СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий», Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 17 мая 2011 г. № 224 «Об утверждении требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений»;

удельных показателей теплопотребления зданий перспективного строительства в период 2024-2027 гг. в соответствии с требованиями п.15 Постановления Правительства РФ от 25.01.2011 г. №18 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов», приказа Министерства спорта РФ от 14.01.2015 №54;

ГОСТ Р 54954-2012 Оценка соответствия. Экологические требования к объектам недвижимости;

СП 131.13330.2020 Строительная климатология;

СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

  - Нормативы потребления тепловой энергии для целей отопления и вентиляции зданий

Базовые показатели удельной потребности в тепловой мощности зданий нового строительства на нужды отопления и вентиляции приведены в таблице.

Таблица 2.3.1.1 – Удельные показатели максимальной тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию жилых домов, Вт/м2

| Этажность жилых зданий | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления, °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 | -45 | -50 | -55 |
| Для зданий строительства до 1995 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-3-этажные одноквартирные отдельностоящие | 146 | 155 | 165 | 175 | 185 | 197 | 209 | 219 | 228 | 238 | 248 |
| 2-3-этажные одноквартирные отдельностоящие | 108 | 115 | 122 | 129 | 135 | 144 | 153 | 159 | 166 | 172 | 180 |
| 4-6-этажные кирпичные | 59 | 64 | 69 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 103 | 108 | 113 |
| 4-6-этажные панельные | 51 | 56 | 61 | 65 | 70 | 75 | 81 | 85 | 90 | 95 | 99 |
| 7-10-этажные кирпичные | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 81 | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 |
| 7-10-этажные панельные | 47 | 52 | 56 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 84 | 88 | 93 |
| Более 10 этажей | 61 | 67 | 73 | 79 | 85 | 92 | 99 | 105 | 111 | 117 | 123 |
| Для зданий строительства после 2000 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-3-этажные одноквартирные отдельностоящие | 76 | 76 | 77 | 81 | 85 | 90 | 96 | 102 | 105 | 107 | 109 |
| 2-3-этажные одноквартирные отдельностоящие | 57 | 57 | 57 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 88 | 90 |
| 4-6-этажные | 45 | 45 | 46 | 50 | 55 | 61 | 67 | 72 | 76 | 80 | 84 |
| 7-10-этажные | 41 | 41 | 42 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 69 | 73 | 76 |
| 11-14-этажные | 37 | 37 | 38 | 41 | 45 | 50 | 54 | 58 | 62 | 65 | 68 |
| Более 15 этажей | 33 | 33 | 34 | 37 | 40 | 44 | 48 | 52 | 55 | 58 | 61 |
| Для зданий строительства после 2010 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-3-этажные одноквартирные отдельностоящие | 65 | 66 | 67 | 70 | 73 | 78 | 83 | 87 | 91 | 93 | 94 |
| 2-3-этажные одноквартирные отдельностоящие | 49 | 49 | 50 | 52 | 58 | 64 | 69 | 73 | 77 | 79 | 80 |
| 4-6-этажные | 40 | 41 | 42 | 44 | 49 | 55 | 59 | 64 | 67 | 71 | 74 |
| 7-10-этажные | 36 | 37 | 38 | 40 | 43 | 48 | 50 | 57 | 60 | 64 | 67 |
| 11-14-этажные | 34 | 35 | 36 | 37 | 41 | 45 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 |
| Более 15 этажей | 31 | 32 | 34 | 35 | 38 | 43 | 47 | 50 | 53 | 56 | 58 |
| Для зданий строительства после 2015 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-3-этажные одноквартирные отдельностоящие | 60 | 61 | 62 | 64 | 67 | 72 | 77 | 81 | 84 | 85 | 86 |
| 2-3-этажные одноквартирные отдельностоящие | 47 | 48 | 49 | 51 | 55 | 59 | 64 | 67 | 71 | 73 | 74 |
| 4-6-этажные | 37 | 38 | 40 | 42 | 45 | 49 | 55 | 59 | 64 | 66 | 69 |
| 7-10-этажные | 34 | 35 | 36 | 37 | 40 | 42 | 48 | 52 | 56 | 59 | 62 |
| 11-14-этажные | 31 | 32 | 33 | 35 | 37 | 41 | 45 | 49 | 52 | 55 | 57 |
| Более 15 этажей | 30 | 31 | 32 | 33 | 36 | 40 | 43 | 47 | 50 | 52 | 55 |

Удельная базовая потребность зданий нового строительства в тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции с учетом расчетной разности температур внутреннего и наружного воздуха приведены в таблице.

Таблица 2.3.1.2 – Удельная базовая потребность зданий нового строительства в тепловой мощности на нужды отопления и вентиляции ккал/(ч*м3)

| Тип здания | Расчетная температура внутреннего воздуха | Этажность здания |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4, 5 | 6, 7 | 8, 9 | 10, 11 | 12 и выше |
| 1 Жилые многоквартирные, гостиницы, общежития | 20 | 17,2 | 15,7 | 14,1 | 13,6 | 12,7 | 12,1 | 11,4 | 11 |
| 2 Общественные, кроме перечисленных в строках 3-6 | 18 | 17,6 | 15,9 | 15,1 | 13,4 | 13 | 12,4 | 11,7 | 11,2 |
| 3 Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты | 20 | 14,9 | 14,5 | 14 | 13,6 | 13,2 | 12,7 | 12,3 | 11,8 |
| 4 Дошкольные учреждения, хосписы | 21 | 20,2 | 20,2 | 20,2 |  |  |  |  |  |
| 5 Сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, технопарки | 18 | 9,6 | 9,2 | 8,8 | 8,4 | 8,4 |  |  |  |
| склады | 16 | 9,1 | 8,8 | 8,4 | 8 | 8 |  |  |  |
| 6 Административного назначения (офисы) | 18 | 15,1 | 14,2 | 13,8 | 11,3 | 10 | 9,2 | 8,4 | 8,4 |

Удельная базовая потребность зданий нового строительства в тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции с учетом расчетной разности температур внутреннего и наружного воздуха на 1 м2 общей площади при принятой для расчета высоте этажа приведены в таблице.

Таблица 2.3,1.3 – Удельная базовая потребность зданий нового строительства в тепловой мощности на нужды отопления и вентиляции ккал/(ч*м2)

| Тип здания | Высота этажа | Этажность здания |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4, 5 | 6, 7 | 8, 9 | 10, 11 | 12 и выше |
| 1 Жилые многоквартирные, гостиницы, общежития | 3,5 | 60,2 | 54,8 |  | 47,5 | 44,5 | 42,2 | 39,9 | 38,4 |
| 2 Общественные, кроме перечисленных в строках 3-6 | 3 | 51,662 | 47,7 | 45,2 | 40,2 | 38,9 | 37,1 | 35,1 | 33,7 |
|  | 6 | 105,5 | 95,3 | 90,4 | 80,4 | 77,8 | 74,1 | 70,2 | 67,4 |
|  | 12 | 211 | 190,7 | 180,7 | 160,8 | 155,6 | 148,2 | 140,4 | 134,8 |
| 3 Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты | 3 | 42,58 | 43,4 | 42,1 | 40,7 | 39,5 | 38,1 | 36,8 | 35,3 |
| 4 Дошкольные учреждения, хосписы | 3 | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, технопарки, | 3 | 28,8 | 27,6 | 26,3 | 25,1 | 25,1 | 0 | 0 | 0 |
|  | 6 | 57,6 | 55,3 | 52,7 | 50,3 | 50,3 | 0 | 0 | 0 |
| склады | 6 | 52,1 | 50 | 47,6 | 45,5 | 45,5 |  |  |  |
|  | 12 | 104,3 | 100 | 95,3 | 91 | 59,8 |  |  |  |
| 6 Административного назначения (офисы) | 3 | 45,2 | 42,7 | 41,4 | 33,9 | 30,1 | 27,6 | 25,1 | 25,1 |
|  | 4,5 | 67,8 | 64 | 62,1 | 50,9 | 45,2 | 41,4 | 37,7 | 37,7 |
|  | 6 | 90,4 | 85,4 | 81,662 | 67,8 | 60,2 | 55,3 | 50,3 | 50,3 |

Нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению гражданами, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах на территории Магаданской области, утверждённые постановлением Главы муниципального образования Билибинский муниципальный район от 13.08.2008 № 164 представлены в таблице.

Таблица 2.3.1 – Нормативы отопления жилых домов и жилых помещений в многоквартирных домах

| № п/п | Характеристики жилых помещений в разрезе населенных пунктов | Единица измерения | Норматив |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Городское поселение Билибино |  |  |
|  | жилые дома и жилые помещения в многоквартирных домах муниципального, государственного и частного жилищных фондов | Гкал на 1 м² в месяц | 0,03258 |
| 2 | сельское поселение Анюйск |  |  |
|  | жилые дома и жилые помещения в многоквартирных домах муниципального, государственного и частного жилищных фондов | Гкал на 1 м² в месяц | 0,04109 |
| 3 | сельское поселение Илирней |  |  |
|  | жилые дома и жилые помещения в многоквартирных домах муниципального, государственного и частного жилищных фондов | Гкал на 1 м² в месяц | 0,04650 |
| 4 | сельское поселение Кепервеем |  |  |
|  | жилые дома и жилые помещения в многоквартирных домах муниципального, государственного и частного жилищных фондов | Гкал на 1 м² в месяц | 0,04310 |
| 5 | сельское поселение Омолон |  |  |
|  | жилые дома и жилые помещения в многоквартирных домах муниципального, государственного и частного жилищных фондов | Гкал на 1 м² в месяц | 0,04317 |
| 6 | сельское поселение Островное |  |  |
|  | жилые дома и жилые помещения в многоквартирных домах муниципального, государственного и частного жилищных фондов | Гкал на 1 м² в месяц | 0,04370 |

Примечания:

Расчет норматива потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях произведен с применением расчетного метода для:

- многоквартирных домов и жилых домов до 1999 года постройки включительно: 1-этажных, 2-этажных, 3-этажных;

- многоквартирных домов и жилых домов после 1999 года постройки: 1-этажных, 2-этажных, 3-этажных, 10 - 11-этажных, 12-этажных и выше.

Расчет норматива потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях произведен с применением метода аналогов для:

- многоквартирных домов и жилых домов до 1999 года постройки включительно: 4-этажных, 5-этажных, 6 - 9-этажных, 10 - 11-этажных, 12-этажных и выше;

- многоквартирных домов и жилых домов после 1999 года постройки: 4 - 5-этажных, 6 - 9-этажных.

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Прогноз прироста тепловых нагрузок потребителей, сгруппированных по зонам действия источников тепловой энергии представлен в таблице.

Таблица 2.4.1 – Прогнозы приростов спроса на тепловую мощность для централизованного теплоснабжения с разделением по видам теплопотребления, Гкал/ч

| Источник централизованного теплоснабжения | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Фактическая располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | Расход тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Потери мощности в тепловых сетях, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч (население) | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч (Объекты социальной сферы) | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч (Прочие потребители) | Тепловая нагрузка с учетом потерь тепловой энергии при транспортировке, Гкал/час | Дефициты (-) (резервы(+)) тепловой мощности источников тепла, Гкал/ч | Дефициты (-) (резервы(+)) тепловой мощности источников тепла, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Билибинская АЭС | 100 | 100 | 1,115 | 98,88 | 2,37 | 24,6901 | 14,1370 | 5,0003 | 5,5528 | 27,06 | 74,195 | 74,19% |
| Котельная №1 | 3,138 | 3,138 | 0,156 | 2,98 | 0,1 | 1,4000 |  |  |  | 1,50 | 1,582 | 50,43% |
| Котельная №2 | 10,56 | 10,56 | 0,0453 | 10,51 | 0,12 | 1,84 |  |  |  | 1,96 | 8,675 | 82,15% |
| 2023-2026 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Билибинская АЭС | 100,00 | 100 | 1,115 | 98,88 | 2,3653 | 24,6901 | 14,1370 | 5,0003 | 5,5528 | 27,06 | 74,195 | 74,19% |
| Котельная №1 | 3,14 | 3,138 | 0,156 | 2,98 | 0,10 | 1,40 |  |  |  | 1,50 | 1,582 | 50,43% |
| Котельная №2 | 10,56 | 10,56 | 0,045 | 10,51 | 0,12 | 1,84 |  |  |  | 1,96 | 8,55 | 81,01% |
| 2027-2031 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Билибинская АЭС | 100,00 | 100,00 | 1,115 | 98,88 | 2,3653 | 24,6901 | 14,1370 | 5,0003 | 5,5528 | 27,06 | 74,195 | 74,19% |
| Котельная №1 | 3,14 | 3,14 | 0,156 | 2,98 | 0,10 | 1,40 |  |  |  | 1,50 | 1,582 | 50,43% |
| Котельная №2 | 10,56 | 10,56 | 0,045 | 10,51 | 0,12 | 1,84 |  |  |  | 1,96 | 8,55 | 81,01% |
| 2032-2034 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Билибинская АЭС | 100,00 | 100,00 | 1,115 | 98,88 | 2,3653 | 24,6901 | 14,1370 | 5,0003 | 5,5528 | 27,06 | 74,195 | 74,19% |
| Котельная №1 | 3,14 | 3,14 | 0,156 | 2,98 | 0,10 | 1,40 |  |  |  | 1,50 | 1,582 | 50,43% |
| Котельная №2 | 10,56 | 10,56 | 0,045 | 10,51 | 0,12 | 1,84 |  |  |  | 1,96 | 8,55 | 81,01% |

Анализ приведенных в таблицах данных показывает, что наблюдается сохранение резерва тепловой мощности к расчётному сроку реализации схемы теплоснабжения.

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Приростов объемов потребления тепловой энергии и теплоносителя объектами жилья и соцкультбыта, расположенными в производственных зонах, не планируется.

Планируемые для размещения объекты федерального значения, объекты регионального значения и местного значения района.

Схемой территориального планирования мероприятия не предусмотрены.

  - Прогноз перспективного потребления тепловой энергии отдельными категориями потребителей, в том числе социально значимых, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель

Согласно Федеральному закону от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ (ред. от 01.05.2022) «О теплоснабжении», наряду со льготами, установленными федеральными законами в отношении физических лиц, льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель устанавливаются при наличии соответствующего закона субъекта Российской Федерации. Законом субъекта Российской Федерации устанавливаются лица, имеющие право на льготы, основания для предоставления льгот и порядок компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих организаций.

Перечень потребителей или категорий потребителей тепловой энергии (мощности), теплоносителя, имеющих право на льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель (за исключением физических лиц), подлежит опубликованию в порядке, установленном правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Льготные тарифы могут быть установлены для социально значимых потребителей тепловой энергии (или для отдельных объектов таких потребителей), к которым, согласно перечню Постановления Правительства РФ № 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации", относятся:

органы государственной власти;

медицинские учреждения;

учебные заведения начального и среднего образования;

учреждения социального обеспечения;

метрополитен;

воинские части Министерства обороны Российской Федерации, МВД Российской Федерации, Федеральной службы безопасности, Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Федеральной службы охраны Российской Федерации;

исправительно-трудовые учреждения, следственные изоляторы, тюрьмы;

федеральные ядерные центры и объекты, работающие с ядерным топливом и материалами;

объекты по производству взрывчатых веществ и боеприпасов, выполняющие государственный оборонный заказ, с непрерывным технологическим процессом, требующим поставок тепловой энергии;

животноводческие и птицеводческие хозяйства, теплицы;

объекты вентиляции, водоотлива и основные подъемные устройства угольных и горнорудных организаций;

объекты систем диспетчерского управления железнодорожного, водного и воздушного транспорта.

Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения

В соответствии с действующим законодательством деятельность по производству, передаче и распределению тепловой энергии регулируется государством, тарифы на тепловую энергию ежегодно устанавливаются тарифными комитетами.

Одновременно Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ (ред. от 01.05.2022) «О теплоснабжении» определено, что поставки тепловой энергии (мощности), теплоносителя объектами, введенными в эксплуатацию после 1 января 2010 г., могут осуществляться на основе долгосрочных договоров теплоснабжения (на срок более чем 1 год), заключенных между потребителями тепловой энергии и теплоснабжающей организацией по ценам, определенным соглашением сторон.

Основными параметрами формирования долгосрочной цены являются:

обеспечение экономической доступности услуг теплоснабжения потребителям;

в НВВ для расчета цены поставки тепловой энергии включаются экономически обоснованные эксплуатационные издержки;

в НВВ для расчета цены поставки тепловой энергии включается амортизация по объектам инвестирования и расходы на финансирование капитальных вложений (возврат инвестиций инвестору или финансирующей организации) из прибыли; суммарная инвестиционная составляющая в цене складывается из амортизационных отчислений и расходов на финансирование инвестиционной деятельности из прибыли с учетом возникающих налогов;

необходимость выработки мер по сглаживанию ценовых последствий инвестирования (оптимальное «нагружение» цены инвестиционной составляющей);

обеспечение компромисса интересов сторон (инвесторов, потребителей, эксплуатирующей организации) достигается разработкой долгосрочного ценового сценария, обеспечивающего приемлемую коммерческую эффективность инвестиционных проектов и посильные для потребителей расходы за услуги теплоснабжения.

Прерогатива заключения долгосрочных договоров принадлежит единой теплоснабжающей организации. В настоящее время отсутствует информация о подобных договорах теплоснабжения поселении. Спрогнозировать заключение свободных долгосрочных договоров на данном этапе не представляется возможным.

Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены долгосрочные договоры теплоснабжения по регулируемой цене

В настоящее время данная модель применима только для теплосетевых организаций, поскольку Методические указания, утвержденные Приказом ФСТ от 01.09.2010 г. № 221-э/8, и утвержденные параметры RAB-регулирования действуют только для организаций, оказывающих услуги по передаче тепловой энергии. Для перехода на этот метод регулирования тарифов необходимо согласование ФСТ России. Тарифы по методу доходности инвестированного капитала устанавливаются на долгосрочный период регулирования (долгосрочные тарифы): не менее 5 лет (при переходе на данный метод первый период долгосрочного регулирования не менее 3-х лет), отдельно на каждый финансовый год.

При установлении долгосрочных тарифов фиксируются две группы параметров:

пересматриваемые ежегодно (объем оказываемых услуг, индексы роста цен, величина корректировки тарифной выручки в зависимости от факта выполнения инвестиционной программы (ИП));

не пересматриваемые в течение периода регулирования (базовый уровень операционных расходов (OPEX) и индекс их изменения, нормативная величина оборотного капитала, норма доходности инвестированного капитала, срок возврата инвестированного капитала, уровень надежности и качества услуг).

определен порядок формирования НВВ организации, принимаемой к расчету при установлении тарифов, правила расчета нормы доходности инвестированного капитала, правила определения стоимости активов и размера инвестированного капитала, правила определения долгосрочных параметров регулирования с применением метода сравнения аналогов.

Основные параметры формирования долгосрочных тарифов методом RAB:

тарифы устанавливаются на долгосрочный период регулирования, отдельно на каждый финансовый год; ежегодно тарифы, установленные на очередной финансовый год, корректируются; в тарифы включается

инвестиционная составляющая, исходя из расходов на возврат первоначального и нового капитала при реализации ИП организации;

для первого долгосрочного периода регулирования установлены ограничения по структуре активов: доля заемного капитала - 0,3, доля собственного капитала 0,7;

срок возврата инвестированного капитала (20 лет); в НВВ для расчета тарифа не учитывается амортизация основных средств в соответствии с принятым организацией способом начисления амортизации, в тарифе учитывается амортизация капитала, рассчитанная из срока возврата капитала 20 лет;

рыночная оценка первоначально инвестированного капитала и возврат первоначального и нового капитала при одновременном исключении амортизации из операционных расходов ведет к снижению инвестиционного ресурса, возникает противоречие с Положением по бухгалтерскому учету, при необходимости осуществления значительных капитальных вложений - ведет к значительному увеличению расходов на финансирование ИП из прибыли и возникновению дополнительных налогов;

устанавливается норма доходности инвестированного капитала, созданного до и после перехода на RAB-регулирование (на каждый год первого долгосрочного периода регулирования, на последующие долгосрочные периоды норма доходности инвестированного капитала, созданного до и после перехода на RAB-регулирование, устанавливается одной ставкой);

осуществляется перераспределение расчетных объемов НВВ периодов регулирования в целях сглаживания роста тарифов (не более 12 % НВВ регулируемого периода).

Доступна данная финансовая модель для Предприятий, у которых есть достаточные «собственные средства» для реализации инвестиционных программ, возможность растягивать возврат инвестиций на 20 лет, возможность привлечь займы на условиях установленной доходности на инвестируемый капитал. Для большинства ОКК установленная параметрами RAB-регулирования норма доходности инвестированного капитала не позволяет привлечь займы на финансовых рынках в современных условиях, т.к. стоимость заемного капитала по условиям банков выше. Привлечение займов на срок 20 лет тоже проблематично и влечет за собой схемы неоднократного перекредитования, что значительно увеличивает расходы ОКК на обслуживание займов, финансовые потребности ИП и риски при их реализации. Таким образом, для большинства ОКК применение RAB-регулирования не ведет к возникновению достаточных источников финансирования ИП (инвестиционных ресурсов), позволяющих осуществить реконструкцию и модернизацию теплосетевого комплекса при существующем уровне его износа.

Использование данного метода разрешено только для теплосетевых организаций из списка пилотных проектов, согласованного ФСТ России. В дальнейшем широкое распространение данного метода для теплосетевых и других теплоснабжающих организаций коммунального комплекса будет происходить только в случае положительного опыта запущенных пилотных проектов.

- ГЛАВА 3. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

В соответствии с п. 1а Постановления Правительства РФ от 3.04.2020 г. №405 «О внесении изменений в ПП РФ от 22.02.2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», настоящая Глава является необязательной для поселений численностью населения до 100 тыс. человек, в связи с чем в настоящей актуализации не разрабатывается.

- ГЛАВА 4. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

- Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки, а в ценовых зонах теплоснабжения - балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения с указанием сведений о значениях существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии, находящихся в государственной или муниципальной собственности и являющихся объектами концессионных соглашений или договоров аренды

Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки отражены в гл.2.

- Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии

Системы теплоснабжения представляют собой взаимосвязанный комплекс потребителей тепла, отличающихся как характером, так и величиной теплопотребления. Режимы расходов тепла многочисленными абонентами неодинаковы. Тепловая нагрузка отопительных установок изменяется в зависимости от температуры наружного воздуха, оставаясь практически стабильной в течение суток. Расход тепла на горячее водоснабжение не зависит от температуры наружного воздуха, но изменяется как по часам суток, так и по дням недели.

В этих условиях необходимо искусственное изменение параметров и расхода теплоносителя в соответствии с фактической потребностью абонентов. Регулирование повышает качество теплоснабжения, сокращает перерасход тепловой энергии и топлива.

В зависимости от места осуществления регулирования различают центральное, групповое, местное и индивидуальное регулирование.

Центральное регулирование выполняют в котельной по преобладающей нагрузке, характерной для большинства абонентов. В тепловых сетях такой нагрузкой может быть отопление или совместная нагрузка отопления и горячего водоснабжения. На ряде технологических предприятий преобладающим является технологическое теплопотребление.

Местное регулирование предусматривается на абонентском вводе для дополнительной корректировки параметров теплоносителя с учетом местных факторов.

Индивидуальное регулирование осуществляется непосредственно у теплопотребляющих приборов, например, у нагревательных приборов систем отопления, и дополняет другие виды регулирования.

Тепловая нагрузка многочисленных абонентов современных систем теплоснабжения неоднородна не только по характеру теплопотребления, но и по параметрам теплоносителя. Поэтому центральное регулирование отпуска тепла дополняется групповым, местным и индивидуальным, т. е. осуществляется комбинированное регулирование.

Комбинированное регулирование, состоящее из нескольких ступеней, взаимно дополняющих друг друга, создает наиболее полное соответствие между отпуском тепла и фактическим тепло, потреблением.

По способу осуществления регулирование может быть автоматическим и ручным.

Рисунок 4.2.1 Пьезометрический график тепловой сети при пропорциональной разрегулировке абонентов.

Гидравлическим режимом определяется взаимосвязь между расходом теплоносителя и давлением в различных точках системы в данный момент времени.

Расчетный гидравлический режим характеризуется распределением теплоносителя в соответствии с расчетной тепловой нагрузкой абонентов. Давление в узловых точках сети и на абонентских вводах равно расчетному. Наглядное представление об этом режиме дает пьезометрический график, построенный по данным гидравлического расчета.

Однако в процессе эксплуатации расход воды в системе изменяется. Переменный расход вызывается неравномерностью водопотребления на горячее водоснабжение, наличием местного количественного регулирования разнородной нагрузки, а также различными переключениями в сети. Изменение расхода воды и связанное с ним изменение давления приводят к нарушению как гидравлического, так и теплового режима абонентов. Расчет гидравлического режима дает возможность определить перераспределение расходов и давлений в сети и установить пределы допустимого изменения нагрузки, обеспечивающие безаварийную эксплуатацию системы.

Гидравлические режимы разрабатываются для отопительного и летнего периодов времени. В открытых системах теплоснабжения дополнительно рассчитывается гидравлический режим при максимальном водоразборе из обратного и подающего трубопроводов.

Расчет гидравлического режима базируется на основных уравнениях гидродинамики. В тепловых сетях, как правило, имеет место квадратичная зависимость падения давления ∆Р (Па) от расхода:

∆Р = S·V2

где S — характеристика сопротивления, представляющая собой падение давления при единице расхода теплоносителя, Па/(м3/ч) 2; V — расход теплоносителя, м3/ч.

Гидравлический режим систем теплоснабжения в значительной степени зависит от нагрузки горячего водоснабжения. Суточная неравномерность водопотребления, а также сезонное изменение расхода сетевой воды на горячее водоснабжение существенно изменяют гидравлический режим системы.

Центральное регулирование гидравлическим режимом в таких случаях возможно лишь при обеспечении одинаковой степени изменения расхода воды на отопление у всех потребителей. Исследованиями доказано, что для пропорциональной разрегулировки отопительных систем должны быть выполнены следующие условия:

отношение расчетных расходов воды на горячее водоснабжение и
отопление должно быть одинаково у всех абонентов при одинаковом
суточном графике водопотребления;

при начальной регулировке системы, производимой при расчетном расходе воды на вводах, у всех абонентов устанавливаются одинаковые полные давления в подающей линии перед элеватором НПЭ и в обратном трубопроводе после отопительной системы НОЭ.

Разработка гидравлического режима тепловых сетей.

Гидравлический режим тепловых сетей определяет давление в любой точке в подающих и обратных трубопроводах, располагаемые напоры на выводах тепловой сети у источника теплоты и на тепловых пунктах потребителей, давление во всасывающих патрубках сетевых и подкачивающих насосов, требуемые напоры насосов источника теплоты и подкачивающих станций. К гидравлическому режиму работы тепловых сетей предъявляют следующие требования:

давление воды в обратных трубопроводах не должно превышать допустимого рабочего давления в непосредственно присоединенных системах потребителей теплоты и в то же время должно быть выше на 0,05 МПа (0,5 кгс/см2) статического давления систем отопления для обеспечения их заполнения;

давление воды в обратных трубопроводах тепловой сети во избежание подсоса воздуха должно быть не менее 0,05 МПа (0,5 кгс/см2);

давление воды во всасывающих патрубках сетевых, подпиточных, подкачивающих и смесительных насосов не должно превышать допустимого по условиям прочности конструкции насосов и быть не ниже 0,05 МПа (0,5 кгс/см2) или величины допустимого кавитационного запаса;

давление в подающем трубопроводе при работе сетевых насосов должно быть таким, чтобы не происходило кипения воды при ее максимальной температуре в любой точке подающего трубопровода, в оборудовании источника теплоты и в приборах систем теплопотребителей, непосредственно присоединенных к тепловым сетям; при этом давление в оборудовании источника теплоты и тепловой сети не должно превышать допустимых пределов их прочности;

перепад давлений на тепловых пунктах потребителей должен быть не меньше гидравлического сопротивления систем теплопотребления с учетом потерь давления в дроссельных диафрагмах и соплах элеваторов в случае их присутствия;

статическое давление в системе теплоснабжения не должно превышать допустимого давления в оборудовании источника теплоты, в тепловых сетях и системах теплопотребления, непосредственно присоединенных к сетям, и обеспечивать заполнение их водой; статическое давление должно определяться условно для температуры воды до 100 0С; для случаев аварийной остановки сетевых насосов или отключения отдельных участков тепловой сети при сложных рельефе местности и гидравлическом режиме допускается учитывать повышение статического давления во избежание кипения воды с температурой выше 100°С.

Для учета взаимного влияния рельефа местности, высоты абонентских систем, потерь давления в тепловых сетях и предъявляемых выше требований в процессе разработки гидравлического режима тепловой сети необходимо строить пьезометрический график. На пьезометрических графиках величины гидравлического потенциала выражены в единицах напора.

Пьезометрический график представляет собой графическое изображение напоров в тепловой сети относительно местности, на которой она проложена. На пьезометрическом графике в определенном масштабе наносят рельеф местности, высоту присоединенных зданий, величины напоров в сети. На горизонтальной оси графика откладывают длину сети, а на вертикальной оси - напоры. Линии напоров в сети наносят как для рабочего, так и для статического режимов.

Пьезометрические графики построены с учетом рекомендаций и параметров работы существующего оборудования на источниках тепла.

Выводы по разработке гидравлического режима тепловых сетей.

Данные выводы относятся ко всем рассмотренным теплотрассам.

1) Давление в отдельных точках системы не превышает пределы прочности, следовательно, нет необходимости предусматривать подключение отдельных потребителей по независимой схеме или деление тепловых сетей на зоны с выбором для каждой зоны своей линии статического напора.

2) Так как профиль трассы практически ровный, требование заполнения верхних точек систем теплопотребления, не превышая допустимые давления, выполняется.

3) Напор в любой точке тепловой сети определяется величиной отрезка между данной точкой и линией пьезометрического графика подающей или обратной магистрали.

4) Напоры на входе сетевых насосов и на выходе из источника теплоты, удовлетворяют всем требованиям, предъявляемым к гидравлическому режиму.

5) Так как тепловые сети не большой протяженности и профиль теплотрассы не сложный, для обеспечения требований гидравлического режима, установка подкачивающих насосных и дроссельных станций на подающем и обратном трубопроводах не требуется.

Рекомендации по выполнению мероприятий на тепловых сетях.

Для согласованной работы всех теплопотребителей и контроля параметров теплоносителя на отдельно взятом объекте, рекомендуем:

1. Промыть систему отопления каждого здания и сооружения включая отопительные приборы.

2. Для контроля и регулирования входных и выходных параметров теплоносителя на вводе в здания и сооружения установить контрольно-измерительные приборы прямого действия (манометры, термометры):

- на подающем и обратном трубопроводе каждого здания или сооружения;

- на подающем трубопроводе после запорной арматуры и на обратном трубопроводе до запорной арматуры каждого ответвления по ходу теплоносителя при наличии распределительных коллекторов;

3. Система приготовления горячего водоснабжения должна иметь регулирующую арматуру и не оказывать разрегулирующего воздействия на систему отопления здания или сооружения.

4. Имеющиеся в зданиях и сооружениях индивидуальные тепловые пункты и потребители тепловой энергии имеющие автоматическое регулирование должны быть настроены в соответствии с теплопотреблением здания или сооружения.

5. Для обеспечения надёжной и бесперебойной работы внутренней системы отопления, включая отопительные приборы установить на подающем и обратном трубопроводе каждого здания или сооружения фильтры механической очистки теплоносителя. Предусмотреть запорную арматуру, позволяющую легко провести обслуживание фильтров.

6. Для исключения перерасхода тепловой и электрической энергии, а так-же топлива котельной установить узлы учёта потребляемого тепла на каждом здании и сооружении.

7. На выходе теплоносителя из здания или сооружения установить регулирующую арматуру (балансировочный клапан), для установления номинального расхода теплоносителя применительно к каждому объекту.

8. Для снижения потребления тепловой энергии без ухудшения качества отопления рекомендуем установить индивидуальные тепловые пункты с автоматическим регулированием на каждом здании или сооружении, что позволяет:

- регулировать температуру теплоносителя, а, следовательно, и температуру внутри помещений в прямой зависимости от температуры наружного воздуха;

- поддерживать температуру теплоносителя в обратном трубопроводе индивидуального теплового пункта (сетевой воды возвращаемую на котельные) на одном и том же уровне в течение длительного времени.

- Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей

На источниках теплоснабжения дефицитов тепловой мощности не выявлено. Анализ приведенных в гл.2 данных показывает, что наблюдается уменьшение резерва тепловой мощности к расчётному сроку реализации схемы теплоснабжения.

- ГЛАВА 5. МАСТЕР-ПЛАН РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

- Описание вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)

В Мастер-плане сформировано 2 варианта развития системы теплоснабжения муниципального образования муниципального образования.

1 вариант предполагает сохранение существующей системы теплоснабжения реконструкцией источника теплоснабжения по мере износа, либо неисправного состояния основного и вспомогательного оборудования в процессе эксплуатации. Развитие тепловых сетей выполняется без подключения новых абонентов, а также выполняется ремонт и замена существующих тепловых сетей

Предпосылкой для разработки Варианта послужили Требования к схемам теплоснабжения (Постановление Правительства Российской Федерации №154 от 22 февраля 2012 г).

В целях повышения качества централизованного теплоснабжения на территории городского поселения Билибино Билибинского муниципального района предлагается выполнение следующих мероприятий:

Строительство Станции подогрева исходной воды;

Строительство ЦТП 1,2,3;

Строительство ЦТП А;

Строительство ЦТП Б;

Строительство ЦТП В;

Строительство ЦТП Г;

Модернизация ИТП в жилых домах;

Модернизация ЦТП 4.

Ремонт и замена ветхих тепловых сетей по мере износа

Данный вариант развития системы теплоснабжения на территории городского поселения Билибино Билибинского муниципального района предлагает сравнительно небольшие капиталовложения с небольшим сроком окупаемости, что не сильно повлияет на увеличение динамики роста тарифов на тепловую энергию, а также обеспечит возможность подключения новых потребителей.

2 вариант предполагает сохранение существующей системы теплоснабжения с без подключения новых потребителей, а также реконструкцией источника теплоснабжения по мере износа, либо неисправного состояния основного и вспомогательного оборудования в процессе эксплуатации. Развитие тепловых сетей выполняется с подключением новых абонентов, а также выполняется ремонт и замена существующих тепловых сетей Строительство и перекладка сетей, резервных трубопроводных связей, в тепловых сетях одного района теплоснабжения, с увеличением диаметра для возможности аварийного переключения потребителей от одного участка к другому, на случай выхода из строя одного из участков тепловых сетей позволит повысить надежность теплоснабжения.

Билибинская АЭС расположена на Чукотском полуострове вблизи г. Билибино. Станция предназначена для снабжения электроэнергией Чаун-Билибинского горнопромышленного района и теплом промышленных и бытовых потребителей г. Билибино.

Первый блок атомной станции вступил в строй в 1973г, а четвертый в конце 1976г.

Установленная электрическая мощность Билибинской АЭС – 48 МВт при одновременном отпуске тепла потребителям до 67 Гкал/ч. При снижении температуры воздуха до –50°С АЭС работает в теплофикационном режиме и развивает теплофикационную мощность 100 Гкал/ч при снижении генерируемой электрической мощности до 38 МВт.

С истечением сроков планируется постепенный вывод энергоблоков из эксплуатации и закрытие атомной электростанции. В связи с этим остро встает вопрос о создании других источников электро- и теплоснабжения для жизнеобеспечения в Билибинском районе. В 2011 году принято решение о начале вывода из эксплуатации станции начиная с 2019 года. Однако, на настоящий момент не принято решение о конкретном проекте источника тепловой энергии для г. Билибино. Учитывая сложности с доставкой материалов и оборудования ситуацию можно назвать критической.

Данный вариант основан на выбранном Варианте в работе «Технико- экономическое обоснование проекта обеспечения надежного функционирования изолированных энергосистем Дальнего Востока с возможностью объединения энергосистемы Магаданской области и Чаун-Билибинского энергоузла» выполненная ОАО «Институт «ЭнергоСетьПроект» (одобрен протоколом от 20.05.2015 №ЮТ-П9-19пр совещания у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации- полномочного представителя Президента Российской Федерации в дальневосточном Федеральном округе Ю.П.Трутнева)

Концепция развития данного варианта заключается в строительстве новой угольной ТЭЦ 24 МВт электрической и 55 Гкал/ч тепловой мощности.

Предпосылкой для разработки Варианта послужили Требования к схемам теплоснабжения (Постановление Правительства Российской Федерации №154 от 22 февраля 2012 г).

В целях повышения качества централизованного теплоснабжения на территории городского поселения Билибино Билибинского муниципального района предлагается выполнение следующих мероприятий:

Строительство Станции подогрева исходной воды;

Строительство ЦТП 1,2,3;

Строительство ЦТП А;

Строительство ЦТП Б;

Строительство ЦТП В;

Строительство ЦТП Г;

Модернизация ИТП в жилых домах;

Модернизация ЦТП 4.

Строительство новой угольной ТЭЦ 24 МВт электрической и 55 Гкал/ч тепловой мощности.

Строительство новых сетей теплоснабжения к существующим потребителям

Строительство новых сетей теплоснабжения к перспективным потребителям

Ремонт и замена ветхих тепловых сетей по мере износа

Строительство и перекладка сетей, резервных трубопроводных связей, в тепловых сетях одного района теплоснабжения, с увеличением диаметра для возможности аварийного переключения потребителей от одного участка к другому, на случай выхода из строя одного из участков тепловых сетей.

Данный вариант развития системы теплоснабжения на территории городского поселения Билибино Билибинского муниципального района предлагает незначительные капиталовложения с большим сроком окупаемости, что повлияет на увеличение динамики роста тарифов на тепловую энергию. При выборе данного варианта будет обеспечена максимальная надежность системы теплоснабжения.

- Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения, муниципального образования, муниципального образования федерального значения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, а в ценовых зонах теплоснабжения - на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, возникших при осуществлении регулируемых видов деятельности, и индикаторов развития систем теплоснабжения поселения, муниципального образования, муниципального образования федерального значения

В данный момент наиболее приоритетным является 2 вариант развития. При выборе данного варианта будет обеспечена максимальная надежность системы теплоснабжения.

- Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения

1 вариант развития системы теплоснабжения на территории городского поселения Билибино Билибинского муниципального района предлагает сравнительно небольшие капиталовложения с небольшим сроком окупаемости, что не сильно повлияет на увеличение динамики роста тарифов на тепловую энергию, а также не обеспечит возможность подключения новых потребителей.

2 вариант развития системы теплоснабжения на территории городского поселения Билибино Билибинского муниципального района предлагает незначительные капиталовложения с большим сроком окупаемости, что может повлиять на увеличение динамики роста тарифов на тепловую энергию. При выборе данного варианта будет обеспечена максимальная надежность системы теплоснабжения.

- ГЛАВА 6. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЦ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ

- Расчетная величина нормативных потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - расчетную величину плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии

Таблица 2.6.1.1 - Расчетные потери теплоносителя, м3 (без учета ГВС).

| Начало участка | Конец участка | Диаметр трубопровода, dу, мм | Удельный объем воды трубопровода i-го диаметра, Vi, м3/км | Протяженность участка тепловой сети i-го диаметра, li м | Vi li, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 |  |  |  |  |  |
| ТК-1 | ТК-2 | 57 | 0,0020 | 21 | 0,04 |
| ТК-2 | ТК-3 | 57 | 0,0020 | 3,7 | 0,01 |
| ТК-1 | ТК-4 | 273 | 0,0535 | 27,7 | 1,48 |
| 0 | 0 | 108 | 0,0077 | 0 | 0,00 |
| ТК-4 | ТК-5 | 108 | 0,0077 | 13,5 | 0,10 |
| 0 | 0 | 273 | 0,0535 | 0 | 0,00 |
| ТК-5 | ТК-6 | 108 | 0,0077 | 23,3 | 0,18 |
| ТК-6 | ТК-7 | 108 | 0,0077 | 34,1 | 0,26 |
| ТК-7 | ТК-8 | 108 | 0,0077 | 23 | 0,18 |
| ТК-8 | ТК-9 | 108 | 0,0077 | 91,4 | 0,70 |
| ТК-9 | ТК-10 | 108 | 0,0077 | 8 | 0,06 |
| ТК-10 | ТК-11 | 108 | 0,0077 | 33,5 | 0,26 |
| ТК-4 | ТК-13 | 57 | 0,0020 | 36,3 | 0,07 |
| ТК-13 | ТК-12 | 32 | 0,0005 | 34,5 | 0,02 |
| ТК-13 | ТК-14 | 57 | 0,0020 | 13 | 0,03 |
| ТК-14 | ТК-15 | 57 | 0,0020 | 18 | 0,04 |
| ТК-15 | ТК-16 | 57 | 0,0020 | 27,5 | 0,05 |
| ТК-16 | ТК-17 | 57 | 0,0020 | 11 | 0,02 |
| ТК-1 | ТК-1 угол | 108 | 0,0077 | 13 | 0,10 |
| ТК-1 угол | ТК-18 | 159 | 0,0177 | 35 | 0,62 |
| ТК-18 | ТК-19 | 108 | 0,0077 | 50,5 | 0,39 |
| ТК-19 | ТК-23 | 108 | 0,0077 | 7,2 | 0,06 |
| ТК-23 | ТК-20 | 89 | 0,0052 | 18,8 | 0,10 |
| ТК-20 | ТК-22 | 89 | 0,0052 | 11 | 0,06 |
| ТК-23 | ТК-24 | 108 | 0,0077 | 25,3 | 0,19 |
| ТК-24 | ТК-25 | 108 | 0,0077 | 0 | 0,00 |
| ТК-25 | ТК-26 | 89 | 0,0052 | 26 | 0,13 |
| ТК-26 | ТК-28 | 57 | 0,0020 | 25 | 0,05 |
| ТК-28 | ТК-27 | 57 | 0,0020 | 3 | 0,01 |
| ТК-26 | ТК-29 | 89 | 0,0052 | 22 | 0,11 |
| ТК-29 | ТК-30 | 89 | 0,0052 | 6 | 0,03 |
| ТК-30 | ТК-31 | 89 | 0,0052 | 12 | 0,06 |
| ТК-23 | ТК-32 | 89 | 0,0052 | 55 | 0,28 |
| ТК-32 | ТК-33 | 57 | 0,0020 | 48 | 0,09 |
| ТК-18 | ТК-34 | 159 | 0,0177 | 31 | 0,55 |
| ТК-34 | ТК-35 | 32 | 0,0005 | 7,5 | 0,00 |
| ТК-34 | ТК-36 | 159 | 0,0177 | 15,5 | 0,27 |
| ТК-36 | ТК-39 | 159 | 0,0177 | 23,3 | 0,41 |
| ТК-39 | ТК-40 | 159 | 0,0177 | 28,3 | 0,50 |
| ТК-40 | ТК-41 | 159 | 0,0177 | 12 | 0,21 |
| ТК-41 | ТК-42 | 159 | 0,0177 | 7,8 | 0,14 |
| ТК-42 | ТК-44 | 159 | 0,0177 | 22,2 | 0,39 |
| ТК-44 | ТК-45 | 159 | 0,0177 | 32,5 | 0,57 |
| ТК-45 | ТК-46 | 159 | 0,0177 | 49 | 0,87 |
| ТК-46 | ТК-47 | 159 | 0,0177 | 30 | 0,53 |
| ТК-47 | ТК-48 | 159 | 0,0177 | 3,6 | 0,06 |
| ТК-48 | ТК-49 | 159 | 0,0177 | 25,8 | 0,46 |
| ТК-49 | ТК-52 | 89 | 0,0052 | 35 | 0,18 |
| ТК-52 | ТК-53 | 57 | 0,0020 | 45 | 0,09 |
| ТК-52 | ТК-51 | 57 | 0,0020 | 12 | 0,02 |
| ТК-51 | ТК-50 | 57 | 0,0020 | 18 | 0,04 |
| ТК-49 | ТК-54 | 108 | 0,0077 | 83,2 | 0,64 |
| ТК-54 | ТК-54а | 89 | 0,0052 | 40 | 0,21 |
| ТК-54а | ТК-54б | 89 | 0,0052 | 47 | 0,24 |
| ТК-65 | ТК-54а | 108 | 0,0077 | 0 | 0,00 |
| ТК-54б | ТК-62а | 76 | 0,0036 | 20 | 0,07 |
| ТК-62 | ТК-61а | 76 | 0,0036 | 40 | 0,15 |
| ТК-41 | ТК-43 | 159 | 0,0177 | 13,4 | 0,24 |
| ТК-43 | ТК-57 | 159 | 0,0177 | 29,5 | 0,52 |
| ТК-57 | ТК-58 | 108 | 0,0077 | 18,5 | 0,14 |
| ТК-58 | ТК-60 | 108 | 0,0077 | 78 | 0,60 |
| 0 | ТК-59 | 57 | 0,0020 | 25 | 0,05 |
| ТК-60 | ТК-61 | 89 | 0,0052 | 30 | 0,15 |
| ТК-57 | ТК-62 | 108 | 0,0077 | 31 | 0,24 |
| ТК-62 | ТК-53 | 108 | 0,0077 | 11,5 | 0,09 |
| ТК-53 | скваж №1 -375м | 108 | 0,0077 | 375 | 2,89 |
| ТК-53 | ТК-65 | 89 | 0,0052 | 57,7 | 0,30 |
| ТК-65 | ТК-66 | 89 | 0,0052 | 20 | 0,10 |
| ТК-66 | ТК-67 | 89 | 0,0052 | 65,2 | 0,34 |
| ТК-62 | ТК-68 | 89 | 0,0052 | 12 | 0,06 |
| ТК-68 | ТК-69 | 89 | 0,0052 | 44,3 | 0,23 |
| ТК-69 | ТК-70 | 89 | 0,0052 | 26,3 | 0,14 |
| ТК-70 | ТК-71 | 89 | 0,0052 | 37,8 | 0,19 |
| Котельная №2 |  |  |  |  |  |
| ТК-1 | ТК-2 | 377 | 0,1023 | 12 | 1,23 |
| ТК-2 | ТК-3 | 377 | 0,1023 | 6 | 0,61 |
| ТК-3 | ТК-5 | 377 | 0,1023 | 153 | 15,65 |
| 0 | ТК-4 | 377 | 0,1023 | 6 | 0,61 |
| ТК-5 | ТК-6 | 377 | 0,1023 | 8 | 0,82 |
| ТК-6 | ТК-7 d-100 | 273 | 0,0535 | 147 | 7,86 |
| ТК-7 | ТК-8 | 273 | 0,0535 | 43 | 2,30 |
| ТК-8 | ТК-9 | 273 | 0,0535 | 73 | 3,90 |
| ТК-9 | ТК-10 | 273 | 0,0535 | 10 | 0,53 |
| ТК-9 | ТК-11 | 108 | 0,0077 | 26 | 0,20 |
| ТК-10 | ТК-14 | 273 | 0,0535 | 25,5 | 1,36 |
| ТК-10 | ТК-13 | 57 | 0,0020 | 15 | 0,03 |
| ТК-13 | ТК-12 | 57 | 0,0020 | 15 | 0,03 |
| ТК-14 | ТК-15 | 273 | 0,0535 | 23 | 1,23 |
| ТК-15 | ТК-16 | 273 | 0,0535 | 11 | 0,59 |
| ТК-16 | ТК-17 | 57 | 0,0020 | 15 | 0,03 |
| ТК-17 | ТК-18 | 57 | 0,0020 | 15 | 0,03 |
| ТК-16 | ТК-19 | 273 | 0,0535 | 38 | 2,03 |
| ТК-19 | ТК-20 | 57 | 0,0020 | 15 | 0,03 |
| ТК-20 | ТК-21 | 57 | 0,0020 | 15 | 0,03 |
| ТК-19 | ТК-22 | 273 | 0,0535 | 0 | 0,00 |
| ТК-22 | ТК-5 (кот.№1) | 273 | 0,0535 | 302,8 | 16,19 |
| ТК-5 | ТК-33 | 108 | 0,0077 | 30 | 0,23 |
| ТК-33 | ТК-34 | 89 | 0,0052 | 25 | 0,13 |
| ТК-34 | ТК-35 | 89 | 0,0052 | 17 | 0,09 |
| ТК-35 | ТК-36 | 89 | 0,0052 | 4 | 0,02 |
| ТК-36 | ТК-37 | 32 | 0,0005 | 18 | 0,01 |
| ТК-6 | ТК-30 | 273 | 0,0535 | 6 | 0,32 |
| ТК-30 | ТК-31 | 108 | 0,0077 | 73,4 | 0,56 |
| ТК-31 | ТК-71 | 76 | 0,0036 | 26 | 0,09 |
| ТК-71 | ТК-70 | 76 | 0,0036 | 0 | 0,00 |
| ТК-31 | ТК-80 | 108 | 0,0077 | 87,4 | 0,67 |
| ТК-80 | ТК-80а | 89 | 0,0052 | 49,8 | 0,26 |
| ТК-80а | ГСМ | 108 | 0,0077 | 0 | 0,00 |
| ТК-80а | ТК-79 | 57 | 0,0020 | 51 | 0,10 |
| ТК-79 | ТК-78 | 57 | 0,0020 | 3 | 0,01 |
| ТК-30 | ТК-85 | 219 | 0,0336 | 4,9 | 0,16 |
| ТК-85 | ТК-86 | 219 | 0,0336 | 27,5 | 0,93 |
| ТК-86 | ТК-87 | 219 | 0,0336 | 27,5 | 0,93 |
| ТК-87 | ТК-88 | 219 | 0,0336 | 22 | 0,74 |
| ТК-88 | ТК-89 | 219 | 0,0336 | 87 | 2,93 |
| ТК-89 | ТК-90 | 57 | 0,0020 | 15,8 | 0,03 |
| ТК-89 | ТК-91 | 219 | 0,0336 | 31,2 | 1,05 |
| ТК-91 | ТК-92 | 108 | 0,0077 | 24,5 | 0,19 |
| ТК-92 | ТК-93 | 108 | 0,0077 | 18 | 0,14 |
| ТК-93 | ТК-94 | 108 | 0,0077 | 25 | 0,19 |
| ТК-94 | ТК-95 | 108 | 0,0077 | 28 | 0,22 |
| ТК-95 | ТК-96 | 76 | 0,0036 | 2 | 0,01 |
| ТК-96 | ТК-97 | 76 | 0,0036 | 5 | 0,02 |
| ТК-97 | ТК-98 | 76 | 0,0036 | 15 | 0,05 |
| ТК-98 | ТК-99 | 76 | 0,0036 | 9 | 0,03 |
| ТК-91 | ТК-100 | 219 | 0,0336 | 21,2 | 0,71 |
| ТК-100 | ТК-101 | 219 | 0,0336 | 20 | 0,67 |
| ТК-101 | ТК-102 | 219 | 0,0336 | 20 | 0,67 |
| ТК-102 | ТК-103 | 219 | 0,0336 | 15 | 0,50 |
| ТК-103 | ТК-104 | 219 | 0,0336 | 29,5 | 0,99 |
| ТК-104 | ТК-105 | 219 | 0,0336 | 55 | 1,85 |
| ТК-105 | ТК-107 | 219 | 0,0336 | 38 | 1,28 |
| 0 | ТК-106 | 57 | 0,0020 | 30 | 0,06 |
| ТК-2 | ТК-46 | 76 | 0,0036 | 15,5 | 0,06 |
| ТК-46 | ТК-45 | 76 | 0,0036 | 6,3 | 0,02 |
| ТК-45 | ТК-44 | 76 | 0,0036 | 30,4 | 0,11 |
| ТК-44 | ТК-42 | 76 | 0,0036 | 26,3 | 0,10 |
| ТК-42 | ТК-41 | 76 | 0,0036 | 17 | 0,06 |
| ТК-41 | ТК-40 | 76 | 0,0036 | 8 | 0,03 |
| ТК-41 | ТК-39 | 76 | 0,0036 | 4 | 0,01 |
| ТК-39 | ТК-38 | 76 | 0,0036 | 98 | 0,36 |
| 0 | ТК-38 | 57 | 0,0020 | 80 | 0,16 |
| ТК-47 | ТК-48 | 57 | 0,0020 | 300 | 0,59 |
| ТК-3 | ТК-51 | 108 | 0,0077 | 30 | 0,23 |
| ТК-51 | ТК-52 | 108 | 0,0077 | 14 | 0,11 |
| ТК-52 | ТК-53 | 108 | 0,0077 | 24,6 | 0,19 |
| ТК-53 | ТК-53а | 108 | 0,0077 | 67,4 | 0,52 |
| ТК-53а | ТК-54 | 108 | 0,0077 | 105,8 | 0,81 |
| ТК-54 | ТК-55 | 57 | 0,0020 | 20 | 0,04 |
| ТК-54 | ТК-57 | 108 | 0,0077 | 17 | 0,13 |
| ТК-57 | ТК-56 | 32 | 0,0005 | 62 | 0,03 |
| ТК-57 | ТК-58 | 108 | 0,0077 | 11 | 0,08 |
| ТК-58 | ТК-59 | 76 | 0,0036 | 28,8 | 0,10 |
| ТК-59 | ТК-60 | 76 | 0,0036 | 40 | 0,15 |
| ТК-58 | ТК-62А | 108 | 0,0077 | 0 | 0,00 |
| ТК-53а | ТК-67 | 76 | 0,0036 | 70 | 0,25 |
| ТК-67 | ТК-66 | 76 | 0,0036 | 19 | 0,07 |
| ТК-66 | ТК-65 | 76 | 0,0036 | 24 | 0,09 |
| ТК-65 | ТК-65а | 76 | 0,0036 | 32 | 0,12 |
| ТК-65а | ТК-65б | 76 | 0,0036 | 31 | 0,11 |
| ТК-65б | ТК-65в | 76 | 0,0036 | 5 | 0,02 |
| ТК-65в | ТК-65г | 76 | 0,0036 | 44 | 0,16 |
| ТК-65г | ТК-65д | 76 | 0,0036 | 44 | 0,16 |
| ЦТП |  |  |  |  |  |
|  |  | 400 | 0,1134 | 1765,3 | 200,10 |
|  |  | 377 | 0,1023 | 1811,2 | 185,29 |
|  |  | 300 | 0,0633 | 1080,9 | 68,44 |
|  |  | 273 | 0,0535 | 4555,9 | 243,63 |
|  |  | 219 | 0,0336 | 4296,3 | 144,51 |
|  |  | 159 | 0,0177 | 3146,7 | 55,58 |
|  |  | 125 | 0,0106 | 768,9 | 8,12 |
|  |  | 108 | 0,0077 | 4718 | 36,30 |
|  |  | 89 | 0,0052 | 2030,9 | 10,46 |
|  |  | 65 | 0,0026 | 15,4 | 0,04 |
|  |  | 57 | 0,0020 | 282,7 | 0,55 |

- Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

Система теплоснабжения городского поселения Билибино Билибинского муниципального района открытая и закрытая.

- Сведения о наличии баков-аккумуляторов

В муниципальном образовании Городское поселение Билибино баки-аккумуляторы отсутствуют.

- Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии

В муниципальном образовании городское поселение Билибино в качестве теплоносителя для передачи тепловой энергии от источников до потребителей используется горячая вода. Качество используемой воды должно обеспечивать работу оборудования системы теплоснабжения без превышающих допустимые нормы отложений накипи и шлама, без коррозионных повреждений, поэтому исходную воду необходимо подвергать обработке в водоподготовительных установках.

Присоединение (подключение) всех потребителей во вновь создаваемых зонах теплоснабжения будет осуществляться по независимой схеме присоединения систем отопления потребителей и закрытой схеме присоединения систем горячего водоснабжения через индивидуальные тепловые пункты.

Тепловые узлы существующих потребителей должны быть реконструированы с установкой теплообменного оборудования для создания закрытого контура водоснабжения. При невозможности выполнения реконструкции предполагается отказаться от централизованного горячего водоснабжения и использовать индивидуальные электрические водонагреватели.

- Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения

Таблица 2.6.5.1 –Баланс теплоносителя городского поселения Билибино Билибинского муниципального района

| Источник централизованного теплоснабжения | Тепловая нагрузка с учетом потерь тепловой энергии при транспортировке, Гкал/час | Объем теплоносителя в системе теплоснабжения, м3 | Нормируемая утечка теплоносителя, тыс. м3/год | Производительность установки водоподготовки, м3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 год |  |  |  |  |
| Котельная №1 | 27,06 | 43,55 | 0,1089 | 0,23952 |
| Котельная №2 | 1,50 | 171,23 | 0,4281 | 0,94175 |
| ЦТП | 1,96 | 2113,88 | 5,2847 | 11,62635 |
| 2023-2026 годы |  |  |  |  |
| Котельная №1 | 27,06 | 43,55 | 0,11 | 0,23952 |
| Котельная №2 | 1,50 | 171,23 | 0,43 | 0,94175 |
| ЦТП | 1,96 | 2113,88 | 5,28 | 11,62635 |
| 2027-2031 годы |  |  |  |  |
| Котельная №1 | 27,06 | 43,55 | 0,11 | 0,2395 |
| Котельная №2 | 1,50 | 171,23 | 0,43 | 0,9418 |
| 2032-2034 годы |  |  |  |  |
| Котельная №1 | 27,06 | 43,55 | 0,11 | 0,2395 |
| Котельная №2 | 1,50 | 171,23 | 0,43 | 0,9418 |
| ЦТП | 1,96 | 2113,88 | 5,28 | 11,6263 |

В соответствии со СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» (п. 6.17) аварийная подпитка в количестве 2 % от объема воды в тепловых сетях и присоединенным к ним системам теплопотребления осуществляется химически не обработанной и недеаэрированной водой.

Таблица 2.6.5.2 – Объем теплоносителя необходимый для подпитки сети в аварийном режиме

| Показатель | Объем теплоносителя в системе теплоснабжения, м3 | Аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной воды, м3/час |
| --- | --- | --- |
| 2023 год |  |  |
| Котельная №1 | 43,55 | 0,871 |
| Котельная №2 | 171,23 | 3,425 |
| ЦТП | 2113,88 | 42,278 |
| 2023-2026 годы |  |  |
| Котельная №1 | 43,55 | 0,8710 |
| Котельная №2 | 171,23 | 3,4246 |
| ЦТП | 2113,88 | 42,2776 |
| 2027-2031 годы |  |  |
| Котельная №1 | 43,55 | 0,871 |
| Котельная №2 | 171,23 | 3,425 |
| ЦТП | 2113,88 | 42,278 |
| 2032-2034 годы |  |  |
| Котельная №1 | 43,55 | 0,8710 |
| Котельная №2 | 171,23 | 3,4246 |
| ЦТП | 2113,88 | 42,2776 |

- ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

- Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления

С целью качественного и бесперебойного обеспечения потребности в теплоснабжении для потребителей, расположенных вне зон действия существующих энергоисточников, предлагается провести мероприятия по реконструкции и техническому перевооружению. Проведение мероприятий по реконструкции и техническому перевооружению котельных позволит существенно снизить затраты эксплуатирующей организации на топливо и текущие ремонты устаревшего оборудования.

Согласно данным администрации на территории городского поселения Билибино Билибинского муниципального района предусматриваются вариант мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации источников тепловой энергии:

2 вариант:

Строительство Станции подогрева исходной воды;

Строительство новой угольной ТЭЦ 24 МВт электрической и 55 Гкал/ч тепловой мощности.

Строительство ЦТП 1,2,3;

Строительство ЦТП А;

Строительство ЦТП Б;

Строительство ЦТП В;

Строительство ЦТП Г;

Модернизация ИТП в жилых домах;

Модернизация ЦТП 4.

Согласно выбранному сценарию развития централизованного теплоснабжения МО Городское поселение Билибино, в котором предусмотрено подключение существующих объектов капитального строительства к системе централизованного теплоснабжения.

Согласно статье 14, Федерального закона от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», подключение теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных ФЗ №190 (ред. от 01.05.2022) «О теплоснабжении» и правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 г. №307 «О порядке подключения к системам теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ» (далее Правила).

Подключение осуществляется на основании договора на подключение к системе теплоснабжения, который является публичным для теплоснабжающей организации, теплосетевой организации. Теплоснабжающая или теплосетевая организация, к которой следует обращаться заявителям, согласно Правилам, определяется в соответствии с зонами эксплуатационной ответственности таких организаций, определенных в настоящей схеме теплоснабжения. При наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения в соответствующей точке подключения отказ потребителю в заключении договора о подключении объекта, находящегося в границах определенного настоящей схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения, в соответствии с Правилами не допускается.

Нормативный срок подключения (с даты заключения договора о подключении) установлен п. 31. Правил и составляет:

не более 18 месяцев - в случае наличия технической возможности;

не более 3 лет - в случае если техническая возможность подключения обеспечивается в рамках инвестиционной программы исполнителя или смежной МП ЖКХ Билибинского муниципального района и иной срок не указан в ИП.

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, и при отсутствии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства, теплоснабжающая организация или теплосетевая организация в сроки и в порядке, которые установлены Правилами, обязана обратиться в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, с предложением о включении в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, в сроки, в порядке и на основании критериев, которые установлены порядком разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденным Правительством Российской Федерации, принимает решение о внесении изменений в схему теплоснабжения или об отказе во внесении в нее таких изменений. В случае, если теплоснабжающая или теплосетевая организация не направит в установленный срок и (или) представит с нарушением установленного порядка в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, предложения о включении в нее соответствующих мероприятий, потребитель, в том числе застройщик, вправе потребовать возмещения убытков, причиненных данным нарушением, и (или) обратиться в федеральный антимонопольный орган с требованием о выдаче в отношении указанной организации предписания о прекращении нарушения правил недискриминационного доступа к товарам.

В случае внесения изменений в схему теплоснабжения теплоснабжающая организация или теплосетевая организация обращается в орган регулирования для внесения изменений в инвестиционную программу. После принятия органом регулирования решения об изменении инвестиционной программы он обязан учесть внесенное в указанную инвестиционную программу изменение при установлении тарифов в сфере теплоснабжения в сроки и в порядке, которые определяются основами ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. Нормативные сроки подключения объекта капитального строительства устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, в которую внесены изменения, с учетом нормативных сроков подключения объектов капитального строительства, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Таким образом, вновь вводимые потребители, обратившиеся соответствующим образом в теплоснабжающую организацию, должны быть подключены к централизованному теплоснабжению, если такое подсоединение возможно в перспективе.

С потребителями, находящимися за границей радиуса эффективного теплоснабжения, могут быть заключены договоры долгосрочного теплоснабжения по свободной (обоюдно приемлемой) цене, в целях компенсации затрат на строительство новых и реконструкцию существующих тепловых сетей, и увеличению радиуса эффективного теплоснабжения.

Зоны централизованного теплоснабжения представлены в книге 1 обосновывающих материалов.

Индивидуальное теплоснабжение предусматривается для:

- Индивидуальных жилых домов до трех этажей вне зависимости от месторасположения;

- Малоэтажных (до четырех этажей) блокированных жилых домов (таунхаузов), планируемых к строительству вне перспективных зон действия источников централизованного теплоснабжения при условии удельной нагрузки теплоснабжения планируемой застройки менее 0,10 (Гкал/ч)/га;

- Социально-административных зданий высотой менее 12 метров (четырех этажей), планируемых к строительству в местах расположения малоэтажной и индивидуальной жилой застройки, находящихся вне перспективных зон действия источников теплоснабжения;

- Промышленных и прочих потребителей;

- Инновационных объектов, проектом теплоснабжения которых предусматривается удельный расход тепловой энергии на отопление менее 15 кВт∙ч/м2год, т.н. «пассивный (или нулевой) дом» или теплоснабжение которых предусматривается от альтернативных источников, включая вторичные энергоресурсы.

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 5 июля 2018 г. № 787 «Правила подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению)»

Настоящие Правила определяют порядок подключения (технологического присоединения) теплопотребляющих установок, тепловых сетей и источников тепловой энергии к системам теплоснабжения, а также порядок обеспечения недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения.

Недискриминационный доступ к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения предусматривает обеспечение равных условий предоставления указанных услуг их потребителям.

В случае отсутствия технической возможности подключения исполнитель направляет заявителю письмо с предложением выбрать один из следующих вариантов подключения:

подключение будет осуществлено за плату, установленную в индивидуальном порядке, без внесения изменений в инвестиционную программу исполнителя и с последующим внесением соответствующих изменений в схему теплоснабжения в установленном порядке;

подключение будет осуществлено после внесения необходимых изменений в инвестиционную программу исполнителя и в соответствующую схему теплоснабжения.

Техническая возможность подключения существует при одновременном наличии резерва пропускной способности тепловых сетей, обеспечивающего передачу необходимого объема тепловой энергии, теплоносителя, и резерва тепловой мощности источников тепловой энергии.

В случае отсутствия технической возможности подключения и выбора заявителем процедуры подключения в порядке, теплоснабжающая организация или теплосетевая организация обязана обратиться в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердившие схему теплоснабжения, с предложением о включении в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системе теплоснабжения подключаемого объекта с приложением заявки на подключение.

В случае если теплоснабжающая организация или теплосетевая организация направила обращение в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, утвердивший схему теплоснабжения, с предложением о включении в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системе теплоснабжения подключаемого объекта, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, направляет его в соответствующий орган местного самоуправления.

В свою очередь орган местного самоуправления направляет в теплоснабжающую организацию или теплосетевую организацию решение о включении соответствующих мероприятий в схему теплоснабжения или об отказе во включении таких мероприятий в схему теплоснабжения.

В поселениях, с численностью населения 500 тыс. человек и более орган местного самоуправления одновременно с направлением указанного решения в теплоснабжающую организацию или теплосетевую организацию направляет его в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения.

- Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

На территории городского поселения Билибино Билибинского муниципального района существует один источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии.

Источник теплоснабжения: Билибинская АЭС

Билибинская АЭС расположена на Чукотском полуострове вблизи г. Билибино. Станция предназначена для снабжения электроэнергией Чаун-Билибинского горнопромышленного района и теплом промышленных и бытовых потребителей г. Билибино.

Первый блок атомной станции вступил в строй в 1973г, а четвертый в конце 1976г.

Установленная электрическая мощность Билибинской АЭС – 48 МВт при одновременном отпуске тепла потребителям до 67 Гкал/ч. При снижении температуры воздуха до –50°С АЭС работает в теплофикационном режиме и развивает теплофикационную мощность 100 Гкал/ч при снижении генерируемой электрической мощности до 38 МВт.

Электростанция выполнена по блочному принципу и состоит из четырех одинаковых энергетических блоков. Каждый блок имеет электрическую мощность 12МВт и теплопроизводительность 25 Гкал/ч, включает ядерный реактор ЭГП-6, теплофикационную турбоустановку Т-12- 60, вспомогательное оборудование реакторной и турбинной установок и оборудование для выдачи тепла.

- Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

На территории городского поселения Билибино Билибинского муниципального района существует один источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии. Билибинская АЭС расположена на Чукотском полуострове вблизи г. Билибино. Станция предназначена для снабжения электроэнергией Чаун-Билибинского горнопромышленного района и теплом промышленных и бытовых потребителей г. Билибино.

С истечением сроков планируется постепенный вывод энергоблоков из эксплуатации и закрытие атомной электростанции. В связи с этим остро встает вопрос о создании других источников электро- и теплоснабжения для жизнеобеспечения в Билибинском районе. В 2011 году принято решение о начале вывода из эксплуатации станции начиная с 2019 года. Однако, на настоящий момент не принято решение о конкретном проекте источника тепловой энергии для г. Билибино. Учитывая сложности с доставкой материалов и оборудования ситуацию можно назвать критической.

- Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок

Согласно Методическим рекомендациям по разработке схем теплоснабжения, предложения по новому строительству генерирующих мощностей с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения теплоснабжения потребителей возможны только в случае утвержденных решений по строительству генерирующих мощностей в региональных схемах и программах перспективного развития электроэнергетики, разработанных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2009 года №823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергии».

Выбранный Схемой вариант основан на выбранном Варианте 1 ат в работе «Технико- экономическое обоснование проекта обеспечения надежного функционирования изолированных энергосистем Дальнего Востока с возможностью объединения энергосистемы Магаданской области и Чаун-Билибинского энергоузла» выполненная ОАО «Институт «ЭнергоСетьПроект» (одобрен протоколом от 20.05.2015 №ЮТ-П9-19пр совещания у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации- полномочного представителя Президента Российской Федерации в дальневосточном Федеральном округе Ю.П.Трутнева)

Концепция развития данного варианта заключается в строительстве новой угольной ТЭЦ 24 МВт электрической и 55 Гкал/ч тепловой мощности.

- Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок

На территории городского поселения Билибино Билибинского муниципального района существует один источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии. Реконструкция не предусматривается.

- Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

Базовым проектом Схемы теплоснабжения, переобородувание источников тепловой энергии в источники комбинированной выработки на территории городского поселения Билибино Билибинского муниципального района не предусматривается.

- Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии

Реконструкция котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зоны действия, существующих источников тепловой энергии не предусматривается.

- Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Перевод котельной в пиковый режим по отношению к источникам энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии не предусматривается.

- Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Не предусматривается.

- Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

В связи с окончанием проектного срока службы энергоблоков Билибинской АЭС в 2004-2006 годах, на станции были в полном объеме реализованы программные мероприятия по подготовке энергоблоков к продлению сроков эксплуатации. В конце 2006 года Билибинская АЭС стала первой в России станцией, которая продлила свой ресурс на 15 лет. Сроки эксплуатации энергоблоков продлены до 12 января 2019 года (энергоблок № 1), до 30 декабря 2019 года (энергоблок № 2), до 22 декабря 2020 года (энергоблок№ 3) и до 28 декабря 2021 года (энергоблок № 4). С истечением сроков планируется постепенный вывод энергоблоков из эксплуатации и закрытие атомной электростанции.

Конкретные технические мероприятия по продлению срока службы энергоблоков не приводятся в связи с имеющимся режимом секретности данных сведений.

С истечением сроков планируется постепенный вывод энергоблоков из эксплуатации и закрытие атомной электростанции. В связи с этим остро встает вопрос о создании других источников электро- и теплоснабжения для жизнеобеспечения в Билибинском районе. В 2011 году принято решение о начале вывода из эксплуатации станции начиная с 2019 года. Однако, на настоящий момент не принято решение о конкретном проекте источника тепловой энергии для г. Билибино. Учитывая сложности с доставкой материалов и оборудования ситуацию можно назвать критической.

- Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями

Существующие и планируемые к застройке потребители вправе использовать для отопления индивидуальные источники теплоснабжения. Использование автономных источников теплоснабжения целесообразно в случаях:

- Индивидуальных жилых домов до трех этажей вне зависимости от месторасположения;

- Малоэтажных (до четырех этажей) блокированных жилых домов (таунхаузов), планируемых к строительству вне перспективных зон действия источников централизованного теплоснабжения при условии удельной нагрузки теплоснабжения планируемой застройки менее 0,10 (Гкал/ч)/га;

- Социально-административных зданий высотой менее 12 метров (четырех этажей), планируемых к строительству в местах расположения малоэтажной и индивидуальной жилой застройки, находящихся вне перспективных зон действия источников теплоснабжения;

- Промышленных и прочих потребителей;

- Инновационных объектов, проектом теплоснабжения которых предусматривается удельный расход тепловой энергии на отопление менее 15 кВт∙ч/м2год, т.н. «пассивный (или нулевой) дом» или теплоснабжение которых предусматривается от альтернативных источников, включая вторичные энергоресурсы.

Потребители, отопление которых осуществляется от индивидуальных источников, могут быть подключены к централизованному теплоснабжению на условиях организации централизованного теплоснабжения.

- Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения

Схемой предусмотрено подключение существующей и перспективной застройки, а также генеральным планом не предусмотрено дальнейшее увеличение жилищного фонда. Результаты расчетов отражены в таблице 2.1.1 гл.2.

- Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

В качестве потенциальных для нужд теплоснабжения возобновляемых ресурсов могут рассматриваться солнечная энергия, низкопотенциальная теплота грунта, поверхностных и сточных вод.

Целесообразность (конкурентоспособность) использования ВИЭ зависит от многих факторов, главными из которых являются технический и экономический потенциал возобновляемых ресурсов в данном регионе, технико-экономические показатели тепловых установок на базе ВИЭ, вид замещаемой нагрузки (отопление или ГВС) и замещаемого энергоносителя (органического топлива или электроэнергии), себестоимость тепловой энергии, отпускаемой от замещаемого источника.

Солнечная радиация

Климатические условия характеризуются относительно низкими показателями солнечного излучения. Годовой приход суммарной радиации на горизонтальную поверхность не превышает 3200 МДж/м2 (0,76 Гкал/ч), а число часов солнечного сияния составляет 1600-1700 час/год. Большая часть солнечного излучения приходится на летние месяцы, когда основной нагрузкой является ГВС.

При среднем за летний период приходе суммарной радиации на ориентированную поверхность теплоприемника около 400-500 ккал/м2∙час и КПД солнечной водонагревательной установки 0,5-0,7 потребная площадь солнечных коллекторов на 1 Гкал/ч летней нагрузки ГВС составит 2800-4000 м2. За год такая установка выработает около 900-1200 Гкал. При капитальных затратах в установку порядка 30-40 млн руб и стоимости замещаемой тепловой энергии 1500 руб/Гкал, простой срок окупаемости установки составит более 20 лет.

Также очевидно, что для установки централизованного ГВС требуются большие площади под солнечные коллекторы, которые в сельской черте изыскать не удастся. Поэтому в далекой перспективе использование солнечных водонагревательных установок может быть конкурентоспособным для пригородной малоэтажной застройки в случае применения для децентрализованного теплоснабжения жидкого топлива или электроэнергии.

Геотермальное тепло

В настоящее время наиболее отработаны технологии извлечения тепла недр Земли с помощью тепловых насосов. Одна из первых в многоэтажном жилищном строительстве установка ГВС на базе грунтовых тепловых насосов реализована в 2001 году на энергоэффективном жилом доме в микрорайоне “Никулино-2” г. Москвы.

В состав подобных установок входят собственно тепловой насос, система сбора тепла грунта, баки-аккумуляторы горячей воды, котел на органическом топливе или электрический нагреватель, работающий с тепловым насосом в каскаде, а также система низкотемпературного отопления.

Система теплосбора при наличии свободных площадей выполняется в виде горизонтальных коллекторов из пластмассовых труб, уложенных в грунт на глубину 1,5-2 м, однако чаще используются вертикальные скважины-зонды глубиной до 50 метров с U-образными петлями для циркуляции холодоносителя – антифриза.

Удельная стоимость теплового насоса (ТН) с системой теплосбора составляет 30-60 тыс. руб за 1 кВт тепловой мощности, что в несколько раз превышает аналогичные показатели для котлов и квартирных теплогенераторов, поэтому с целью снижения затрат тепловая мощность ТН выбирается в диапазоне 0,4-0,6 от расчетной тепловой нагрузки здания, при этом за счет работы установки замещается от 60% до 70% годового теплопотребления.

Энергетическая эффективность ТН определяется коэффициентом преобразования (КОП), равным отношению тепловой мощности к электрической мощности компрессора. Для современных образцов ТН в диапазоне перепада температур между нагреваемой водой и антифризом 50-60 ⁰С значения КОП достигают 3,5-4 ед.

С учетом расхода электроэнергии на привод циркуляционных насосов общий КОП ТНУ снижается до 3,0-3,5 ед.

Анализ результатов сравнения показывает, что при сложившемся уровне цен на оборудование и тарифов на тепловую и электрическую энергию, грунтовые тепловые насосы не могут составлять конкуренцию котельным на природном газе (простой срок окупаемости превышает 25 лет).

Конкурентоспособность теплонасосных систем может иметь место при замещении котельных на жидком топливе (дизтопливо, СУГ), либо электрокотельных при стоимости отпускаемой тепловой энергии более 3 тыс. руб./Гкал.

Нужно также отметить, что тепловые насосы, как инновационное оборудование, требуют регулярного сервисного обслуживания, что связано с существенными текущими затратами.

Выводы:

Централизованное теплоснабжение с использованием возобновляемых источников энергии в условиях городского поселения Билибино Билибинского муниципального района в ближайшей перспективе не является конкурентоспособным традиционным системам.

Применение солнечных водонагревательных установок и геотермальных тепловых насосов имеет перспективу только при децентрализованном теплоснабжении малоэтажной индивидуальной застройки для замещения дорогих энергоносителей (жидкого топлива, СУГа и электроэнергии).

- Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории муниципального образования

Согласно Методическим рекомендациям по разработке схем теплоснабжения, предложения по организации теплоснабжения в производственных зонах выполняются в случае участия источника теплоснабжения, расположенного на территории производственной зоны, в теплоснабжении жилищной сферы.

По положению на 2022 г. отсутствуют сведения о проектах модернизации производственных котельных с целью выхода на рынок теплоснабжения.

Существующие производственные зоны, расположенные вне зон существующих источников теплоснабжения и имеющих собственные тепловые источники, сохраняются.

Изменений в организации теплоснабжения в существующих производственных зонах схемой теплоснабжения не предполагается.

- Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения

Согласно ФЗ №190 от 27.07.2010 г., «радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения».

Основными критериями оценки целесообразности подключения новых потребителей в зоне действия системы централизованного теплоснабжения являются:

- затраты на строительство новых участков тепловой сети и реконструкция существующих;

- пропускная способность существующих магистральных тепловых сетей;

- затраты на перекачку теплоносителя в тепловых сетях;

- потери тепловой энергии в тепловых сетях при ее передаче;

- надежность системы теплоснабжения.

Комплексная оценка вышеперечисленных факторов, определяет величину эффективного радиуса теплоснабжения.

В настоящее время, методика определения радиуса эффективного теплоснабжения не утверждена федеральными органами исполнительной власти в сфере теплоснабжения.

Для расчета радиусов теплоснабжения использованы характеристики объектов теплоснабжения, а также информация о технико-экономических показателях теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

В качестве центра построения радиуса эффективного теплоснабжения, необходимо рассмотрены источники централизованного теплоснабжения потребителей. Расчету не подлежат следующие категории источников тепловой энергии:

Котельные, осуществляющие теплоснабжение 1 потребителя;

Котельные, вырабатывающие тепловую энергию исключительно для собственного потребления;

Ведомственные котельные, не имеющие наружных тепловых сетей.

Радиус эффективного теплоснабжения представляет собой расстояние, при котором увеличение доходов равно по величине возрастанию затрат. Современных утверждённых методик определения радиуса эффективного теплоснабжения не имеется, поэтому в основу расчета были положено соотношение, представленное еще в «Нормах по проектированию тепловых сетей», изданных в 1938 году и адаптированное к современным условиям в соответствие с изменившейся структурой себестоимости производства и транспорта тепловой энергии.

Связь между удельными затратами на производство и транспорт тепловой энергии с радиусом теплоснабжения осуществляется с помощью следующей полуэмпирической зависимости:

Где:

R - радиус действия тепловой сети (длина главной тепловой магистрали самого протяженного вывода от источника), км;

H - потеря напора на трение при транспорте теплоносителя по тепловой магистрали, м.вод.ст.;

b - эмпирический коэффициент удельных затрат в единицу тепловой мощности котельной, руб./Гкал/ч;

s - удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2;

B - среднее число абонентов на единицу площади зоны действия источника теплоснабжения, 1/км²;

П - теплоплотность района, Гкал/чкм²;

Δτ - расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, °С;

φ - поправочный коэффициент, принимаемый равным 1,3 для ТЭЦ; 1-для котельных.

Дифференцируя полученное соотношение по параметру R и приравнивая к нулю производную, можно получить формулу для определения эффективного радиуса теплоснабжения в виде:

.

Результаты расчета эффективного радиуса теплоснабжения для о источников теплоснабжения городского поселения Билибино Билибинского муниципального района приводятся в таблице. Необходимо подчеркнуть, рассмотренный общий подход уместен для получения только самых укрупнённых и приближенных оценок, в основном – для условий нового строительства не только потребителей, но и самих источников теплоснабжения. Для принятия конкретных решений по подключению удалённых потребителей к уже имеющимся источникам целесообразно выполнять конкретные технико-экономические расчёты

Таблица 7.15.1 – Эффективный радиус теплоснабжения источников

| Источник энерии | Площадь, км2 | Нагрузка, Гкал/ч | П, Гкал/ч*км.кв. | В, аб./кв.км | Rопт, км | Rmax, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Билибинская АЭС | 19,40 | 24,69 | 1,27 | 5,15 | 2,48 | 2,73 |
| Котельная №1 | 3,10 | 1,40 | 0,45 | 17,74 | 0,99 | 1,09 |
| Котельная №2 | 3,50 | 1,84 | 0,53 | 17,14 | 1,06 | 1,16 |

- ГЛАВА 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

- Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

Рекомендуется использование труб в ППУ-изоляции.

В связи с тем, что большая часть существующих сетей теплоснабжения выработали эксплуатационный ресурс, предлагается проведение мероприятий по их замене. Общая протяженность магистральных и радиальных участков тепловых сетей составляет 1406 м.

Согласно данным администрации на территории городского поселения Билибино Билибинского муниципального района предусматриваются вариант мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации сетей:

1 вариант:

Строительство новых сетей теплоснабжения к существующим потребителям

Ремонт и замена ветхих тепловых сетей по мере износа

2 вариант:

Строительство и перекладка сетей, резервных трубопроводных связей, в тепловых сетях одного района теплоснабжения, с увеличением диаметра для возможности аварийного переключения потребителей от одного участка к другому, на случай выхода из строя одного из участков тепловых сетей.

Строительство новых сетей теплоснабжения к существующим потребителям

Строительство новых сетей теплоснабжения к перспективным потребителям

Ремонт и замена ветхих тепловых сетей по мере износа

Реконструкцию тепловых сетей предполагается выполнять с применением современных энергоэффективных технологий, что позволит обеспечить надежное, бесперебойное и качественное теплоснабжение существующих и перспективных тепловых потребителей. При реконструкции тепловых сетей возможно использование стальных труб в заводской ППУ изоляции, а также каменную вату, которая в настоящее время применяются МП ЖКХ Билибинского муниципального района.

- Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения, муниципального образования, муниципального образования федерального значения

Согласно данным администрации на территории городского поселения Билибино Билибинского муниципального района предусматривается строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки.

- Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительство тепловых сетей, для обеспечения возможности поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения не требуется.

- Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Строительство и реконструкция тепловых сетей, для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных не требуется

- Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

Для обеспечения надежной работы системы теплоснабжения требуется перекладка части существующих магистральных трубопроводов, а также строительство резервных трубопроводных связей как в тепловых сетях одного района теплоснабжения, так и смежных теплосетевых районов. Поэтому необходима разработка проекта на прокладку новых систем.

- Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой не требуется.

- Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

В связи с физическим и моральным износом участков существующих тепловых сетей необходима их реконструкции.

- Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций

Строительство повысительных насосных станции на территории муниципального образования не требуется.

- ГЛАВА 9. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

- Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

На территории городского поселения Билибино Билибинского муниципального района открытая и закрытая схема теплоснабжения.

В соответствии с п. 10. ФЗ №417 от 07.12.2011 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О водоснабжении и водоотведении»:

с 1 января 2013 года подключение объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается;

с 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.

Переход на закрытую систему теплоснабжения возможен:

1) Посредством установки индивидуальных автоматизированных, оборудованных приборами учета тепловой энергии тепловых пунктов (ИТП) совместно с тепловой сетью в двухтрубном исполнении. В индивидуальных жилых домах целесообразнее установить газовые бойлеры для обеспечения ГВС;

2) Посредством прокладки тепловой сети в четырехтрубном исполнении.

Переход на закрытую схему ГВС посредством установки ИТП у потребителей признан нецелесообразным, поскольку в существующих и проектируемых многоквартирных домах не предусмотрены подвальные помещения. Кроме того, может потребоваться реконструкция системы холодного водоснабжения и электроснабжения что так же существенно увеличивает затраты на мероприятия по переходу на закрытую схему ГВС.

Переход на закрытую систему теплоснабжения не предусматривается.

- Выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии

Схема выдачи тепловой мощности БАЭС.

Тепловая энергия в горячей воде на нужды отопления и горячего водоснабжения отпускается по одному выводу, образованному двумя нитками, а также на собственные хозяйственные нужды.

Турбина имеет два теплофикационных отбора пара: основной до 40 т/ч и пиковый до 20 т/ч.

Параметры сетевой воды от АЭС до ЦТП (1 контур) 150/70°С. Параметры сетевой воды от ЦТП до потребителей (2 контур) 95/70 °С.

Приготовление сетевой воды на отопление во 2 контуре осуществляется при помощи водоводяных подогревателей и сетевыми насосами подается к потребителю. Подогрев сетевой воды для отопления и горячего водоснабжения потребителей осуществляется в центральных тепловых пунктах.

Метод регулирования отпуска тепловой энергии на отопление – центральный качественный, по температурному графику регулирования отопительной нагрузки с параметрами теплоносителя 95/700С при температуре наружного воздуха для проектирования отопления to= -500C.

Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников теплоснабжения с. Кепервеем.

Система теплоснабжения с. Кепервеем – открытая с непосредственным водоразбором сетевой воды на нужды горячего водоснабжения.

Регулирование отпуска теплоты – центральное качественное, путем изменения температуры сетевой воды в подающем трубопроводе.

Отпуск тепловой энергии от Котельной №1 и от Котельной №2 осуществляется по температурному графику 95/70оС.

- Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения

На территории городского поселения Билибино Билибинского муниципального района открытая и закрытая схема теплоснабжения. Переход на закрытую систему теплоснабжения не предусматривается.

- Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения

На территории городского поселения Билибино Билибинского муниципального района открытая и закрытая схема теплоснабжения. Переход на закрытую систему теплоснабжения не предусматривается.

- оценка целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения

На территории городского поселения Билибино Билибинского муниципального района открытая и закрытая схема теплоснабжения. Переход на закрытую систему теплоснабжения не предусматривается.

- Предложения по источникам инвестиций

На территории городского поселения Билибино Билибинского муниципального района открытая и закрытая схема теплоснабжения. Переход на закрытую систему теплоснабжения не предусматривается.

- ГЛАВА 10. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

- Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории муниципального образования

Перспективные тепловые и топливные балансы для всех источников централизованного теплоснабжения на расчетный период реализации схемы теплоснабжения приведены в таблице.

Таблица 10.1.1 – Существующие и перспективные топливные балансы

| Наименование котельной | Тепловая нагрузка с учетом потерь при транспортировке и СН, Гкал/час | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч | Объем производства тепловой энергии в год, Гкал | Основное топливо | Фактический удельный расход удельного топлива, кг.у.т./ккал | Низшая теплота сгорания | Годовой расход основного топлива, т.у.т. | Годовой расход натурального топлива,т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Билибинская АЭС | 28,17 | 24,6901 | 136004,68 | Ядерное топливо |  |  |  |  |
| Котельная №1 | 1,66 | 1,4 | 5709,45 | Уголь | 273 | 5300 | 1561,377 | 2428,800 |
| Котельная №2 | 2,01 | 1,84 | 6508,46 | Уголь | 292 | 5300 | 1900 | 2955,600 |
| 2023-2026 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Билибинская АЭС | 28,17 | 24,69 | 136004,68 | Ядерное топливо |  |  |  |  |
| Котельная №1 | 1,66 | 1,40 | 5709,45 | Уголь | 273,5 | 5300 | 1561,377 | 2428,800 |
| Котельная №2 | 2,01 | 1,84 | 6508,46 | Уголь | 291,9 | 5300 | 1900,000 | 2955,600 |
| 2027-2031 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Билибинская АЭС | 28,170 | 24,69 | 136004,68 | Ядерное топливо |  |  |  |  |
| Котельная №1 | 1,656 | 1,40 | 5709,45 | Уголь | 273,5 | 5300 | 1561,377 | 2428,800 |
| Котельная №2 | 2,005 | 1,84 | 6508,46 | Уголь | 291,9 | 5300 | 1900,000 | 2955,600 |
| 2032-2034 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Билибинская АЭС | 28,170 | 24,69 | 136004,68 | Ядерное топливо |  |  |  |  |
| Котельная №1 | 1,656 | 1,40 | 5709,45 | Уголь | 273,5 | 5300 | 1561,377 | 2428,800 |
| Котельная №2 | 2,005 | 1,84 | 6508,46 | Уголь | 291,9 | 5300 | 1900,000 | 2955,600 |

- Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива

Таблица 10.2.1 – Аварийный запас топлива МП ЖКХ Билибинского муниципального района

| Наименование котельной | Максимально-часовой расход топлива, т.у.т./час | Максимально-часовой расход топлива, т/час | Расход топлива за сутки,т | Аварийный запас топлива, т |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 год |  |  |  |  |
| Котельная №1 | 0,301 | 0,469 | 11,253 | 33,759 |
| Котельная №2 | 0,367 | 0,571 | 13,694 | 41,082 |
| 2023-2026 годы |  |  |  |  |
| Котельная №1 | 0,301 | 0,469 | 11,253 | 33,759 |
| Котельная №2 | 0,367 | 0,571 | 13,694 | 41,082 |
| 2027-2031 годы |  |  |  |  |
| Котельная №1 | 0,301 | 0,469 | 11,253 | 33,759 |
| Котельная №2 | 0,367 | 0,571 | 13,694 | 41,082 |
| 2032-2034 годы |  |  |  |  |
| Котельная №1 | 0,301 | 0,469 | 11,253 | 33,759 |
| Котельная №2 | 0,367 | 0,571 | 13,694 | 41,082 |

- Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива

Основным видом топлива для всех источников тепловой энергии является уголь.

- виды топлива (в случае, если топливом является угoль, - вид ископаемого Угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Основным видом используемого топлива является уголь.

Таблица 10.4.1 – Характеристика топлив, используемых на источниках теплоснабжения

| Показатели | Основное топливо |
| --- | --- |
| Вид топлива | уголь |
| Марка топлива | уголь Зырянского месторождения |
| Поставщик топлива | По итогам конкурсных процедур |
| Способ доставки на котельную | автотранспорт |
| Периодичность поставки | В течении года |

- Преобладающий в поселении, городском поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском поселении

Преобладающим видом топлива является уголь. На начало периода планирования использование угля на источниках тепловой энергии составляет 100%.

- Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, муниципального образования

Преобладающим видом топлива является уголь. На начало периода планирования использование угля на источниках тепловой энергии составляет 100%, на конец периода планирования использование угля на источниках тепловой энергии составляет 100 %.

- ГЛАВА 11. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Определения

Надежность – Свойство объекта выполнять заданные функции в заданном объеме при определенных условиях функционирования. Это комплексное свойство, включающее единичные свойства безотказности, восстанавливаемости, долговечности, сохраняемости, живучести и ряд других.

Система централизованного теплоснабжения – Система, состоящая из одного или нескольких ИТ, ТС (независимо от диаметра, числа и протяженности наружных теплопроводов) и потребителей теплоты. Как объект исследования надежности СЦТ – открытая человеко-машинная производственная система, состоящая из совокупности ИТ, ТС, сетевых сооружений и узлов потребления, и предназначенная для производства, преобразования, передачи, распределения тепла и снабжения им потребителей с разнородной тепловой нагрузкой.

Надежность СЦТ, ТС – Свойство системы (СЦТ, ТС) снабжать потребителей теплотой в необходимом количестве требуемого качества и не допускать ситуаций, опасных для людей и окружающей среды.

Надежность теплоснабжения – Аспект системной надежности ТС (СЦТ), отражающий требования со стороны потребителей в бесперебойном снабжении тепловой энергией.

Полностью рабочее состояние ТС – Рабочее состояние ТС, при котором обеспечивается нормальный режим подачи теплоты всем потребителям.

Частично рабочее состояние ТС – Рабочее состояние ТС, при котором теплоснабжение одного или части потребителей ниже расчетного.

Нормальный режим- Рабочее состояние ТС, при котором обеспечиваются заданные параметры режима работы в установленных пределах

Послеаварийный режим- Режим, который устанавливается в ТС после отключения отказавшего элемента на время его восстановления.

Отказ технологический ТС - Вынужденное отключение или ограничение работоспособности оборудования ТС, приведшее к нарушению процесса передачи тепловой энергии потребителям, если оно не содержит признаков аварии.

Отказ функционирования ТС- Событие, заключающееся в переходе ТС с одного относительного уровня функционирования на другой, более низкий.

Авария- Событие, заключающееся, как правило, во внезапном переходе ТС с одного относительного уровня функционирования на другой, существенно более низкий с крупным нарушением режима работы, разрушением ТС и неконтролируемым выбросом теплоносителя.

Резервирование ТС- Способ повышения надежности ТС введением избыточности в схему сети (дополнительные связи) и увеличением диаметров теплопроводов сверх минимально необходимых для снабжения потребителей тепловой энергией в нормальных режимах.

Структурный элемент - Неделимый при расчете надежности объект.Элемент линейной части тепловой сети- участок теплопровода между двумя секционирующими задвижками, отключающими его при отказе.

Элемент линейной части тепловой сети- Участок теплопровода между двумя секционирующими задвижками, отключающими его при отказе.

Элемент оборудования-Запорная и регулирующая арматура, насосные станции и тепловые пункты в целом, баки-аккумуляторы и т.п.

Путь снабжения потребителя - Последовательность элементов, доставляющая теплоноситель от источника тепловой энергии к узлу потребления.

- Обоснование метода и результатов обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения

Применительно к системам теплоснабжения надёжность можно рассматривать как свойство системы:

1. Бесперебойно снабжать потребителей в необходимом количестве тепловой энергией требуемого качества.

2. Не допускать ситуаций, опасных для людей и окружающей среды.

На выполнение первой из сформулированных в определении надёжности функций, которая обусловлена назначением системы, влияют единичные свойства безотказности, ремонтопригодности, долговечности, сохраняемости, режимной управляемости, устойчивоспособности и живучести. Выполнение второй функции, связанной с функционированием системы, зависит от свойств безотказности, ремонтопригодности, долговечности, сохраняемости, безопасности.

Резервирование – один из основных методов повышения надёжности объектов, предполагающий введение дополнительных элементов и возможностей сверх минимально необходимых для нормального выполнения объектом заданных функций. Реализация различных видов резервирования обеспечивает резерв мощности (производительности, пропускной способности) системы теплоснабжения – разность между располагаемой мощностью (производительностью, пропускной способностью) объекта и его нагрузкой в данный момент времени при допускаемых значениях параметров режима и показателях качества продукции.

Надёжность системы теплоснабжения можно оценить исходя из показателей износа тепломеханического оборудования.

Показатели (критерии) надежности.

Способность проектируемых и действующих источников тепловой энергии, тепловых сетей и в целом СЦТ обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения следует определять по трем показателям (критериям):

Вероятность безотказной работы системы [Р] - способность системы не допускать отказов, приводящих к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных зданиях ниже +8 °С, более числа раз установленного нормативами.

Коэффициент готовности системы [Кг] - вероятность работоспособного состояния системы в произвольный момент времени поддерживать в отапливаемых помещениях расчетную внутреннюю температуру, кроме периодов, допускаемых нормативами. Допускаемое снижение температуры составляет 2 °С.

Живучесть системы [Ж] - способность системы сохранять свою работоспособность в аварийных (экстремальных) условиях, а также после длительных остановов (более 54 часов).

Вероятность безотказной работы [P].

Вероятность безотказной работы [Р] для каждого j-го участка трубопровода в течение одного года вычисляется с помощью плотности потока отказов ωjР

Р =е(-ωjР);

Вычисленные на предварительном этапе плотности потока отказов ωjЕ и ωjР, корректируются по статистическим данным аварий за последние 5 лет в соответствии с оценками показателей остаточного ресурса участка теплопровода для каждой аварии на данном участке путем ее умножения на соответствующие коэффициенты.

Вероятность безотказной работы [Р] определяется по формуле:

Р = е-ω;

где ω – плотность потока учитываемых отказов, сопровождающихся снижением подачи тепловой энергии потребителям, может быть определена по эмпирической формуле:

ω = а·m·Кс·d0,208;

где:

а – эмпирический коэффициент.

При нормативном уровне безотказности, а = 0,00003;

m – эмпирический коэффициент потока отказов, полученный на основе обработки статистических данных по отказам. Допускается принимать равным 0,5 при расчете показателя безотказности и 1,0 при расчете показателя готовности;

Кс – коэффициент, учитывающий старение (утрату ресурса) конкретного участка теплосети. Для проектируемых новых участков тепловых сетей рекомендуется принимать Кс = 1. Во всех других случаях коэффициент старения рассчитывается в зависимости от времени эксплуатации по формуле:

Кс = 3·И2,6

И = n/no

где:

И – индекс утраты ресурса;

n – срок службы теплопровода с момента ввода в эксплуатацию (в годах);

no – расчетный срок службы теплопровода (в годах).

Нормативные (минимально допустимые) показатели вероятности безотказной работы согласно СП 124.13330.2012 принимаются для:

- источника тепловой энергии – Рит = 0,97;

- тепловых сетей – Ртс = 0,90;

- потребителя теплоты – Рпт = 0,99;

СЦТ – Рсцт = 0,9*0,97*0,99 = 0,86.

Уровень надежности системы теплоснабжения характеризует состояние системы с точки зрения возможности обеспечения качественной и безопасной услуги теплоснабжения (производства и передачи тепловой энергии).

Под надежностью системы теплоснабжения понимают способность проектируемых и действующих источников тепловой энергии, тепловых сетей в целом СЦТ обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения.

Расчет надежности теплоснабжения должен производиться для каждого потребителя, при этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для:

источника теплоты Рит = 0,97;

тепловых сетей Ртс = 0,9;

потребителя теплоты Рпт = 0,99;

СЦТ в целом Рсцт = 0,9∙0,97∙0,99 = 0,86.

Расчет вероятности безотказной работы тепловой сети по отношению к каждому потребителю рекомендуется выполнять с применением следующего алгоритма:

1. Определение пути передачи теплоносителя от источника до потребителя, по отношению к которому выполняется расчет вероятности безотказной работы тепловой сети.

2. На первом этапе расчета устанавливается перечень участков теплопроводов, составляющих этот путь.

3. Для каждого участка тепловой сети устанавливаются: год его ввода в эксплуатацию, диаметр и протяженность.

4. На основе обработки данных по отказам и восстановлениям (времени, затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за несколько лет их работы устанавливаются следующие зависимости:

λ0средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов участков в конкретной системе теплоснабжения при продолжительности эксплуатации участков от 3 до 17 лет (1/км/год);

средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 1 до 3 лет;

средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 17 и более лет;

средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой сети;

средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой сети в зависимости от диаметра участка.

Частота (интенсивность) отказов каждого участка тепловой сети измеряется с помощью показателя λi, который имеет размерность [1/км/год] или [1/км/час].

Интенсивность отказов всей тепловой сети (без резервирования) по отношению к потребителю представляется как последовательное (в смысле надежности) соединение элементов, при котором отказ одного из всей совокупности элементов приводит к отказу всей системы в целом. Средняя вероятность безотказной работы системы, состоящей из последовательно соединенных элементов, будет равна произведению вероятностей безотказной работы:

Pc=i=1i=NPi=e-λ1L1t×e-λ2L2t×⋯×e-λnLnt=e-t×i=1i=NλiLi=eλct

Интенсивность отказов всего последовательного соединения равна сумме интенсивностей отказов на каждом участке,

λc=L1λ1+L2λ2+⋯+Lnλn [1/час],

где Li– протяженность каждого участка, [км].

Для описания параметрической зависимости интенсивности отказов рекомендуется использовать зависимость от срока эксплуатации, следующего вида, близкую по характеру к распределению Вейбулла:

λt=λ0(0,1τ)α-1,

где τ– срок эксплуатации участка [лет].

Характер изменения интенсивности отказов зависит от параметра α: при α<1, она монотонно убывает, при α>1– возрастает; при α=1 функция принимает вид λt=λ0=Const. А λ0– это средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов в конкретной системе теплоснабжения.

Для распределения Вейбулла рекомендуется использовать следующие эмпирические коэффициенты:

α=0,8 при 0<τ≤31 при 3<τ≤170,5×eτ20при τ >17

На рисунке приведен вид зависимости интенсивности отказов от срока эксплуатации участка тепловой сети.

Рисунок 11.1.1 – Зависимость интенсивности отказов от срока эксплуатации участка ТС

При ее использовании следует помнить о некоторых допущениях, которые были сделаны при отборе данных:

она применима только тогда, когда в тепловых сетях существует четкое разделение на эксплуатационный и ремонтный периоды;

в ремонтный период выполняются гидравлические испытания тепловой сети после каждого отказа.

5. По данным региональных справочников по климату о среднесуточных температурах наружного воздуха за последние десять лет строят зависимость повторяемости температур наружного воздуха (график продолжительности тепловой нагрузки отопления). При отсутствии этих данных зависимость повторяемости температур наружного воздуха для местоположения тепловых сетей принимают по данным СП 131.13330.2020 или Справочника «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей».

6. С использованием данных о теплоаккумулирующей способности объектов теплопотребления (зданий) определяют время, за которое температура внутри отапливаемого помещения снизится до температуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения. Отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных зданиях ниже +8 °С (СНиП 41-02-2003. Тепловые сети). Например, для расчета времени снижения температуры в жилом здании используют формулу:

tв=tн+Q0q0V+tв'-tн'-Q0q0Vexpzβ,

где tв– внутренняя температура, которая устанавливается в помещении через время z в часах, после наступления исходного события, °С;

z – время, отсчитываемое после начала исходного события, ч;

tв' - температура в отапливаемом помещении, которая была в момент начала исходного события, °С;

tн– температура наружного воздуха, усредненная на периоде времени z,°С;

Q0– подача теплоты в помещение, Дж/ч;

q0V– удельные расчетные тепловые потери здания, Дж/(ч×°С);

β– коэффициент аккумуляции помещения (здания), ч.

Для расчета времени снижения температуры в жилом задании до +12°С при внезапном прекращении теплоснабжения эта формула при внезапном прекращении теплоснабжения эта формула при Q0q0V=0имеет следующий вид:

z=β×lntв-tнtв,а-tн,

где tв,а– внутренняя температура, которая устанавливается критерием отказа теплоснабжения (+12°С для жилых зданий).

7. На основе данных о частоте (потоке) отказов участков тепловой сети, повторяемости температур наружного воздуха и данных о времени восстановления (ремонта) элемента (участка, НС, компенсатора и т.д.) тепловых сетей определяют вероятность отказа теплоснабжения потребителя.

В случае отсутствия достоверных данных о времени восстановления теплоснабжения потребителей, рекомендуется использовать эмпирическую зависимость для времени, необходимом для ликвидации повреждения, предложенную Е.Я. Соколовым:

zp=a1+b+clс.зD1,2,

где a, b, c– постоянные коэффициенты, зависящие от способа укладки теплопровода (подземный, надземный) и его конструкции, а также от способа диагностики места повреждения и уровня организации ремонтных работ;

lс.з–расстояние между секционирующими задвижками, м;

D–условный диаметр трубопровода, м.

Расчет рекомендуется выполнять для каждого участка и/или элемента, входящего в путь от источника до абонента:

вычисляется время ликвидации повреждения на i -том участке;

по каждой градации повторяемости температур вычисляется допустимое время проведения ремонта;

вычисляется относительная и накопленная частота событий, при которых время снижения температуры до критических значений меньше чем время ремонта повреждения;

вычисляются относительные доли и поток отказов участка тепловой сети, способный привести к снижению температуры в отапливаемом помещении до температуры +12 °С.

z=1-zi,jzi,j×τjτon

ωi=λiLi×j=1j=Nzi,j,

вычисляется вероятность безотказной работы участка тепловой сети относительно абонента

pi=exp-ωi.

Оценку недоотпуска тепловой энергии потребителям рекомендуется вычислять в соответствии с формулой:

ΔQн=Qпр×Tоп×qтп, Гкал

где Qпр– среднегодовая тепловая мощность теплопотребляющих установок потребителя (либо, по другому, тепловая нагрузка потребителя), Гкал/ч;

Tоп– продолжительность отопительного периода, час;

qтп– вероятность отказа теплопровода.

Расчет степени износа

Степень физического износа трасс теплоснабжения рассчитывался по формуле: К (физ.изн.) = Т (факт.) / Т (норм.) * 100 %. Где: Т (факт.) – фактический срок службы, лет; Т (норм.) – нормативный срок службы, лет. При этом нормативный срок службы, согласно п.1.2 СО 153-34.17.464-2003 "Инструкция по продлению срока службы трубопроводов II, III и IV категорий", утв. Приказом Минэнерго России от 30.06.2003 г. N 275 при отсутствии срока службы трубопровода, который устанавливается организацией-изготовителем и указывается в паспорте трубопровода срок службы устанавливается в следующих пределах:

- для трубопроводов пара II категории группы 1-150 тыс.ч (20 лет);

- для станционных трубопроводов сетевой и подпиточной воды [III или (и) IV категорий] - 25 лет;

- для остальных трубопроводов (II категории группы 2, III и IV категорий) - 30 лет.

Срок службы может устанавливаться экспертной организацией индивидуально для конкретного трубопровода.

Для новых тепловых сетей срок службы согласно СП 124.13330.2012. - не менее 30 лет.

Принятые допущения

Рассматривается Марковский стационарный процесс смены состояний ТС с простым пуассоновским распределением потока отказов.

Вероятность одновременного возникновения двух отказов не учитывается, так как она пренебрежимо мала (на три-четыре порядка меньше вероятности возникновения одного отказа).

Принимается, что при восстановлении отказавшего элемента ТС отказы других элементов ТС не происходят.

Интенсивность отказов теплопроводов  определяется на основе

статистической обработки данных об отказах – если такие данные имеются. Для получения обоснованных результатов выборки должны обладать соответствующей однородностью, полнотой и значимостью. Если статистические данные по отказам не используются, расчет интенсивности отказов теплопроводов  с учетом времени их эксплуатации производится по зависимостям распределения Вейбулла при начальной интенсивности отказов 1 км однолинейного теплопровода нач равной 5,7 10-6 1/(км·ч) или 0,05 1/(км·год). Начальная интенсивность отказов соответствует периоду нормальной эксплуатации нового теплопровода после периода приработки.

Средняя интенсивность отказов единицы ЗРА (например, задвижки) принимается равной 2,28 10-7 1/ч или 0,002 1/год.

Среднее время восстановления при отказах участков ТС в зависимости от их диаметра определяется на основе статистической обработки эксплуатационных данных о восстановлении отказавших элементов (если такие данные имеются). Для получения обоснованных результатов выборки должны обладать соответствующей однородностью, полнотой и значимостью.

Если статистические данные о времени восстановления не используются, расчет среднего времени восстановления участков ТС в зависимости от их диаметра и расстояния между СЗ производится в соответствии с (8).

Для схем теплоснабжения городов и городских округов с общим количеством жителей более 100 тыс. человек расчет ПН выполняется для узлов с обобщенными потребителями. Коэффициент тепловой аккумуляции зданий в этом случае принимается пользователем либо для представительных в данном узле категорий зданий, либо для здания с наихудшей теплоустойчивостью.

За последние 3 года технологических отказов и аварий в системах теплоснабжения зарегистрировано не было. Технологические отказы устраняются в кротчайшие сроки. Качество предоставляемых услуг соответствует требованиям законодательства.

Перспективные показатели надёжности с учётом предложений по её увеличению для систем теплоснабжения котельной на территории городского поселения Билибино Билибинского муниципального района представлены в таблице.

Таблица 11.1.1 - Перспективные показатели надёжности

| Наименование показателя | Обозначение | МО Городское поселение Билибино |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2034 |
| Показатель надежности электроснабжения котельной | Kэ | 0,6 | 0,6 |
| Показатель надежности водоснабжения котельной | Kв | 0,6 | 0,6 |
| Показатель надежности топливоснабжения котельной | Kт | 0,5 | 0,5 |
| Показатель соответствия тепловой мощности котельной и пропускной способности тепловых сетей расчётным тепловым нагрузкам | Kб | 1,0 | 1,0 |
| Показатель технического состояния тепловых сетей | Kс | 0,5 | 1,0 |
| Показатель интенсивности отказов тепловых сетей | Kотк.тс | 1,0 | 1,0 |
| Показатель относительного аварийного недоотпуска тепла | Kнед | 1,0 | 1,0 |
| Общий показатель надёжности | К | 0,84 | 0,85 |

Общий показатель надежности на 2034 год для котельных городского поселения Билибино Билибинского муниципального района равен 0,85. Данный показатель предполагается достичь путем реализации мероприятий по замене ветхих сетей теплоснабжения. Таким образом, все системы теплоснабжения в 2034 можно будет отнести к надежным.

При сопоставлении результатов расчета следует, что система на данный момент жизнеспособна и готова выполнять поставленные задачи на протяжении 10-15 лет. После окончания вышеупомянутого периода произойдет увеличение отказов системы централизованного теплоснабжения, что приведет к недоотпуску тепловой энергии.

С целью сохранения и повышения надежности системы теплоснабжения на тепловых сетях г. Билибино рекомендованы следующие мероприятия:

произвести полную инвентаризацию всего оборудования и тепловых сетей, находящихся в ведении МП ЖКХ Билибинского муниципального района. Базы данных системы должны содержать полную информацию о каждом участке тепловых сетей - год строительства и последнего капитального ремонта, рабочие режимы (температура, давление), способ прокладки, сведения о материале труб и тепловой изоляции, даты и характер повреждений, способ их устранения, а также результаты диагностики с информацией об остаточно ресурсе каждого участка;

взаимодействие поставщиков тепловой энергии и их потребителей;

принять меры по проведению противокоррозионной защиты;

пристальное внимание уделять предварительной подготовке трубопроводов, которые используются при проведении аварийного ремонта, должны иметь противокоррозионное покрытие, нанесенное в заводских условиях, в соответствии с требованиями технических условий и проектной документации;

после проведения диагностики необходимо заменить изношенные трубопроводы, изолированные минеральной ватой на предизолированные трубопроводы выполненные по современной технологии.

Скорректировать подход к планированию и проведению планово- предупредительных ремонтов на тепловых сетях.

Классификация повреждений в системах теплоснабжения регламентируется МДК 4-01.2001 «Методические рекомендации по техническому расследованию и учету технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических организаций жилищно- коммунального комплекса» (утверждены приказом Госстроя России от 20.08.01 №191). Нормы времени на восстановление должны определяться с учетом требований данного документа и местных условий.

Подготовка системы теплоснабжения к отопительному сезону проводится в соответствии с МДК 4-01.2001. Выполнение в полном объеме перечня работ по подготовке источников, тепловых сетей и потребителей к отопительному сезону в значительной степени обеспечит надежной и качественное теплоснабжение потребителей.

С целью определения состояния строительно- изоляционных конструкций тепловой изоляции и трубопроводов производятся шурфовки которые в настоящее время являются наиболее достоверным способом оценки состояния элементов подземных прокладок тепловых сетей. Для проведения шурфовок необходимо ежегодно составлять планы. Количество необходимых шурфовок устанавливается предприятием тепловых сетей и зависит от протяженности тепло- вой сети, ее состояния, вида изоляционных конструкций. Результаты шурфовок учитывать при составлении планов ремонтов тепловых сетей.

В процессе эксплуатации уделять особое внимание требованиям нормативных документов, что существенно уменьшит число отказов в отопительный период.

- Обоснование метода и результатов обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения

В соответствии с МДК 4-01.2001 «Методические рекомендации по технологическому расследованию и учету технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических организаций жилищно-коммунального комплекса» авария – разрушение сооружений и(или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и(или) выброс опасных веществ. Как показал статистический анализ инцидентов на тепловых сетях, за последние 5 лет аварийных ситуаций не возникало. Происходили только отказы. Время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений, в значительной степени зависит от следующих факторов: диаметр трубопровода, тип прокладки, объем дренирования и заполнения тепловой сети, а также времени, затраченного на согласование раскопок с собственниками смежных коммуникаций.

Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений в отопительный период, зависит от характеристик трубопровода отключаемой теплосети. Нормативный перерыв теплоснабжения (с момента обнаружения, идентификации дефекта и подготовки рабочего места, включающего в себя установление точного места повреждения (со вскрытием канала) и начала операций по локализации поврежденного трубопровода).

Таблица 11.2.1  Значения коэффициентов a, b, c

| Способ прокладки теплопровода | а | b | с |
| --- | --- | --- | --- |
| В канале (без канала) | 2,913 | 20,89 | -1,88 |

Таблица 11.2.2  Расстояния между СЗ в метрах и место их расположения

| Диаметр теплопровода, м | Диаметр не изменяется |  | Диаметр изменяется |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ответвлений нет | ответвления есть | ответвлений нет | ответвления есть |
| до 0,4 (включительно) | 1000 | непосредственно за ответвлением, расстояние до ближайшей СЗ не более 1000 м | непосредственно за местом изменения диаметра, расстояние до ближайшей СЗ не более 1000 м | непосредственно за ответвлением, на теплопроводе меньшего диаметра, расстояние до ближайшей СЗ не более 1000 м |
| от 0,4 до 0,6 (включительно) | 1500 | непосредственно за ответвлением, расстояние до ближайшей СЗ не более 1500 м | непосредственно за местом изменения диаметра, расстояние до ближайшей СЗ не более 1000 м | непосредственно за ответвлением, на теплопроводе меньшего диаметра, рас- стояние до ближайшей СЗ не более 1000 м |
| от 0,6 до 0,9 (включительно) | 3000 | непосредственно за ответвлением, расстояние до ближайшей СЗ не более 3000 м | непосредственно за местом изменения диаметра, расстояние до ближайшей СЗ в соответствии с меньшим диаметром (не более 1000 м, 1500 м) | непосредственно за ответвлением, на теплопроводе меньшего диаметра, расстояние до ближайшей СЗ в соответствии с меньшим диаметром (не более 1000 м, 1500 м) |
| более 0,9 | 5000 | непосредственно за ответвлением, расстояние до ближайшей СЗ не более 5000 м | непосредственно за местом изменения диаметра, расстояние до ближайшей СЗ в соответствии с меньшим диамет- ром (не более 1000 м, 1500 м, 3000 м) | непосредственно за ответвлением, на теплопроводе меньшего диаметра, расстояние до ближайшей СЗ в соответствии с меньшим диаметром (не более 1000 м, 1500 м, 3000 м) |

Если в результате анализа выявляется несоответствие принятым условиям, то в расчете среднего времени восстановления количество секционирующих задвижек и расстояние между ними условно принимается равным такому, при котором обеспечивается выполнение этих условий. Установка дополнительных задвижек включается в рекомендации.

Среднее время до восстановления ЗРА

Время восстановления ЗРА принимается равным времени восстановления теплопровода, так как отказ ЗРА и отказ теплопровода одного и того же диаметра требуют сопоставимых временных затрат на их восстановление. В связи с этим расчет среднего времени до восстановления ЗРА выполняется по выражению (8).

- Интенсивность восстановления элементов ТС:

| 1 𝜇 = 𝑧в | , 1/ч | (1) |
| --- | --- | --- |

- Стационарная вероятность рабочего состояния сети:

| 𝑁 −1 𝜔𝑖 𝑝0 = (1 + ∑ 𝜇 ) 𝑖=1 𝑖 | (2) |
| --- | --- |

где N – число элементов ТС (участков и ЗРА).

- Вероятность состояния сети, соответствующая отказу f-го элемента:

| 𝜔𝑓 𝑝𝑓 = 𝜇 ∙ 𝑝0 𝑓 | (3) |
| --- | --- |

- Температура	воздуха	в	здании	j-го	потребителя	в	конце	периода восстановления f-го элемента:

| 𝑡jвр − 𝑡jнр − 𝑞̅ ∙ (𝑡jвр − 𝑡jнр) 𝑡в = 𝑡нр + 𝑗,𝑓 𝑗 + 𝑞̅ ∙ (𝑡jвр − 𝑡jнр), 0𝐶 𝑗,𝑓 𝑧в 𝑗,𝑓 𝑗 ( 𝑓) 𝑒 𝛽𝑗 | (4) |
| --- | --- |

где 𝑡jвр - расчетная температура воздуха в здании j-го потребителя, 0С;

𝑡jнр - расчетная для отопления температура наружного воздуха, 0С;

𝑞𝑗,𝑓 – часовой расход тепла у j-го потребителя при отказе f-го элемента при 𝑡нр;

𝑞jр – расчетная часовая нагрузка j-го потребителя при 𝑡нр, Гкал/ч;

- Обоснование результатов оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам

Результаты расчетов вероятности безотказной работы тепломагистралей, выполненные при первичной разработке Схемы теплоснабжения, по результатам расчета надежности тепломагистралей рекомендуются следующие мероприятия (в зависимости от рассчитанных показателей надежности):

- рекомендуется при условии соблюдения нормативной надежности на расчетный срок и предусматривает:

- контроль исправного состояния и безопасной эксплуатации трубопроводов;

- экспертное обследование технического состояния трубопроводов в установленные сроки с выдачей рекомендаций по дальнейшей эксплуатации или выдачей запрета на дальнейшую эксплуатацию трубопроводов;

- рекомендуется при условии несоблюдения нормативной надежности на расчетный срок и предусматривает:

- экспертное обследование технического состояния трубопроводов в установленные сроки с выдачей рекомендаций по дальнейшей эксплуатации или выдачей запрета на дальнейшую эксплуатацию трубопроводов;

- реконструкцию ветхих участков тепловых сетей, определяемых по результатам экспертного обследования технического состояния трубопроводов.

Результаты расчета

Основные пути для расчета вероятности безотказной работы системы теплоснабжения приведены в таблице 9.3.1.-9.3.2. Изображение путей представлено на рисунках 9.3.2. – 9.3.11 Расчеты выполнены для 2022 года и 2034 года. Пути были построены от источника теплоснабжения – Билибинская АЭС, а так же от ЦТП 1-4 по всем направлениям вдоль основных тепломагистралей. В качестве примера показана одна полная таблица пути. Остальные итоги таблиц сгруппированы в таблице 9.8.1.-9.8.2.

Следует отметить, что в методике расчета в электронной модели трубопроводы со сроком службы менее 30 лет считаются надежными.

Таблица 9.3.1. - Основные пути для расчета вероятности безотказной работы системы теплоснабжения

| Начальная камера участка | Конечная камера участка | Вероятность безотказной работы системы теплоснабжения в 2015 году | Вероятность безотказной работы системы теплоснабжения в 2030 году |
| --- | --- | --- | --- |
| Билибинская АЭС | ЦТП 1-3 | 0,39547 | 0,23949 |
| Билибинская АЭС | ЦТП-2 | 0,40097 | 0,24463 |
| Билибинская АЭС | ЦТП-4 | 0,48555 | 0,32658 |
| ЦТП 1 | 792 | 0,67395 | 0,52264 |
| ЦТП 1 | 794 | 0,64097 | 0,46672 |
| ЦТП 2 | Ул. Ленина | 0,80485 | 0,66675 |
| ЦТП 2 | Ул. Ленина 24 | 0,81111 | 0,67873 |
| ЦТП 2 | Восточный микрорайон 1/4 | 0,84545 | 0,74659 |
| ЦТП 3 | 1008 | 0,70489 | 0,55808 |
| ЦТП 4 | 1242 | 0,56563 | 0,37023 |

Таблица 9.3.2. - Основные пути для расчета вероятности безотказной работы системы ГВС

| Начальная камера участка | Конечная камера участка | Вероятность безотказной работы системы теплоснабжения в 2016 году | Вероятность безотказной работы системы теплоснабжения в 2030 году |
| --- | --- | --- | --- |
| ЦТП 1 | Дорожники 2 | 0,72042 | 0,59788 |
| ЦТП 1 | Механизаторов | 0,70731 | 0,565 |
| ЦТП 1 | 1280 | 0,88823 | 0,81072 |
| ЦТП 1 | 1441 | 0,87718 | 0,78713 |
| ЦТП 1 | Восточный микрорайон 1/4 | 0,89001 | 0,81446 |
| ЦТП 1 | 1015 | 0,7969 | 0,68582 |
| ЦТП 4 | 1245 | 0,76932 | 0,62423 |

Таблица 9.3.3. Основные пути для расчета вероятности безотказной работы системы ГВС

| Начальная камера участка | Конечная камера участка | Вероятность безотказной работы системы теплоснабжения в 2016 году | Вероятность безотказной работы системы теплоснабжения в 2030 году |
| --- | --- | --- | --- |
| ЦТП 1 | Дорожники 2 | 0,72042 | 0,59788 |
| ЦТП 1 | Механизаторов | 0,70731 | 0,565 |
| ЦТП 1 | 1280 | 0,88823 | 0,81072 |
| ЦТП 1 | 1441 | 0,87718 | 0,78713 |
| ЦТП 1 | Восточный микрорайон 1/4 | 0,89001 | 0,81446 |
| ЦТП 1 | 1015 | 0,7969 | 0,68582 |
| ЦТП 4 | 1245 | 0,76932 | 0,62423 |

Результаты расчета показывают, что вероятность безотказной работы теплоснабжения потребителей, присоединенных к тепловым камерам не соответствует показателю нормативной величины, требуемой в СП 124.13330.2012 (вероятность безотказной работы тепловых сетей относительно каждого потребителя не должна быть ниже P > 0,9), соответственно на расчетный период требования СП так же не соблюдаются. Основное снижение вероятности безотказной работы происходит из-за значительного срока эксплуатации трубопровода.

Отсюда следует стратегия реконструкции магистрального теплопровода, состоящая из двух составляющих:

реконструкция участков тепловой сети с наименьшей надежностью;

резервирование участков тепловой сети с наименьшей надежностью.

Рисунок 9.3.1 - Путь движения теплоносителя от источника ЦТП 1 до потребителя «792

Вероятность безотказной работы участков тепловой сети

Путь - ЦТП-1 -- 792 подающий

Таблица 9.3.4. – Вероятность безотказной работы участков тепловой сети

| Имя начального узла | _Имя конечного узла_ |  | Наружный диамeтр (мм) |  | Длина (м) | Год прокладки или год КР | Тип прокладки | Параметрическая интенсивность отказов | Интенсивность учитываемых отказов | Интенсивность учитываемых отказов ( нар.итогом) | Вероятность отказа | Вероятность безотказной работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦТП-1-3 | 603 |  | 530 |  | 191 | 1977 | Подземная | 0,0000256 | 0,06717 | 0,06717 | 0,06497 | 0,93503 |
| 603 | ТВК-101 |  | 530 |  | 301,8 | 2000 |  | 0,0000046 | 0,01212 | 0,07929 | 0,07623 | 0,92377 |
| ТВК-101 | ТВК-102 |  | 377 |  | 21,6 | 1962 | Подземная | 0,0000042 | 0,00891 | 0,0882 | 0,08442 | 0,91558 |
| ТВК-102 | ТВК-103 |  | 377 |  | 56 | 1960 | Подземная | 0,0000115 | 0,02415 | 0,11236 | 0,10627 | 0,89373 |
| ТВК-103 | ТВК-104 |  | 377 |  | 64,7 | 1960 | Подземная | 0,0000132 | 0,0279 | 0,14025 | 0,13086 | 0,86914 |
| ТВК-104 | ТВК-105 |  | 377 |  | 43,7 | 1960 | Подземная | 0,000009 | 0,01885 | 0,15911 | 0,14709 | 0,85291 |
| ТВК-105 | ТВК-106 |  | 377 |  | 53,8 | 1960 | Подземная | 0,000011 | 0,02318 | 0,18229 | 0,16664 | 0,83336 |
| ТВК-106 | ТВК-107 |  | 377 |  | 53,5 | 1960 | Подземная | 0,0000109 | 0,02305 | 0,20534 | 0,18563 | 0,81437 |
| ТВК-107 | ТВК-108 |  | 377 |  | 28,7 | 1960 | Подземная | 0,0000059 | 0,01238 | 0,21772 | 0,19565 | 0,80435 |
| ТВК-108 | ТВК-109 |  | 273 |  | 72,1 | 1960 | Подземная | 0,0000138 | 0,02307 | 0,24079 | 0,21399 | 0,78601 |
| ТВК-109 | ТВК-110 |  | 273 |  | 34,7 | 1977 | Подземная | 0,000004 | 0,00674 | 0,24753 | 0,21927 | 0,78073 |
| ТВК-110 | ТВК-111 |  | 273 |  | 21,5 | 1977 | Подземная | 0,0000025 | 0,00419 | 0,25172 | 0,22254 | 0,77746 |
| ТВК-111 | ТВК-112 |  | 273 |  | 35,4 | 1977 | Подземная | 0,0000041 | 0,00689 | 0,25861 | 0,22787 | 0,77213 |
| ТВК-112 | ТВК-113 |  | 273 |  | 92,5 | 1977 | Подземная | 0,0000107 | 0,01799 | 0,2766 | 0,24164 | 0,75836 |
| ТВК-113 | ТВК-114 |  | 273 |  | 10,6 | 1977 | Подземная | 0,0000012 | 0,00205 | 0,27865 | 0,2432 | 0,7568 |
| ТВК-114 | ТВК-118 |  | 273 |  | 11,8 | 1968 | Подземная | 0,0000019 | 0,00312 | 0,28177 | 0,24555 | 0,75445 |
| ТВК-118 | ТВК-119 |  | 273 |  | 9,5 | 1984 | Подземная | 0,0000008 | 0,00126 | 0,28303 | 0,24651 | 0,75349 |
| ТВК-119 | ТВК-120 |  | 273 |  | 9,7 | 1984 | Подземная | 0,0000008 | 0,00128 | 0,28432 | 0,24747 | 0,75253 |
| ТВК-120 | ТВК-121 |  | 273 |  | 10,2 | 1978 | Подземная | 0,0000011 | 0,00191 | 0,28623 | 0,24891 | 0,75109 |
| ТВК-121 | ТВК-122 |  | 273 |  | 42,6 | 1978 | Подземная | 0,0000047 | 0,00794 | 0,29417 | 0,25485 | 0,74515 |
| ТВК-122 | ТВК-123 |  | 273 |  | 20,2 | 1978 | Подземная | 0,0000022 | 0,00376 | 0,29793 | 0,25764 | 0,74236 |
| ТВК-123 |  | ТВК-124 |  | 273 | 17,4 | 1978 | Подземная | 0,0000019 | 0,00324 | 0,30117 | 0,26005 | 0,73995 |
| ТВК-124 |  | ТВК-125 |  | 273 | 14,4 | 1978 | Подземная | 0,0000016 | 0,00268 | 0,30385 | 0,26203 | 0,73797 |
| ТВК-125 |  | ТВК-126 |  | 273 | 14,2 | 1978 | Подземная | 0,0000016 | 0,00265 | 0,3065 | 0,26398 | 0,73602 |
| ТВК-126 |  | ТВК-127 |  | 273 | 9,5 | 1978 | Подземная | 0,0000011 | 0,00177 | 0,30827 | 0,26528 | 0,73472 |
| ТВК-127 |  | ТВК-128 |  | 219 | 9,8 | 1978 | Подземная | 0,000001 | 0,00151 | 0,30978 | 0,26639 | 0,73361 |
| ТВК-128 |  | ТВК-129 |  | 219 | 10,4 | 1978 | Подземная | 0,0000011 | 0,00161 | 0,31138 | 0,26757 | 0,73243 |
| ТВК-129 |  | ТВК-130 |  | 219 | 11,3 | 1978 | Подземная | 0,0000012 | 0,00175 | 0,31313 | 0,26885 | 0,73115 |
| ТВК-130 |  | ТВК-131 |  | 219 | 18,7 | 1978 | Подземная | 0,000002 | 0,00288 | 0,31602 | 0,27095 | 0,72905 |
| ТВК-131 |  | ТВК-132 |  | 219 | 20,1 | 1978 | Подземная | 0,0000021 | 0,0031 | 0,31912 | 0,27321 | 0,72679 |
| ТВК-132 |  | ТВК-133 |  | 219 | 75,4 | 1978 | Подземная | 0,000008 | 0,01165 | 0,33076 | 0,28163 | 0,71837 |
| ТВК-133 |  | ТВК-134 |  | 219 | 76,6 | 1986 | Подземная | 0,000005 | 0,00724 | 0,338 | 0,28681 | 0,71319 |
| ТВК-134 |  | ТВК-135 |  | 219 | 9,6 | 1971 | Подземная | 0,0000013 | 0,00193 | 0,33993 | 0,28818 | 0,71182 |
| ТВК-135 |  | ТВК-140 |  | 219 | 35,2 | 1971 | Подземная | 0,0000049 | 0,00707 | 0,347 | 0,29319 | 0,70681 |
| ТВК-140 |  | ТВК-141 |  | 219 | 108 | 1986 | Подземная | 0,000007 | 0,0102 | 0,3572 | 0,30037 | 0,69963 |
| ТВК-141 |  | ТВК-142 |  | 219 | 56,9 | 1986 | Подземная | 0,0000037 | 0,00537 | 0,36257 | 0,30412 | 0,69588 |
| ТВК-142 |  | ТВК-144 |  | 159 | 201,6 | 1989 | Подземная | 0,0000093 | 0,01074 | 0,37331 | 0,31155 | 0,68845 |
| ТВК-144 |  | ТВК-144-1 |  | 159 | 160,2 | 1989 | Подземная | 0,0000074 | 0,00853 | 0,38185 | 0,3174 | 0,6826 |
| ТВК-144-1 |  | ТВК-145 |  | 159 | 51,7 | 1989 | Подземная | 0,0000024 | 0,00275 | 0,3846 | 0,31928 | 0,68072 |
| ТВК-145 |  | ТВК-148 |  | 159 | 85,8 | 1989 | Подземная | 0,000004 | 0,00457 | 0,38917 | 0,32238 | 0,67762 |
| ТВК-148 |  | 792 |  | 108 | 140,3 | 1989 | Подземная | 0,000006 | 0,00543 | 0,3946 | 0,32605 | 0,67395 |

Год расчёта – 2034

Путь: ЦТП-1 – 792

Таблица 9.3.5 – Вероятность безотказной работы участков тепловой сети

| Имя начального узла | Имя конечног о узла_ |  | Наружный диамeтр (мм) | Длина (м) | Год прокладки или год КР | Тип прокладки | Параметрическая интенсивность отказов | Интенсивность учитываемых отказов | Интенсивность учитываемых отказов ( нар.итогом) | Вероятность отказа |  | Вероятность безотказной работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦТП-1-3 | 603 |  | 530 | 191 | 1977 | Подземная | 0,0000394 | 0,10349 | 0,10349 | 0,09832 |  | 0,90168 |
| 603 | ТВК-101 |  | 530 | 301,8 | 2000 |  | 0,0000237 | 0,06214 | 0,16563 | 0,15264 |  | 0,84736 |
| ТВК-101 | ТВК-102 |  | 377 | 21,6 | 1962 | Подземная | 0,0000054 | 0,01147 | 0,1771 | 0,1623 |  | 0,8377 |
| ТВК-102 | ТВК-103 |  | 377 | 56 | 1960 | Подземная | 0,0000146 | 0,03069 | 0,20779 | 0,18762 |  | 0,81238 |
| ТВК-103 | ТВК-104 |  | 377 | 64,7 | 1960 | Подземная | 0,0000168 | 0,03544 | 0,24323 | 0,21591 |  | 0,78409 |
| ТВК-104 | ТВК-105 |  | 377 | 43,7 | 1960 | Подземная | 0,0000114 | 0,02395 | 0,26718 | 0,23446 |  | 0,76554 |
| ТВК-105 | ТВК-106 |  | 377 | 53,8 | 1960 | Подземная | 0,000014 | 0,02945 | 0,29663 | 0,25668 |  | 0,74332 |
| ТВК-106 | ТВК-107 |  | 377 | 53,5 | 1960 | Подземная | 0,0000139 | 0,02928 | 0,32592 | 0,27814 |  | 0,72186 |
| ТВК-107 | ТВК-108 |  | 377 | 28,7 | 1960 | Подземная | 0,0000075 | 0,01572 | 0,34164 | 0,2894 |  | 0,7106 |
| ТВК-108 | ТВК-109 |  | 273 | 72,1 | 1960 | Подземная | 0,0000175 | 0,0293 | 0,37094 | 0,30992 |  | 0,69008 |
| ТВК-109 | ТВК-110 |  | 273 | 34,7 | 1977 | Подземная | 0,0000062 | 0,01039 | 0,38133 | 0,31705 |  | 0,68295 |
| ТВК-110 | ТВК-111 |  | 273 | 21,5 | 1977 | Подземная | 0,0000039 | 0,00645 | 0,38779 | 0,32144 |  | 0,67856 |
| ТВК-111 |  | ТВК- 112 | 273 | 35,4 | 1977 | Подземная | 0,0000063 | 0,01062 | 0,3984 | 0,32861 |  | 0,67139 |
| ТВК-112 |  | ТВК- 113 | 273 | 92,5 | 1977 | Подземная | 0,0000166 | 0,02772 | 0,42612 | 0,34696 |  | 0,65304 |
| ТВК-113 |  | ТВК- 114 | 273 | 10,6 | 1977 | Подземная | 0,0000019 | 0,00316 | 0,42928 | 0,34902 |  | 0,65098 |
| ТВК-114 |  | ТВК- 118 | 273 | 11,8 | 1968 | Подземная | 0,0000025 | 0,00423 | 0,43351 | 0,35177 |  | 0,64823 |
| ТВК-118 |  | ТВК- 119 | 273 | 9,5 | 1984 | Подземная | 0,0000014 | 0,00237 | 0,43588 | 0,35331 |  | 0,64669 |
| ТВК-119 |  | ТВК- 120 | 273 | 9,7 | 1984 | Подземная | 0,0000014 | 0,00241 | 0,43829 | 0,35486 |  | 0,64514 |
| ТВК-120 |  | ТВК- 121 | 273 | 10,2 | 1978 | Подземная | 0,0000018 | 0,003 | 0,44129 | 0,3568 |  | 0,6432 |
| ТВК-121 |  | ТВК- 122 | 273 | 42,6 | 1978 | Подземная | 0,0000075 | 0,01249 | 0,45378 | 0,36478 |  | 0,63522 |
| ТВК-122 |  | ТВК- 123 | 273 | 20,2 | 1978 | Подземная | 0,0000035 | 0,00592 | 0,4597 | 0,36852 |  | 0,63148 |
| ТВК-123 |  | ТВК- 124 | 273 | 17,4 | 1978 | Подземная | 0,000003 | 0,0051 | 0,46479 | 0,37174 |  | 0,62826 |
| ТВК-124 |  | ТВК- 125 | 273 | 14,4 | 1978 | Подземная | 0,0000025 | 0,00422 | 0,46901 | 0,37438 |  | 0,62562 |
| ТВК-125 |  | ТВК- 126 | 273 | 14,2 | 1978 | Подземная | 0,0000025 | 0,00416 | 0,47318 | 0,37698 |  | 0,62302 |
| ТВК-126 |  | ТВК- 127 | 273 | 9,5 | 1978 | Подземная | 0,0000017 | 0,00278 | 0,47596 | 0,37871 |  | 0,62129 |
| ТВК-127 |  | ТВК- 128 | 219 | 9,8 | 1978 | Подземная | 0,0000016 | 0,00238 | 0,47834 |  | 0,38019 | 0,61981 |
| ТВК-128 |  | ТВК- 129 | 219 | 10,4 | 1978 | Подземная | 0,0000017 | 0,00252 | 0,48086 |  | 0,38175 | 0,61825 |
| ТВК-129 |  | ТВК- 130 | 219 | 11,3 | 1978 | Подземная | 0,0000019 | 0,00275 | 0,48361 |  | 0,38345 | 0,61655 |
| ТВК-130 |  | ТВК- 131 | 219 | 18,7 | 1978 | Подземная | 0,0000031 | 0,00453 | 0,48815 |  | 0,38624 | 0,61376 |
| ТВК-131 |  | ТВК- 132 | 219 | 20,1 | 1978 | Подземная | 0,0000034 | 0,00488 | 0,49302 |  | 0,38922 | 0,61078 |
| ТВК-132 |  | ТВК- 133 | 219 | 75,4 | 1978 | Подземная | 0,0000126 | 0,01832 | 0,51134 |  | 0,40031 | 0,59969 |
| ТВК-133 |  | ТВК- 134 | 219 | 76,6 | 1986 | Подземная | 0,0000103 | 0,0149 | 0,52624 |  | 0,40918 | 0,59082 |
| ТВК-134 |  | ТВК- 135 | 219 | 9,6 | 1971 | Подземная | 0,0000019 | 0,0027 | 0,52894 |  | 0,41077 | 0,58923 |
| ТВК-135 |  | ТВК- 140 | 219 | 35,2 | 1971 | Подземная | 0,0000068 | 0,00992 | 0,53886 |  | 0,41658 | 0,58342 |
| ТВК-140 |  | ТВК- 141 | 219 | 108 | 1986 | Подземная | 0,0000145 | 0,02099 | 0,55984 |  | 0,4287 | 0,5713 |
| ТВК-141 |  | ТВК- 142 | 219 | 56,9 | 1986 | Подземная | 0,0000076 | 0,01106 | 0,5709 |  | 0,43499 | 0,56501 |
| ТВК-142 |  | ТВК- 144 | 159 | 201,6 | 1989 | Подземная | 0,0000227 | 0,02614 | 0,59705 |  | 0,44957 | 0,55043 |
| ТВК-144 |  | ТВК- 144-1 | 159 | 160,2 | 1989 | Подземная | 0,0000181 | 0,02078 | 0,61783 |  | 0,46088 | 0,53912 |
| ТВК-144-1 |  | ТВК- 145 | 159 | 51,7 | 1989 | Подземная | 0,0000058 | 0,0067 | 0,62453 |  | 0,46449 | 0,53551 |
| ТВК-145 |  | ТВК- 148 | 159 | 85,8 | 1989 | Подземная | 0,0000097 | 0,01112 | 0,63565 | 0,47041 |  | 0,52959 |
| ТВК-148 |  | 792 | 108 | 140,3 | 1989 | Подземная | 0,0000146 | 0,01322 | 0,64887 | 0,47736 |  | 0,52264 |

- Обоснование результатов оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки

При условии реализации мероприятий по реконструкции тепловых сетей, прогнозные показатели готовности систем теплоснабжения к безотказным поставкам тепловой энергии будут превышать установленный в СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 норматив - 0,97.

Для снижения подачи тепловой энергии на нужды горячего водоснабжения необходимо изменение следующих технологических факторов:

- снижение количества систем с централизованным приготовлением горячей воды до минимального технически и экономически оправданного уровня;

- реализация эксплуатационных программ, предусматривающих переход на сжатый регламент обслуживания участка сетей, продолжительностью не более 2-х суток.

- Обоснование результатов оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии

Оценочная величина недоотпуска тепловой энергии на котельной по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии составляет не более 220 Гкал/год.

- Применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих нормативную готовность энергетического оборудования

Во 2 варианте варианта развития системы централизованного теплоснабжения городского поселения Билибино Билибинского муниципального района (Глава 5. Мастер-план развития системы теплоснабжения поселения) предусмотрено строительство и перекладка сетей, резервных трубопроводных связей, в тепловых сетях одного района теплоснабжения, с увеличением диаметра для возможности аварийного переключения потребителей от одного участка к другому, на случай выхода из строя одного из участков тепловых сетей..

- Установка резервного оборудования

Во 2 варианте варианта развития системы централизованного теплоснабжения городского поселения Билибино Билибинского муниципального района (Глава 5. Мастер-план развития системы теплоснабжения поселения) предусмотрено внедрение дизель генераторной установки.

- Организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть

Совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть не предусматривается.

- Резервирование тепловых сетей смежных районов поселения, муниципального округа, города федерального значения

В аварийных ситуациях, с учетом положений, изложенных в СП 124.13330.2012, система теплоснабжения и тепловые сети при подземной прокладке в непроходных каналах и бесканальной прокладке должны обеспечивать подачу минимально допустимого количества тепла (таблица 2) при расчетной температуре на отопление =-10 ОС и ниже.

Период проведения ремонтных работ повышается с увеличением диаметра теплопроводов и протяженности отключаемых участков теплосети, что связано со сливом и заполнением теплопроводов. При этом авария в надземных тепловых сетях обнаруживается и ликвидируется значительно быстрее, чем при подземной канальной прокладке. Также быстрее обнаруживается место аварии при бесканальной прокладке теплопроводов в пенополиуретановой изоляции с системой оперативного дистанционного контроля. С другой стороны, вероятность возникновения аварии заметно уменьшается при снижении протяженности и увеличении диаметра и толщины стенок теплопроводов. Исходя из вышеизложенного, в положениях СП 124.13330.2012 (Актуализированная 16 редакция СНиП 41-02-2003) резервирование тепловых сетей принято необязательным для следующих случаев:

- при наличии у потребителей местного резервного источника тепла;

- для участков надземной прокладки протяженностью менее 5 км (при соответствующем обосновании расстояние может быть увеличено);

- для теплопроводов, прокладываемых в тоннелях и проходных каналах;

- для тепловых сетей диаметром 250 мм и менее (при отсутствии потребителей 1-й категории).

При этом для потребителей 1-й категории в зависимости от ситуации, обязательно резервирование местным аварийным источником тепла или тепловыми сетями от двух источников тепла, или тепловыми сетями от двух выводов одного источника тепла. Допускается не производить резервирования транзитных теплопроводов от ТЭЦ до вынесенных пиковых котельных, в случае если их производительность обеспечивает в зависимости от расчетной температуры наружного воздуха покрытие от 78 до 91% расчетной нагрузки на отопление и вентиляцию для потребителей 2-й и 3-й категории и 100% расчетной нагрузки потребителей 1-й категории. Для остальных случаев необходимо рассматривать вопрос резервирования тепловых сетей с учетом конкретной ситуации, сложившейся в данном населенном пункте, а также возможностей эксплуатационной организации.

Основными мероприятиями по резервированию и повышению надежности тепловых сетей является применение следующих технических решений:

- прокладка от источника тепла двух и более головных тепломагистралей, соединенных между собой резервными перемычками (закольцовка тепловых сетей);

- прокладка резервных перемычек между тепловыми сетями двух и более источников тепла (закольцовка тепловых районов);

- монтаж в закольцованном контуре не менее трех секционирующих задвижек (две при врезке контура, одна и более по трассе контура);

- прокладка до абонентов двух резервных теплопроводов;

- прокладка до абонентов реверсивного (третьего) теплопровода;

- уменьшение протяженности участка между секционирующими задвижками;

- монтаж секционирующих задвижек по ходу потока сетевой воды после врезки ответвлений;

- обеспечение минимальной циркуляции сетевой воды в аварийных перемычках;

- соединение теплопроводов транспозицией («перехлест» теплопроводов) на участках со встречными потоками теплоносителя (непосредственно на участках или в камерах).

Прокладка резервных перемычек и дополнительных теплопроводов позволяет отключать аварийные участки без прекращения подачи тепла абонентам. При этом диаметр теплопроводов аварийной перемычки не должен превышать диаметра соединяемых теплопроводов. Уменьшение протяженности участков между секционирующими задвижками приводит к ускорению обнаружения места аварии и сокращению срока проведения ремонтно-восстановительных работ. При этом общая протяженность участков с ответвлениями между двумя секционирующими задвижками не должна превышать 1500 м. Для транзитных участков без ответвлений расстояние между секционирующими задвижками для теплопроводов 2Ду600 мм и более при обеспечении спуска и заполнения сетевой водой допускается увеличивать до 3000 м. С учетом незначительной вероятности возникновения аварий рекомендуется ограничивать минимальное расстояние между секционирующими задвижками:

- для теплопроводов 2Ду1400-1000 мм - до 400 м;

- для теплопроводов 2Ду900-800 мм - до 350 м;

- для теплопроводов 2Ду600-700 мм - до 300 м;

- для теплопроводов 2Ду500 мм и менее - до 250 м.

При этом в закольцованных тепловых сетях ответвления, присоединенные между такими секционирующими задвижками, целесообразно считать зарезервированными, т.е. на таких участках возможно осуществлять врезку ответвлений без монтажа дополнительных секционирующих задвижек. Поскольку в тепловых сетях соблюдается определенный порядок укладки теплопроводов (подающий теплопровод располагается справа по движению потока сетевой воды, а обратный слева), это необходимо учитывать при монтаже аварийных перемычек. Поэтому с целью переключения потоков на резервных 18 перемычках при встречных потоках сетевой воды производится соединение теплопроводов транспозицией, т.е. осуществляется «перехлест» теплопроводов. Монтаж секционирующих задвижек после врезки ответвлений позволяет отключать нижерасположенный аварийный участок без прекращения подачи тепла в ответвление, что приводит к сокращению числа отключаемых абонентов. При разработке схемы тепловых сетей для нового строительства с собственным источником тепла рекомендуется производить разработку различных вариантов схем с рассмотрением вопроса резервирования. Для источников тепла производительностью 60 Гкал/ч и менее рекомендуется производить разработку только варианта схемы тупиковой разводки (с одним или с двумя выводами) без резервирования тепловых сетей. Для источников тепла производительностью от 60 до 200 Гкал/ч включительно рекомендуется производить разработку как варианта схемы с тупиковой разводкой без резервирования тепловых сетей, так и вариантов с резервированием тепловых сетей и последующим согласованием одного из них. Для источников тепла производительностью более 200 Гкал/ч рекомендуется производить разработку нескольких вариантов схем с резервированием тепловых сетей. В случае присоединения объектов нового строительства к существующим источникам тепла и тепловым сетям рекомендуется:

1) использовать сложившуюся схему тепловых сетей при отсутствии необходимости увеличения диаметров существующих тепломагистралей;

2) осуществлять прокладку новых тепломагистралей с повышением уровня резервирования тепловых сетей при необходимости увеличения диаметров существующих тепломагистралей.

- Устройство резервных насосных станций

Устройство резервных насосных станций не требуется.

- Установка баков-аккумуляторов.

Установка баков-аккумуляторов не требуется.

Повышению надежности функционирования систем теплоснабжения в определенной мере способствует применение тепло гидро-акумулирующих установок, наличие которых позволяет оптимизировать тепловые и гидравлические режимы тепловых сетей, а также использовать аккумулирующие свойства отапливаемых зданий. Теплоинерционные свойства зданий учитываются МДС 41-6.2000 «Организационно-методические рекомендации по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах РФ» при определении расчетных расходов на горячее водоснабжение при проектировании систем теплоснабжения из условий темпов остывания зданий при авариях. Размещение баков-аккумуляторов горячей воды возможно как на источнике теплоты, так и в районах теплопотребления. При этом на источнике теплоты предусматриваются баки-аккумуляторы вместимостью не менее 25 % общей расчетной вместимости системы. Внутренняя поверхность баков защищается от коррозии, а вода в них - от аэрации, при этом предусматривается непрерывное обновление воды в баках. Для открытых систем теплоснабжения, а также при отдельных тепловых сетях на горячее водоснабжение предусматриваются баки-аккумуляторы химически обработанной и деаэрированной подпиточной воды расчетной вместимостью, равной десятикратной величине среднечасового расхода воды на горячее водоснабжение. В закрытых системах теплоснабжения на источниках теплоты мощностью 100 МВт и более предусматривается установка баков запаса химически обработанной и деаэрированной подпиточной воды вместимостью 3 % объема воды в системе теплоснабжения, при этом обеспечивается обновление воды в баках. Число баков независимо от системы теплоснабжения принимается не менее двух по 50 % рабочего объема. В системах центрального теплоснабжения (СЦТ) с теплопроводами любой протяженности от источника теплоты до районов теплопотребления допускается использование теплопроводов в качестве

- Сведения о сценариях развития аварий в системах теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов работы таких систем, в том числе при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии

Возможные сценарии развития аварий в системах теплоснабжения: выход из строя всех насосов сетевой группы;

Прорыв на тепловых сетях, аварийный останов котлов, аварийный останов

Выход из строя котельного оборудования

Выход из строя насосов сетевой группы.

Прекращение подачи электроэнергии.

Таблица 11.12.1 Риски возникновения аварий, масштабы и последствия

| Вид аварии | Возможная причина возникновения аварии | Масштаб аварии и последствия | Уровень реагирования | Методы устранения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Остановка котельной | Выход из строя всех насосов сетевой группы | Прекращение циркуляции воды в системах отопления всех потребителей, понижение напора и температуры в зданиях и домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей | Локальный | Выполнение переключения на резервный насос. При невозможности переключения организация ремонтных работ. При длительном отсутствии работы насоса организация ремонтных работ по предотвращению размораживания силами теплоснабжающей организации и организациями, осуществляющими управление жилыми домами. |
| Остановка котельной | Выход из строя котельного оборудования |  | Локальный | Информирование об отсутствии электроэнергии ЕДС, Переход на резервный или автономный источник электроснабжения, дизель-генератор). |
| Кратковременное нарушение теплоснабжения объектов жилищно- коммунального хозяйства, социальной сферы | Порыв на тепловых сетях | Прекращение циркуляции воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры и напора в зданиях и домах | Локальный | Организация переключения теплоснабжения поврежденного участка от другого участка тепловых сетей (через секционирующую арматуру). Оптимальную схему теплоснабжения населенного пункта (части населенного пункта) определить с применением электронного моделирования. При длительном отсутствии циркуляции организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами теплоснабжающей организации и организаций, осуществляющих управление жилыми домами. |
| Остановка котельной | Прекращение подачи электроэнергии | Прекращение циркуляции в системах теплопотребления потребителей, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | Локальный | Информирование об отсутствии электроэнергии ЕДС, электросетевой организации. Переход на резервный или автономный источник электроснабжения, дизель-генератор). При длительном отсутствии электроэнергии организация ремонтных работ по предотвращению размораживания силами персонала теплоснабжающей организации и организациями, осуществляющими управление жилыми домами. |

При авариях на котлоагрегатах – производится переход на резервный или автономный источник электроснабжения, дизель-генератор).

При авариях (поломках) тягодутьевого оборудования, сетевых и подпиточных насосов –производится замена неисправного оборудования за счет имеющихся резервных источников.

При авариях или перебоях электроснабжения производится переключение на резервные источники электроснабжения (ДЭС).

При авариях на тепловых сетях проводятся мероприятия по локализации места повреждения путем перекрытия поврежденного участка с помощью запорной арматуры и производятся восстановительные работы аварийной бригадой. Аварийные бригады укомплектованы автомобилем, трактором, передвижной электростанцией, необходимым инструментом и оборудованием. В составе аварийной бригады входит водитель, тракторист, сварщик, электрик, слесарь.

Таблица 11.12.2 Допустимое снижение подачи теплоты при авариях (отказах) в системе централизованного теплоснабжения потребителям второй и третьей категорий

| Наименование показателя | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления t0, °C |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 10 | - 20 | - 30 | - 40 | - 50 |
| Допустимое снижение подачи теплоты, %, до | 78 | 84 | 87 | 89 | 91 |
| Примечание - Таблица соответствует температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92. |  |  |  |  |  |

- ГЛАВА 12. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ

Предполагаемые источники инвестиций сформированной схемы теплоснабжения:

1.	Собственные денежные средства

2.	Денежные средства Чукотского автономного округа

3.	Заемные денежные средства внешних инвесторов

Оценка инвестиционных проектов на действующих предприятиях проводилась на основе анализа изменений (приращений), которые вносит проект в показатели деятельности компании.

Для проведения исследований и анализа инвестиционных процессов в энергетике учитывается весь комплекс многофункциональных, взаимосвязанных элементов: темпы капитальных вложений, характеристики сырья (топлива), режимы загрузки агрегатов и связанные с ними объёмы товарной продукции (объёмы продаж), уровни прогнозных и текущих цен на топливо и тарифов на продукцию.

Экономическая эффективность вариантов Схемы теплоснабжения определялась по каждому инвестиционному проекту (т.е. для каждого крупного инвестора) приведенным к 2015 году будущим доходом от реализации прироста объёма продукции – электроэнергии, электрической мощности и тепловой энергии, за вычетом всех сопутствующих производственных и инвестиционных затрат.

Потребность в инвестициях и источники финансирования

Общий объём необходимых инвестиций в осуществление каждого рассматриваемого проекта складывается из суммы инвестиционных затрат в предлагаемые мероприятия по теплоисточникам и тепловым сетям, требуемых оборотных средств и средств, необходимых для обслуживания долга (в случае финансирования за счёт заёмных средств).

В качестве источника финансирования проекта по теплоисточникам предусматриваются привлечённые средства – кредиты на льготных условиях кредитования.

В расчётах способ погашения кредита принят по гибкому графику.

Инвестиционные затраты в свою очередь представляют собой капиталовложения, проиндексированные с помощью соответствующих коэффициентов ежегодной инфляции инвестиций по годам освоения, с учетом НДС.

Программа производства и реализации

Программа производства включает в себя:

по новой ТЭЦ – производство электроэнергии, тепловой энергии и электрической мощности;

по существующим котельным - прирост производства тепловой энергии;

по новым котельным - производство тепловой энергии соответственно;

по существующим и строящимся тепловым сетям – прирост объёма передаваемой тепловой энергии и объём передаваемой тепловой энергии соответственно.

Расчёт выручки по теплоисточникам от реализации мощности, электроэнергии и тепловой энергии, а также их приростов выполнен с учётом соответствующей инфляции.

Производственные издержки по теплоисточникам

В расчётах по теплоисточникам приняты следующие производственные издержки (приросты издержек):

затраты на топливо;

амортизационные отчисления, определяемые исходя из стоимости объектов основных средств и срока их полезного использования, в соответствии с “Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы”, утверждённой Постановлением Правительства РФ №1 от 1 января 2002 г.;

затраты на оплату труда персонала с учётом страховых отчислений, рассчитываемых исходя из фонда заработной платы и процентной ставки по страховым отчислениям;

затраты на содержание и эксплуатацию оборудования (ремонтный фонд);

прочие затраты (только для вновь строящихся теплоисточников).

При расчете экономической эффективности мероприятий в новые объекты теплоснабжения к учету принимались полные производственные издержки, описанные выше, а для существующих объектов теплоснабжения – только дополнительные переменные издержки (топливо), а также издержки, связанные с новыми капиталовложениями в проект (затраты на ремонт и амортизационные отчисления). При этом принимается, что дополнительной потребности в рабочей силе не понадобится, а изменение прочих затрат не существенно.

Численность промышленно-производственного персонала ТЭЦ определена на основании:

«Нормативов численности промышленно-производственного персонала ТЭС (М., ОАО «ЦОТЭНЕРГО», 2004г.);

«Единых межотраслевых норм обслуживания оборудования тепловых электростанций и гидроэлектростанций» (М., Энергонот, 1989).

Численность промышленно-производственного персонала новых котельных определена на основании:

“Нормативов численности промышленно-производственного персонала котельных в составе электростанций и сетей”, М., ОАО «ЦОТЭНЕРГО», 2004 г.;

Рекомендаций по нормированию труда работников энергетического хозяйства», М., ЦНИС, 1999 г.

“Рекомендаций по определению численности эксплуатационного персонала котельных, оборудованных паровыми котлами до 1,4 МПа (14 кгс/см2) и водогрейными котлами с температурой до 200°С”, Сантехпроект, М., 1992 г.

“Единых межотраслевых норм обслуживания рабочими оборудования тепловых электростанций”, М. ,1973 г.

Расчёт амортизации в соответствии с «Налоговым кодексом РФ» для объектов со сроком службы более 20 лет производится по линейному методу.

Для распределения ремонтного фонда по годам эксплуатации теплоисточников принимался метод Усреднённых затрат через ежегодные отчисления в ремонтный фонд. При этом реальный эксплуатационный цикл работы оборудования условно разделялся на три характерных этапа:

I – приработка (освоение) оборудования;

II – нормальная эксплуатация;

III – старение энергоустановки.

Первый этап связан с вводом энергоустановки и выходом на проектные показатели. В процессе освоения устраняются отдельные дефекты оборудования, накапливается опыт его эксплуатации. На этапе нормальной эксплуатации технико- экономические параметры стабилизируются на уровне, близком к оптимальному, и периодически поддерживаются посредством капитальных ремонтов. На финишном этапе происходит ускоренный износ базовых узлов агрегатов с ухудшением основных характеристик: снижается производительность, падает КПД агрегатов, возрастают затраты на ремонты.

Производственные издержки по тепловым сетям

Производственные издержки по тепловым сетям включают в себя следующие элементы затрат:

амортизационные отчисления по тепловой сети, определяемые исходя из стоимости объектов основных средств и срока их полезного использования, в соответствии с “Классификацией основных средств, включаемых в

амортизационные группы”, утверждённой Постановлением Правительства РФ №1 от 1.01.2002 г.;

затраты на оплату труда персонала с учётом страховых отчислений, рассчитываемых исходя из фонда заработной платы и процентной ставки по страховым отчислениям;

затраты на ремонт;

затраты на перекачку теплоносителя (электроэнергию);

затраты на компенсацию потерь тепла в тепловой сети;

прочие затраты.

Расчёт амортизации в соответствии с «Налоговым кодексом РФ» производится по линейному методу.

Результаты расчетов экономической эффективности сценариев развития схемы теплоснабжения

Оценка экономической эффективности капиталовложений в развитие системы теплоснабжения ГП Билибино на период до 2030 г. по рассматриваемым вариантам каждого сценария проводилась с использованием следующих показателей, позволяющих судить об экономических преимуществах инвестиций:

чистой приведённой стоимости (NPV);

дисконтированного срока окупаемости (PBP, от начала проекта);

дисконтированного срока окупаемости (PBP, от начала капвложений);

Период окупаемости;

Индекс доходности (ИД).

Эффективность рассматриваемого инвестиционного проекта характеризуется выше приведенной системой показателей, представляется соотношением затрат и результатов как применительно к интересам участников реализации проекта (эффективность собственного капитала – с учетом полных затрат собственника проекта), так и к проекту в целом (эффективность полных инвестиционных затрат – без учета финансовой деятельности по проекту).

- Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

Схемой теплоснабжения предусмотрены следующие мероприятия:

Таблица 12.1.1 - Расчет капитальных вложений на строительство, реконструкцию и модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей, тыс.руб (Вариант 1)

| Описание мероприятий | 2024-2027 годы | 2028-2034 годы | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- |
| Ремонт и замена ветхих тепловых сетей по мере износа (По мере износа тепловой сети и изоляции необходима замена тепловой изоляции на ППУ.) | 12000 | 12000 | 24000 |
| Итого | 12000 | 12000 | 24000 |

*Все мероприятия предложены посредством предварительного анализа. Окончательные мероприятия и цены будут выявлены на этапе проектирования.

*ПСД – стоимость мероприятий будет выявлена после разработки проектно-сметной документации

Таблица 12.1.2 - Расчет капитальных вложений на строительство, реконструкцию и модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей, тыс.руб (Вариант 2)

| Наименование мероприятия | Итого | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство Станции подогрева исходной воды; | *ПСД |  | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство ЦТП 1,2,3; | *ПСД |  | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство ЦТП А; | *ПСД |  | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство ЦТП Б; | *ПСД |  | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство ЦТП В; | *ПСД |  | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство ЦТП Г; | *ПСД |  | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация ИТП в жилых домах; | *ПСД |  | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация ЦТП 4. | *ПСД |  | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство новой угольной ТЭЦ 24 МВт электрической и 55 Гкал/ч тепловой мощности. | 500000 |  |  | 250 000 | 250 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство новых сетей теплоснабжения к существующим потребителям | *ПСД |  |  | *ПСД | *ПСД | *ПСД | *ПСД | *ПСД |  |  |  |  |  |
| Строительство новых сетей теплоснабжения к перспективным потребителям | *ПСД |  | - | *ПСД | *ПСД | *ПСД | *ПСД | *ПСД |  |  |  |  |  |
| Ремонт и замена ветхих тепловых сетей по мере износа | 24000 |  | *ПСД | 12000 |  |  | 12000 |  |  |  |  |  |  |
| Строительство и перекладка сетей, резервных трубопроводных связей, в тепловых сетях одного района теплоснабжения, с увеличением диаметра для возможности аварийного переключения потребителей от одного участка к другому, на случай выхода из строя одного из участков тепловых сетей. | *ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Все мероприятия предложены посредством предварительного анализа. Окончательные мероприятия и цены будут выявлены на этапе проектирования.

*ПСД – стоимость мероприятий будет выявлена после разработки проектно-сметной документации

- Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

По данным администрации единственным источником инвестиций являются бюджетные средства.

- Расчеты экономической эффективности инвестиций

Бюджетное финансирование указанных проектов осуществляется из бюджета Российской Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и другими нормативно-правовыми актами.

Дополнительная государственная поддержка может быть оказана в соответствии с законодательством о государственной поддержке инвестиционной деятельности, в том числе при реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Внебюджетное финансирование осуществляется за счет собственных средств теплоснабжающих и теплосетевых предприятий, состоящих из прибыли и амортизационных отчислений.

В соответствии с действующим законодательством и по согласованию с органами тарифного регулирования в тарифы теплоснабжающих и теплосетевых организаций может включаться инвестиционная составляющая, необходимая для реализации указанных выше мероприятий.

Собственные средства энергоснабжающих предприятий

Прибыль. Чистая прибыль предприятия – один из основных источников инвестиционных средств на предприятиях любой формы собственности.

Амортизационные фонды. Амортизационный фонд – это денежные средства, накопленные за счет амортизационных отчислений основных средств (основных фондов) и предназначенные для восстановления изношенных основных средств и приобретения новых.

Бюджетное финансирование

Федеральный бюджет. Возможность финансирования мероприятий Программы из средств Федерального бюджета рассматривается в установленном порядке на федеральном уровне при принятии соответствующих федеральных целевых программ.

Согласно опубликованному проекту, целью Программы является повышение уровня надежности поставки коммунальных ресурсов и эффективности деятельности организаций коммунального хозяйства при обеспечении доступности коммунальных услуг для населения.

В результате реализации программы по модернизации котельной и тепловых сетей потребители будут обеспечены качественными услугами теплоснабжения.

Показателями производственной эффективности в рамках разработки схемы теплоснабжения являются снижение объемов потерь тепловой энергии, экономия материальных и трудовых ресурсов, усовершенствование технологии, улучшение качества предоставляемых услуг, внедрение современных технологий.

Для уточнения капитальных затрат на строительство, реконструкцию тепловых сетей требуется выполнение дальнейших проектных и сметных работ.

- Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения

Схема финансирования мероприятий по программе перспективного развития теплоснабжения должна подбираться в прогнозируемых ценах. Цель ее подбора – обеспечение финансовой реализуемости инвестиционного проекта, т.е. обеспечение такой структуры денежных потоков проекта, при которой на каждом шаге расчета имеется достаточное количество денег для его продолжения. В зависимости от способа формирования источники финансирования предприятия делятся на внутренние и внешние (привлеченные).

В соответствии с вышеизложенным выполнен анализ финансирования проекта за счет собственного капитала, за счет заемных средств и за счет инвестиционной надбавки к тарифу. При этом возмещение средств, затраченных на реализацию проекта осуществляется за счёт экономии от энергосберегающих мероприятий (например, увеличение КПД котлоагрегатов, уменьшение тепловых потерь при реконструкции тепловых сетей, и т.д.) и надбавки к тарифу в соответствии со сценариями.

Предлагается рассмотреть 8 сценариев по финансированию мероприятий:

Полный объем финансовых затрат покрывается за счет собственных средств теплоснабжающих компаний.

1. 20 % объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе – остальное за счет собственных средств теплоснабжающих компаний.

2. 60 % объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе – остальное за счет собственных средств теплоснабжающих компаний.

3. 100 % объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе.

4. Полный объем финансовых затрат покрывается за счет заемного капитала.

5. 20 % объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе – остальное за счет заемного капитала.

6. 60% объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе – остальное за счет заемного капитала.

7. 100 % объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе.

На основании этих данных рассчитываются показатели эффективности инвестиционного проекта:

Приведенный (дисконтированный) доход NPV за период;

Индекс рентабельности инвестиций PI;

Срок окупаемости (динамический) от начала операционной деятельности.

С целью приведения финансовых потребностей для осуществления производственной деятельности теплоснабжающего предприятия и реализации проектов схемы теплоснабжения к ценам соответствующих периодов в расчете использованы индексы-дефляторы, установленные в соответствии:

- с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 год и на плановый период из письма Минэкономразвития России;

- с показателями долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2034 года в соответствии с таблицей прогнозируемых индексов цен производителей, индексов-дефляторов по видам экономической деятельности, установленных письмом заместителя Министра экономического развития Российской Федерации.

Период расчета для инвестиционного проекта – 12 лет (2022 – 2034 гг.). Шаг расчета – 1 год.

Индексы-дефляторы МЭР

Изменения индексов основных показателей расчета в соответствии с индексами-дефляторами МЭР представлены в таблице.

Таблица 12.4.1 - Изменения индексов показателей расчета в соответствии с индексами-дефляторами МЭР

| Показатель | Значение показателя по годам расчетного периода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Инфляция(ИПЦ), среднегодовая | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Рост цен на электроэнергию на оптовом рынке, % | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,09 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,02 | 0,01 |
| Рост цен на тепловую энергию в среднем за год к предыдущему году, % | 0,046 | 0,033 | 0,034 | 0,09 | 0,09 | 0,07 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 |
| Рост цен на Уголь (оптовые цены без НДС) | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |

Источники финансирования определены. В условиях недостатка собственных средств организаций коммунального комплекса на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, модернизации объектов систем теплоснабжения, затраты на реализацию мероприятий схемы предлагается финансировать за счет денежных средств потребителей.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Объём средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.

Эффективность капиталовложений определяется наиболее экономически оправданными мероприятиями по строительству, реконструкции и техническому перевооружения источника, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии.

Увеличение тарифа на тепловую энергию в первую очередь связано с увеличением стоимости энергоресурсов (увеличение тарифа соответствует данным Минэкономразвития по энергетическому сценарию развития РФ). Вводимые мероприятия по энергосбережению и ресурсосбережению не позволяют в полной мере обеспечить сдерживание роста тарифа на тепловую энергию. При этом необходимость инвестиций обусловлено необходимостью обеспечения качественного и надежного теплоснабжения. Включение в тариф дополнительной составляющей, учитывающей прибыль организации или инвестора, вызовет дополнительный рост тарифа для конечных потребителей.

Варианты финансирования за счет собственного капитала, который не предполагает установления инвестиционной надбавки к тарифу, может быть рекомендован для теплоснабжающей организации с таким размером собственного капитала, который позволит безболезненно и без ущерба для текущей деятельности изымать из оборота в инвестиционных целях капитал в размере, необходимом для реализации проекта.

Реализация мероприятия окажет значительное влияние на финансовое положение предприятия и не может быть осуществлено полностью за счет собственного капитала.

Кредитное финансирование используется, как правило, в процессе реализации краткосрочных инвестиционных проектов с высокой нормой рентабельности инвестиций. Особенность заемного капитала заключается в том, что его необходимо вернуть на определенных заранее условиях, при этом кредитор не претендует на участие в доходах от реализации инвестиций.

Основным показателем, характеризующим рентабельность использования заемного капитала, является эффект финансового рычага.

Эффект финансового рычага – это показатель, отражающий изменение рентабельности собственных средств, полученное благодаря использованию заемных средств.

Эффект финансового рычага проявляется в разности между стоимостью заемного и размещенного капиталов, что позволяет увеличить рентабельность собственного капитала и уменьшить финансовые риски.

Положительный эффект финансового рычага базируется на том, что банковская ставка в нормальной экономической среде оказывается ниже доходности инвестиций. Отрицательный эффект (или обратная сторона финансового рычага) проявляется, когда рентабельность активов падает ниже ставки по кредиту, что приводит к ускоренному формированию убытков.

По оценкам экономистов на основании изучения эмпирического материала успешных зарубежных компаний, оптимально эффект финансового рычага находится в пределах 30–50% от уровня экономической рентабельности активов (ROA) при плече финансового рычага 0,67–0,54. В этом случае обеспечивается прирост рентабельности собственного капитала не ниже прироста доходности вложений в активы.

Финансовый рычаг характеризует возможность повышения рентабельности собственного капитала и риск потери финансовой устойчивости. Чем выше доля заемного капитала, тем выше чувствительность чистой прибыли к изменению балансовой прибыли. Таким образом, при дополнительном заимствовании может возрасти рентабельность собственного капитала.

Следовательно, целесообразно привлекать заемные средства, если достигнутая рентабельность активов превышает процентную ставку за кредит. Тогда увеличение доли заемных средств позволит повысить рентабельность собственного капитала.

Однако нужно иметь ввиду, что при предоставлении займов для реализации подобных проектов необходимое обеспечение – минимум 125% суммы займа, гарантия (например, муниципальная) или залог оборудования.

Вариант финансирования полностью за счет заемного капитала, не предполагающий установления инвестиционной надбавки к тарифу, не может быть осуществлен, т.к. проявляется отрицательный эффект финансового рычага. Рекомендуется воспользоваться вариантами финансирования, которые предполагают установление инвестиционной надбавки к тарифу

- ГЛАВА 13. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

- Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях

Прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях не зафиксировано.

- Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии

Прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии не зафиксировано.

- Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)

Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии равен:

Таблица 13.3.1 - Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии

| Наименование котельной | Объем производства тепловой энергии в год, Гкал | Основное топливо | Годовой расход основного топлива, т.у.т. | Фактический удельный расход удельного топлива, кг.у.т./ккал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 год |  |  |  |  |
| Котельная №1 | 5709,45 | Уголь | 1561,38 | 273,47 |
| Котельная №2 | 6508,46 | Уголь | 1900,00 | 291,93 |
| 2023-2026 годы |  |  |  |  |
| Котельная №1 | 5709,45 | Уголь | 1561,38 | 273,47 |
| Котельная №2 | 6508,46 | Уголь | 1900,00 | 291,93 |
| 2027-2031 годы |  |  |  |  |
| Котельная №1 | 5709,45 | Уголь | 1561,38 | 273,47 |
| Котельная №2 | 6508,46 | Уголь | 1900,00 | 291,93 |
| 2032-2034 годы |  |  |  |  |
| Билибинская АЭС | 136004,68 | Ядерное топливо | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| Котельная №1 | 5709,45 | Уголь | 1561,38 | 273,47 |
| Котельная №2 | 6508,46 | Уголь | 1900,00 | 291,93 |

- Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети

Таблица 13.4.1 - Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети

| Наименование источника | Материальная Характеристика тепловой сети, м2 | Технологические потери тепловой энергии, Гкал/ч | Технологические потери теплоносителя, м3 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергиик материальной характеристике тепловой сети | Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГП Билибино | 11870,4 | 2,59 | 3,42 | 0,00022 | 1,32 |

- Коэффициент использования установленной тепловой мощности

Таблица 13.5.1 - Коэффициент перспективного использования установленной тепловой мощности

| Источник централизованного теплоснабжения | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Объем производства тепловой энергии в год, Гкал | Коэффициент использования установленной тепловой мощности |
| --- | --- | --- | --- |
| Билибинская АЭС | 100 | 136004,68 | 0,27 |
| Котельная №1 | 3,138 | 5709,45 | 0,36 |
| Котельная №2 | 10,56 | 1389,46 | 0,03 |

- Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке

Таблица 13.6.1 - Материальная характеристика тепловых сетей

| Начало участка | Конец участка | Диаметр трубопровода, dу, мм | Протяженность участка тепловой сети i-го диаметра, li м | Материальная Ха-рка участков |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котельная №1 | 0 | 0 | 0,00 |
| ТК-1 | ТК-2 | 57 | 21 | 2,39 |
| ТК-2 | ТК-3 | 57 | 3,7 | 0,42 |
| ТК-1 | ТК-4 | 273 | 27,7 | 15,12 |
| 0,00 | 0,00 | 108 | 0 | 0,00 |
| ТК-4 | ТК-5 | 108 | 13,5 | 2,92 |
| 0,00 | 0,00 | 273 | 0 | 0,00 |
| ТК-5 | ТК-6 | 108 | 23,3 | 5,03 |
| ТК-6 | ТК-7 | 108 | 34,1 | 7,37 |
| ТК-7 | ТК-8 | 108 | 23 | 4,97 |
| ТК-8 | ТК-9 | 108 | 91,4 | 19,74 |
| ТК-9 | ТК-10 | 108 | 8 | 1,73 |
| ТК-10 | ТК-11 | 108 | 33,5 | 7,24 |
| ТК-4 | ТК-13 | 57 | 36,3 | 4,14 |
| ТК-13 | ТК-12 | 32 | 34,5 | 2,21 |
| ТК-13 | ТК-14 | 57 | 13 | 1,48 |
| ТК-14 | ТК-15 | 57 | 18 | 2,05 |
| ТК-15 | ТК-16 | 57 | 27,5 | 3,14 |
| ТК-16 | ТК-17 | 57 | 11 | 1,25 |
| ТК-1 | ТК-1 угол | 108 | 13 | 2,81 |
| ТК-1 угол | ТК-18 | 159 | 35 | 11,13 |
| ТК-18 | ТК-19 | 108 | 50,5 | 10,91 |
| ТК-19 | ТК-23 | 108 | 7,2 | 1,56 |
| ТК-23 | ТК-20 | 89 | 18,8 | 3,35 |
| ТК-20 | ТК-22 | 89 | 11 | 1,96 |
| ТК-23 | ТК-24 | 108 | 25,3 | 5,46 |
| ТК-24 | ТК-25 | 108 | 0 | 0,00 |
| ТК-25 | ТК-26 | 89 | 26 | 4,63 |
| ТК-26 | ТК-28 | 57 | 25 | 2,85 |
| ТК-28 | ТК-27 | 57 | 3 | 0,34 |
| ТК-26 | ТК-29 | 89 | 22 | 3,92 |
| ТК-29 | ТК-30 | 89 | 6 | 1,07 |
| ТК-30 | ТК-31 | 89 | 12 | 2,14 |
| ТК-23 | ТК-32 | 89 | 55 | 9,79 |
| ТК-32 | ТК-33 | 57 | 48 | 5,47 |
| ТК-18 | ТК-34 | 159 | 31 | 9,86 |
| ТК-34 | ТК-35 | 32 | 7,5 | 0,48 |
| ТК-34 | ТК-36 | 159 | 15,5 | 4,93 |
| ТК-36 | ТК-39 | 159 | 23,3 | 7,41 |
| ТК-39 | ТК-40 | 159 | 28,3 | 9,00 |
| ТК-40 | ТК-41 | 159 | 12 | 3,82 |
| ТК-41 | ТК-42 | 159 | 7,8 | 2,48 |
| ТК-42 | ТК-44 | 159 | 22,2 | 7,06 |
| ТК-44 | ТК-45 | 159 | 32,5 | 10,34 |
| ТК-45 | ТК-46 | 159 | 49 | 15,58 |
| ТК-46 | ТК-47 | 159 | 30 | 9,54 |
| ТК-47 | ТК-48 | 159 | 3,6 | 1,14 |
| ТК-48 | ТК-49 | 159 | 25,8 | 8,20 |
| ТК-49 | ТК-52 | 89 | 35 | 6,23 |
| ТК-52 | ТК-53 | 57 | 45 | 5,13 |
| ТК-52 | ТК-51 | 57 | 12 | 1,37 |
| ТК-51 | ТК-50 | 57 | 18 | 2,05 |
| ТК-49 | ТК-54 | 108 | 83,2 | 17,97 |
| ТК-54 | ТК-54а | 89 | 40 | 7,12 |
| ТК-54а | ТК-54б | 89 | 47 | 8,37 |
| ТК-65 | ТК-54а | 108 | 0 | 0,00 |
| ТК-54б | ТК-62а | 76 | 20 | 3,04 |
| ТК-62 | ТК-61а | 76 | 40 | 6,08 |
| ТК-41 | ТК-43 | 159 | 13,4 | 4,26 |
| ТК-43 | ТК-57 | 159 | 29,5 | 9,38 |
| ТК-57 | ТК-58 | 108 | 18,5 | 4,00 |
| ТК-58 | ТК-60 | 108 | 78 | 16,85 |
| 0,00 | ТК-59 | 57 | 25 | 2,85 |
| ТК-60 | ТК-61 | 89 | 30 | 5,34 |
| ТК-57 | ТК-62 | 108 | 31 | 6,70 |
| ТК-62 | ТК-53 | 108 | 11,5 | 2,48 |
| ТК-53 | скваж №1 -375м | 108 | 375 | 81,00 |
| ТК-53 | ТК-65 | 89 | 57,7 | 10,27 |
| ТК-65 | ТК-66 | 89 | 20 | 3,56 |
| ТК-66 | ТК-67 | 89 | 65,2 | 11,61 |
| ТК-62 | ТК-68 | 89 | 12 | 2,14 |
| ТК-68 | ТК-69 | 89 | 44,3 | 7,89 |
| ТК-69 | ТК-70 | 89 | 26,3 | 4,68 |
| ТК-70 | ТК-71 | 89 | 37,8 | 6,73 |
| Котельная №2 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| ТК-1 | ТК-2 | 377 | 12 | 9,05 |
| ТК-2 | ТК-3 | 377 | 6 | 4,52 |
| ТК-3 | ТК-5 | 377 | 153 | 115,36 |
| 0,00 | ТК-4 | 377 | 6 | 4,52 |
| ТК-5 | ТК-6 | 377 | 8 | 6,03 |
| ТК-6 | ТК-7 d-100 | 273 | 147 | 80,26 |
| ТК-7 | ТК-8 | 273 | 43 | 23,48 |
| ТК-8 | ТК-9 | 273 | 73 | 39,86 |
| ТК-9 | ТК-10 | 273 | 10 | 5,46 |
| ТК-9 | ТК-11 | 108 | 26 | 5,62 |
| ТК-10 | ТК-14 | 273 | 25,5 | 13,92 |
| ТК-10 | ТК-13 | 57 | 15 | 1,71 |
| ТК-13 | ТК-12 | 57 | 15 | 1,71 |
| ТК-14 | ТК-15 | 273 | 23 | 12,56 |
| ТК-15 | ТК-16 | 273 | 11 | 6,01 |
| ТК-16 | ТК-17 | 57 | 15 | 1,71 |
| ТК-17 | ТК-18 | 57 | 15 | 1,71 |
| ТК-16 | ТК-19 | 273 | 38 | 20,75 |
| ТК-19 | ТК-20 | 57 | 15 | 1,71 |
| ТК-20 | ТК-21 | 57 | 15 | 1,71 |
| ТК-19 | ТК-22 | 273 | 0 | 0,00 |
| ТК-22 | ТК-5 (кот.№1) | 273 | 302,8 | 165,33 |
| ТК-5 | ТК-33 | 108 | 30 | 6,48 |
| ТК-33 | ТК-34 | 89 | 25 | 4,45 |
| ТК-34 | ТК-35 | 89 | 17 | 3,03 |
| ТК-35 | ТК-36 | 89 | 4 | 0,71 |
| ТК-36 | ТК-37 | 32 | 18 | 1,15 |
| ТК-6 | ТК-30 | 273 | 6 | 3,28 |
| ТК-30 | ТК-31 | 108 | 73,4 | 15,85 |
| ТК-31 | ТК-71 | 76 | 26 | 3,95 |
| ТК-71 | ТК-70 | 76 | 0 | 0,00 |
| ТК-31 | ТК-80 | 108 | 87,4 | 18,88 |
| ТК-80 | ТК-80а | 89 | 49,8 | 8,86 |
| ТК-80а | ГСМ | 108 | 0 | 0,00 |
| ТК-80а | ТК-79 | 57 | 51 | 5,81 |
| ТК-79 | ТК-78 | 57 | 3 | 0,34 |
| ТК-30 | ТК-85 | 219 | 4,9 | 2,15 |
| ТК-85 | ТК-86 | 219 | 27,5 | 12,05 |
| ТК-86 | ТК-87 | 219 | 27,5 | 12,05 |
| ТК-87 | ТК-88 | 219 | 22 | 9,64 |
| ТК-88 | ТК-89 | 219 | 87 | 38,11 |
| ТК-89 | ТК-90 | 57 | 15,8 | 1,80 |
| ТК-89 | ТК-91 | 219 | 31,2 | 13,67 |
| ТК-91 | ТК-92 | 108 | 24,5 | 5,29 |
| ТК-92 | ТК-93 | 108 | 18 | 3,89 |
| ТК-93 | ТК-94 | 108 | 25 | 5,40 |
| ТК-94 | ТК-95 | 108 | 28 | 6,05 |
| ТК-95 | ТК-96 | 76 | 2 | 0,30 |
| ТК-96 | ТК-97 | 76 | 5 | 0,76 |
| ТК-97 | ТК-98 | 76 | 15 | 2,28 |
| ТК-98 | ТК-99 | 76 | 9 | 1,37 |
| ТК-91 | ТК-100 | 219 | 21,2 | 9,29 |
| ТК-100 | ТК-101 | 219 | 20 | 8,76 |
| ТК-101 | ТК-102 | 219 | 20 | 8,76 |
| ТК-102 | ТК-103 | 219 | 15 | 6,57 |
| ТК-103 | ТК-104 | 219 | 29,5 | 12,92 |
| ТК-104 | ТК-105 | 219 | 55 | 24,09 |
| ТК-105 | ТК-107 | 219 | 38 | 16,64 |
| 0,00 | ТК-106 | 57 | 30 | 3,42 |
| ТК-2 | ТК-46 | 76 | 15,5 | 2,36 |
| ТК-46 | ТК-45 | 76 | 6,3 | 0,96 |
| ТК-45 | ТК-44 | 76 | 30,4 | 4,62 |
| ТК-44 | ТК-42 | 76 | 26,3 | 4,00 |
| ТК-42 | ТК-41 | 76 | 17 | 2,58 |
| ТК-41 | ТК-40 | 76 | 8 | 1,22 |
| ТК-41 | ТК-39 | 76 | 4 | 0,61 |
| ТК-39 | ТК-38 | 76 | 98 | 14,90 |
| 0,00 | ТК-38 | 57 | 80 | 9,12 |
| ТК-47 | ТК-48 | 57 | 300 | 34,20 |
| ТК-3 | ТК-51 | 108 | 30 | 6,48 |
| ТК-51 | ТК-52 | 108 | 14 | 3,02 |
| ТК-52 | ТК-53 | 108 | 24,6 | 5,31 |
| ТК-53 | ТК-53а | 108 | 67,4 | 14,56 |
| ТК-53а | ТК-54 | 108 | 105,8 | 22,85 |
| ТК-54 | ТК-55 | 57 | 20 | 2,28 |
| ТК-54 | ТК-57 | 108 | 17 | 3,67 |
| ТК-57 | ТК-56 | 32 | 62 | 3,97 |
| ТК-57 | ТК-58 | 108 | 11 | 2,38 |
| ТК-58 | ТК-59 | 76 | 28,8 | 4,38 |
| ТК-59 | ТК-60 | 76 | 40 | 6,08 |
| ТК-58 | ТК-62А | 108 | 0 | 0,00 |
| ТК-53а | ТК-67 | 76 | 70 | 10,64 |
| ТК-67 | ТК-66 | 76 | 19 | 2,89 |
| ТК-66 | ТК-65 | 76 | 24 | 3,65 |
| ТК-65 | ТК-65а | 76 | 32 | 4,86 |
| ТК-65а | ТК-65б | 76 | 31 | 4,71 |
| ТК-65б | ТК-65в | 76 | 5 | 0,76 |
| ТК-65в | ТК-65г | 76 | 44 | 6,69 |
| ТК-65г | ТК-65д | 76 | 44 | 6,69 |
| ЦТП | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 400 | 1765,3 | 1412,24 |
| 0,00 | 0,00 | 377 | 1811,2 | 1365,64 |
| 0,00 | 0,00 | 300 | 1080,9 | 648,54 |
| 0,00 | 0,00 | 273 | 4555,9 | 2487,52 |
| 0,00 | 0,00 | 219 | 4296,3 | 1881,78 |
| 0,00 | 0,00 | 159 | 3146,7 | 1000,65 |
| 0,00 | 0,00 | 125 | 768,9 | 192,23 |
| 0,00 | 0,00 | 108 | 4718 | 1019,09 |
| 0,00 | 0,00 | 89 | 2030,9 | 361,50 |
| 0,00 | 0,00 | 65 | 15,4 | 2,00 |
| 0,00 | 0,00 | 57 | 282,7 | 32,23 |

- Количество Тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, муниципального образования, муниципального образования федерального значения)

Информация отсутствует.

- Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии

Информация отсутствует.

- Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

Информация отсутствует.

- Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии

В муниципальном образовании Городское поселение Билибино не все объекты, подключенные к центральному теплоснабжению, снабжены приборами учета. Информация отсутствует.

- Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)

Таблица 13.11.1 - Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей

| Наименование источника | Материальная Характеристика тепловой сети, м2 | Технологические потери тепловой энергии, Гкал/ч | Технологические потери теплоносителя, м3 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергиик материальной характеристике тепловой сети | Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГП Билибино | 11870,4 | 2,59 | 3,42 | 0,00022 | 1,32 | 42,6 |

- Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, муниципального образования, муниципального образования федерального значения)

За последний год реконструкция тепловых сетей не проводилась.

- Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, муниципального образования, муниципального образования федерального значения)

За последний год реконструкция источников теплоснабжения не проводилась.

- Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях

Фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях не зафиксировано.

- ГЛАВА 14. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

- Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

Схема финансирования мероприятий по программе перспективного развития теплоснабжения должна подбираться в прогнозируемых ценах. Цель ее подбора – обеспечение финансовой реализуемости инвестиционного проекта, т.е. обеспечение такой структуры денежных потоков проекта, при которой на каждом шаге расчета имеется достаточное количество денег для его продолжения. В зависимости от способа формирования источники финансирования предприятия делятся на внутренние и внешние (привлеченные).

В соответствии с вышеизложенным выполнен анализ финансирования проекта за счет собственного капитала, за счет заемных средств и за счет инвестиционной надбавки к тарифу. При этом возмещение средств, затраченных на реализацию проекта осуществляется за счёт экономии от энергосберегающих мероприятий (например, увеличение КПД котлоагрегатов, уменьшение тепловых потерь при реконструкции тепловых сетей, и т.д.) и надбавки к тарифу в соответствии со сценариями.

Предлагается рассмотреть 8 сценариев по финансированию мероприятий:

Полный объем финансовых затрат покрывается за счет собственных средств теплоснабжающих компаний.

1. 20 % объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе – остальное за счет собственных средств теплоснабжающих компаний.

2. 60 % объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе – остальное за счет собственных средств теплоснабжающих компаний.

3. 100 % объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе.

4. Полный объем финансовых затрат покрывается за счет заемного капитала.

5. 20 % объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе – остальное за счет заемного капитала.

6. 60 % объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе – остальное за счет заемного капитала.

7. 100 % объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе.

На основании этих данных рассчитываются показатели эффективности инвестиционного проекта:

Приведенный (дисконтированный) доход NPV за период;

Индекс рентабельности инвестиций PI;

Срок окупаемости (динамический) от начала операционной деятельности.

С целью приведения финансовых потребностей для осуществления производственной деятельности теплоснабжающего предприятия и реализации проектов схемы теплоснабжения к ценам соответствующих периодов в расчете использованы индексы-дефляторы, установленные в соответствии:

- с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов из письма Минэкономразвития России;

- с показателями долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2032 года в соответствии с таблицей прогнозируемых индексов цен производителей, индексов-дефляторов по видам экономической деятельности, установленных письмом заместителя Министра экономического развития Российской Федерации.

Период расчета для инвестиционного проекта – 12 лет (2021 – 2034 гг.). Шаг расчета – 1 год.

Индексы-дефляторы МЭР

Изменения индексов основных показателей расчета в соответствии с индексами-дефляторами МЭР представлены в таблице.

Таблица 14.1.1 - Изменения индексов показателей расчета в соответствии с индексами-дефляторами МЭР

| Показатель | Значение показателя по годам расчетного периода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Инфляция(ИПЦ), среднегодовая | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Рост цен на электроэнергию на оптовом рынке, % | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,09 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,02 | 0,01 |
| Рост цен на тепловую энергию в среднем за год к предыдущему году, % | 0,046 | 0,033 | 0,034 | 0,09 | 0,09 | 0,07 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 |
| Рост цен на Уголь (оптовые цены без НДС) | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |

Источники финансирования определены. В условиях недостатка собственных средств организаций коммунального комплекса на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, модернизации объектов систем теплоснабжения, затраты на реализацию мероприятий схемы предлагается финансировать за счет денежных средств потребителей.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Объём средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.

Эффективность капиталовложений определяется наиболее экономически оправданными мероприятиями по строительству, реконструкции и техническому перевооружения источника, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии.

Увеличение тарифа на тепловую энергию в первую очередь связано с увеличением стоимости энергоресурсов (увеличение тарифа соответствует данным Минэкономразвития по энергетическому сценарию развития РФ). Вводимые мероприятия по энергосбережению и ресурсосбережению не позволяют в полной мере обеспечить сдерживание роста тарифа на тепловую энергию. При этом необходимость инвестиций обусловлено необходимостью обеспечения качественного и надежного теплоснабжения. Включение в тариф дополнительной составляющей, учитывающей прибыль организации или инвестора, вызовет дополнительный рост тарифа для конечных потребителей.

Варианты финансирования за счет собственного капитала, который не предполагает установления инвестиционной надбавки к тарифу, может быть рекомендован для теплоснабжающей организации с таким размером собственного капитала, который позволит безболезненно и без ущерба для текущей деятельности изымать из оборота в инвестиционных целях капитал в размере, необходимом для реализации проекта.

Реализация мероприятия окажет значительное влияние на финансовое положение предприятия и не может быть осуществлено полностью за счет собственного капитала.

Кредитное финансирование используется, как правило, в процессе реализации краткосрочных инвестиционных проектов с высокой нормой рентабельности инвестиций. Особенность заемного капитала заключается в том, что его необходимо вернуть на определенных заранее условиях, при этом кредитор не претендует на участие в доходах от реализации инвестиций.

Основным показателем, характеризующим рентабельность использования заемного капитала, является эффект финансового рычага.

Эффект финансового рычага – это показатель, отражающий изменение рентабельности собственных средств, полученное благодаря использованию заемных средств.

Эффект финансового рычага проявляется в разности между стоимостью заемного и размещенного капиталов, что позволяет увеличить рентабельность собственного капитала и уменьшить финансовые риски.

Положительный эффект финансового рычага базируется на том, что банковская ставка в нормальной экономической среде оказывается ниже доходности инвестиций. Отрицательный эффект (или обратная сторона финансового рычага) проявляется, когда рентабельность активов падает ниже ставки по кредиту, что приводит к ускоренному формированию убытков.

По оценкам экономистов на основании изучения эмпирического материала успешных зарубежных компаний, оптимально эффект финансового рычага находится в пределах 30–50% от уровня экономической рентабельности активов (ROA) при плече финансового рычага 0,67–0,54. В этом случае обеспечивается прирост рентабельности собственного капитала не ниже прироста доходности вложений в активы.

Финансовый рычаг характеризует возможность повышения рентабельности собственного капитала и риск потери финансовой устойчивости. Чем выше доля заемного капитала, тем выше чувствительность чистой прибыли к изменению балансовой прибыли. Таким образом, при дополнительном заимствовании может возрасти рентабельность собственного капитала.

Следовательно, целесообразно привлекать заемные средства, если достигнутая рентабельность активов превышает процентную ставку за кредит. Тогда увеличение доли заемных средств позволит повысить рентабельность собственного капитала.

Однако нужно иметь ввиду, что при предоставлении займов для реализации подобных проектов необходимое обеспечение – минимум 125% суммы займа, гарантия (например, муниципальная) или залог оборудования.

Таблица 14.1.2 – Тарифно-балансовые модели

| Наименование | Полугодие | Тарифы на коммунальные услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал | Отопительный период | 117592,90 | 117592,90 | 117592,90 | 117592,90 | 117592,90 | 117592,90 | 117592,90 | 117592,90 | 117592,90 | 117592,90 | 117592,90 | 117592,90 | 117592,90 |
| Билибинская АЭС |  | 108257,90 | 108257,90 | 108257,90 | 108257,90 | 108257,90 | 108257,90 | 108257,90 | 108257,90 | 108257,90 | 108257,90 | 108257,90 | 108257,90 | 108257,90 |
| Котельная №1 |  | 4216,00 | 4216,00 | 4216,00 | 4216,00 | 4216,00 | 4216,00 | 4216,00 | 4216,00 | 4216,00 | 4216,00 | 4216,00 | 4216,00 | 4216,00 |
| Котельная №2 |  | 5119,00 | 5119,00 | 5119,00 | 5119,00 | 5119,00 | 5119,00 | 5119,00 | 5119,00 | 5119,00 | 5119,00 | 5119,00 | 5119,00 | 5119,00 |
| Размер тарифов на тепловую энерги, руб/Гкал | 01.01-31.06 | 4550,30 | 4559,40 | 4705,58 | 4856,44 | 5012,13 | 5172,82 | 5338,66 | 5509,82 | 5686,47 | 5868,78 | 6056,93 | 6251,11 | 6567,42 |
|  | 01.07-31.12 | 4550,30 | 4696,18 | 4846,74 | 5002,13 | 5162,50 | 5328,01 | 5498,82 | 5675,12 | 5857,06 | 6044,84 | 6238,64 | 6438,65 | 6764,44 |
| Тарифы с учетом 20% капитальных вложений в мероприятия, руб/Гкал | 01.01-31.06 | 4550,30 | 4642,18 | 4877,94 | 5125,63 | 5385,85 | 5659,24 | 5946,47 | 6248,23 | 6565,25 | 6898,32 | 7248,25 | 7615,88 | 8002,11 |
|  | 01.07-31.12 | 4551,15 | 4782,29 | 5025,12 | 5280,25 | 5548,28 | 5829,87 | 6125,71 | 6436,52 | 6763,06 | 7106,12 | 7466,54 | 7845,20 | 8243,02 |
| Размер надбавки, руб./Гкал |  | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
| Размер надбавки, %. |  | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
| Сумма надбавки, руб |  | 100000,00 | 100000,00 | 100000,00 | 100000,00 | 100000,00 | 100000,00 | 100000,00 | 100000,00 | 100000,00 | 100000,00 | 100000,00 | 100000,00 | 100000,00 |
| Тарифы с учетом 60% капитальных вложений в мероприятия, руб/Гкал | 01.01-31.06 | 4550,30 | 4644,78 | 4882,41 | 5132,06 | 5394,34 | 5669,90 | 5959,40 | 6263,54 | 6583,08 | 6918,79 | 7271,48 | 7642,02 | 8031,31 |
|  | 01.07-31.12 | 4553,70 | 4786,67 | 5031,43 | 5288,57 | 5558,72 | 5842,55 | 6140,73 | 6454,00 | 6783,12 | 7128,90 | 7492,18 | 7873,83 | 8274,80 |
| Размер надбавки, руб./Гкал |  | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 |
| Размер надбавки, %. |  | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% |
| Сумма надбавки, руб |  | 300000,00 | 300000,00 | 300000,00 | 300000,00 | 300000,00 | 300000,00 | 300000,00 | 300000,00 | 300000,00 | 300000,00 | 300000,00 | 300000,00 | 300000,00 |
| Тарифы с учетом 100% капитальных вложений в мероприятия, руб/Гкал | 01.01-31.06 | 4550,30 | 4649,11 | 4888,70 | 5140,40 | 5404,84 | 5682,66 | 5974,54 | 6281,19 | 6603,36 | 6941,83 | 7297,42 | 7671,01 | 8063,50 |
|  | 01.07-31.12 | 4557,96 | 4792,84 | 5039,61 | 5298,87 | 5571,24 | 5857,40 | 6158,03 | 6473,88 | 6805,71 | 7154,33 | 7520,59 | 7905,39 | 8309,65 |
| Размер надбавки, руб./Гкал |  | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 |
| Размер надбавки, %. |  | 0,05% | 0,05% | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% |
| Сумма надбавки, руб |  | 500000,00 | 500000,00 | 500000,00 | 500000,00 | 500000,00 | 500000,00 | 500000,00 | 500000,00 | 500000,00 | 500000,00 | 500000,00 | 500000,00 | 500000,00 |

- Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации

Единая теплоснабжающая организация отсутствует. Рекомендуется наделить статусом ЕТО: МП ЖКХ Билибинского муниципального района. на территории муниципального образования существуют одна теплоснабжающая организация. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей отображены в Главе 14 п.1.

- Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей

Вариант финансирования полностью за счет заемного капитала, не предполагающий установления инвестиционной надбавки к тарифу, не может быть осуществлен, т.к. проявляется отрицательный эффект финансового рычага. Рекомендуется воспользоваться другими вариантами финансирования.

- ГЛАВА 15. РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

- Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения

МП ЖКХ Билибинского муниципального района является единственной теплоснабжающей организацией и соответствует критериям единой теплоснабжающей организации. Рекомендуется наделить статусом ЕТО: МП ЖКХ Билибинского муниципального района.

- Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации

МП ЖКХ Билибинского муниципального района является единственной теплоснабжающей организацией и соответствует критериям единой теплоснабжающей организации. Рекомендуется наделить статусом ЕТО: МП ЖКХ Билибинского муниципального района.

- Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации, а именно, Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. N 808, далее – Постановление.

В соответствии с п. 7. Постановления критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

размер собственного капитала;

способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения;

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации при утверждении схемы теплоснабжения поселения, муниципального округа, городов федерального значения решением:

федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти), - в отношении городских поселений, сельских поселений с численностью населения, составляющей 500 тыс. человек и более, а также городов федерального значения;

главы местной администрации городского поселения, главы местной администрации муниципального округа - в отношении городских поселений, сельских поселений с численностью населения, составляющей менее 500 тыс. человек;

главы местной администрации района - в отношении сельских поселений, расположенных на территории соответствующего района, если иное не установлено законом субъекта Российской Федерации.

главы местной администрации муниципального образования, главы местной администрации муниципального образования - в отношении городских поселений, сельских поселений с численностью населения, составляющей менее 500 тыс. человек;

В настоящее время на территории муниципального образования существуют одна теплоснабжающая организация МП ЖКХ Билибинского муниципального района. Предприятие отвечает требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации.

МП ЖКХ Билибинского муниципального района является единственной теплоснабжающей организацией в г. Билибино и соответствует критериям единой теплоснабжающей организации.

Таким образом, на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации, предлагается определить теплоснабжающей организацию МП ЖКХ Билибинского муниципального района.

- Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

МП ЖКХ Билибинского муниципального района является единственной теплоснабжающей организацией в г. Билибино и соответствует критериям единой теплоснабжающей организации. Рекомендуется наделить статусом ЕТО МП ЖКХ Билибинского муниципального района

Другие теплоснабжающие организации в муниципальном образовании отсутствуют.

- Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Системы теплоснабжения МП ЖКХ Билибинского муниципального района охватывает территорию городского поселения Билибино Билибинского муниципального района. Теплоснабжение обеспечивается от котельных установок, которые находятся в муниципальной собственности и эксплуатируются МП ЖКХ Билибинского муниципального района, при этом осуществляется транспортировка тепловой энергии потребителям (через тепловые сети и сооружения на них). МП ЖКХ Билибинского муниципального района является единственной теплоснабжающей организацией в г. Билибино и соответствует критериям единой теплоснабжающей организации.

- ГЛАВА 16. РЕЕСТР МЕРОПРИЯТИЙ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

- Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

С целью качественного и бесперебойного обеспечения потребности в теплоснабжении для потребителей, расположенных вне зон действия существующих энергоисточников, предлагается провести мероприятия по реконструкции и техническому перевооружению. Проведение мероприятий по реконструкции и техническому перевооружению котельных позволит существенно снизить затраты эксплуатирующей организации на топливо и текущие ремонты устаревшего оборудования. Другим вариантом предусматривается строительство нового источника теплоснабжения.

Предлагается следующие мероприятия:

2 вариант:

Строительство Станции подогрева исходной воды;

Строительство ЦТП 1,2,3;

Строительство ЦТП А;

Строительство ЦТП Б;

Строительство ЦТП В;

Строительство ЦТП Г;

Модернизация ИТП в жилых домах;

Модернизация ЦТП 4.

Строительство новой угольной ТЭЦ 24 МВт электрической и 55 Гкал/ч тепловой мощности.

Предлагаемый вариант обеспечивает наиболее оптимальное распределение тепловой энергии существующим и перспективным потребителям, а также минимально возможные финансовые вложения на модернизацию источников теплоснабжения.

- Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них

Согласно данным администрации на территории городского поселения Билибино Билибинского муниципального района предусматривается:

1 вариант:

Ремонт и замена ветхих тепловых сетей по мере износа

2 вариант:

Строительство новых сетей теплоснабжения к существующим потребителям

Строительство новых сетей теплоснабжения к перспективным потребителям

Строительство и перекладка сетей, резервных трубопроводных связей, в тепловых сетях одного района теплоснабжения, с увеличением диаметра для возможности аварийного переключения потребителей от одного участка к другому, на случай выхода из строя одного из участков тепловых сетей.

Ремонт и замена ветхих тепловых сетей по мере износа

- Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения

На территории городского поселения Билибино Билибинского муниципального района открытая и закрытая схема теплоснабжения. Переход на закрытую схему ГВС не требуется.

- ГЛАВА 17. ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТУ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

- Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения

Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения отсутствуют.

- Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения

Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения отсутствуют.

- Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения

Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения отсутствуют.

- ГЛАВА 18. ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

- 1. Обеспечение экологической безопасности теплоснабжения городского поселения Билибино Билибинского муниципального района

- 1.1 Общие положения

Обеспечение экологической безопасности теплоснабжения является одним из общих принципов организации отношений и основы государственной политики в сфере теплоснабжения, установленных ст.3 Федерального Закона от 27.10.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

Бережное отношение к окружающей среде – один из стратегических приоритетов теплоснабжающих компаний. Организации осознают свою ответственность перед обществом в данном вопросе, объективно оценивают и стремятся минимизировать экологические риски, наращивают инвестиции в природоохранные программы.

Стратегическими целями обеспечения экологической безопасности и рационального природопользования являются:

снижение техногенной нагрузки и поддержание благоприятного состояния природной среды и среды обитания человека;

недопущение экологического ущерба от хозяйственной деятельности;

сохранение биологического разнообразия в условиях нарастающей антропогенной нагрузки;

рациональное использование, восстановление и охрана природных ресурсов.

В соответствии с этими целями теплоснабжающие организации выделяют следующие приоритетные направления деятельности:

управление рисками в области обеспечения экологической безопасности;

экологический мониторинг и производственный экологический контроль;

управление системой предупреждения, локализации аварийных ситуаций и ликвидации их последствий;

развитие программ по утилизации/обезвреживанию отходов производства;

обучение и развитие персонала в области экологической безопасности.

Задача, решаемая в результате разработки настоящей главы - оценить, каким образом мероприятия, предусмотренные Схемой теплоснабжения, повлияют на состояние загрязнения атмосферного воздуха.

Для решения указанной задачи:

проведен анализ нормативной природоохранной документации по источникам теплоснабжения;

определены объекты, осуществляющие наибольшую выработку тепловой энергии, и соответственно, значительно больше осуществляющие выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, что в свою очередь, приводит к большему негативному воздействию на атмосферный воздух;

определены изменения объемов валовых (годовых) выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от рассматриваемых источников теплоснабжения при развитии схемы теплоснабжения по предпочтительному варианту;

проведена оценка существующего состояние (по данным о параметрах источников выбросов из проектов нормативов ПДВ загрязняющих веществ в атмосферный воздух);

определено прогнозируемое перспективное состояние (с учетом прироста нагрузок, топливопотребления и других мероприятий по схеме развития теплоснабжения). При определении оценки воздействия системы теплоснабжения на экологию использованы действующие нормативно правовые акты и нормативно-технические

документы, в сфере экологии и природопользования:

Федеральный закон от 04.05.1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;

При Минприроды России от 06.06.2017 г. № 273 «Об утверждении методов расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе»;

Распоряжение Правительства РФ от 08.07.2015 г.№ 1316-р «Об утверждении перечня загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры государственного регулирования в области охраны окружающей среды»;

Приказ Минприроды России от 07.08.2018 года № 352 «Об утверждении Порядка проведения инвентаризации стационарных источников и выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, корректировки ее данных, документирования и хранения данных, полученных в результате проведения и хранения данных, полученных в результате проведения таких инвентаризации и корректировки»;

Приказ Минприроды России от 11.08.2020 N 581 «Об утверждении методики разработки (расчета) и установления нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух»;

«Методика определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сжигании топлива в котлах производительностью менее 30 тонн пара в час или менее 20 Гкал в час» (утв. Госкомэкологией России 09.07.1999).

При выполнении разработки настоящих обосновывающих материалов использованы исходные данные из проектов нормативов ПДВ загрязняющих веществ в атмосферный воздух, представленных теплоснабжающими организациями по запросам разработчика схемы теплоснабжения.

- 1.2 Описание текущего и перспективного объема (массы) выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, образующихся на стационарных объектах производства тепловой энергии (мощности), в том числе функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Сведения об объемах выбросов вредных веществ по существующему состоянию приняты в соответствии с данными о фактических выбросах, приведенных в проектах нормативов ПДВ загрязняющих веществ в атмосферный воздух для источников тепловой энергии (мощности) с учетом изменений потребления топлива (исходя из фактических сведений по расходу топлива).

Производственный контроль в области охраны окружающей среды (производственный экологический контроль) на предприятии осуществляется в целях соблюдения требований в области охраны окружающей среды согласно ст. 67 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

Производственный контроль за уровнями загрязнения атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны (далее - производственный контроль) проводится согласно требований ст. 20, ст. 32 Федерального закона от 30.03.99. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Санитарных правил СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» и Санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятия.

Расчет объема валовых выбросов источников тепловой энергии осуществляется в соответствии с:

Методикой определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сжигании топлива в котлах производительностью менее 30 тонн пара в час или менее 20 Гкал в час, Москва, 1999;

Приказом Минприроды России от 11.08.2020 N 581 "Об утверждении методики разработки (расчета) и установления нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух".

Значения суммарных годовых (валовых) выбросов определенного ЗВ из ИЗАВ (т/год) рассчитываются исходя из определенной на основании инструментальных методов средней мощности выброса ЗВ из конкретного ИЗАВ при данном режиме и суммарной продолжительности (в часах) работы ИЗАВ в данном режиме в течение года.

При использовании расчетных способов значения суммарных годовых (валовых) выбросов определяются исходя из расчетных средних за год значений выбросов (выделений) конкретного ЗВ (в г/час или г/кг), определенных по расходу сырья, материалов, топлива, энергии или по выпущенной продукции, и наибольшей продолжительности (в часах) работы источника выделения или ИЗАВ в течение года или расхода сырья, материалов, топлива, энергии и выпущенной продукции за год.

Суммарный годовой (валовый) выброс ЗВ (т/год) определяется с учетом нестационарности выбросов ЗВ во времени, в том числе остановок на профилактический ремонт технологического оборудования и ГОУ.

При производственном процессе циклического характера и работе с конкретной, характерной для данного производства нагрузкой, годовой выброс конкретного ЗВ рассчитывается исходя из числа повторений рассматриваемого производственного цикла за год и среднегодовой величины выброса рассматриваемого ЗВ для одного производственного цикла.

Годовой выброс ЗВ (т/год) от всего объекта ОНВ рассчитывается как сумма годовых выбросов этого ЗВ из всех ИЗАВ данного объекта ОНВ.

Таблица 18.1.2.1. - Технические характеристики котельной 2022 году

| №, адрес котельной | Источники выделения загрязняющих веществ | Кол-во котлов | Наименование источника выброса вредных веществ | Высота источника выброса, м | Диаметр устья трубы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица 18.1.2.2. - Валовые и максимальны разовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух в 2022 году

| Адрес или наименование котельной | Наименование вредного (загрязняющего) вещества | Выбросы загрязняющих веществ за 2022 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | мг/м3 | т/год |

Таблица 18.1.2.3. - Описание объема (массы) образования и размещения отходов сжигания топлива

| Наименование котельной | Объем (масса) образования отходов сжигания топлива | Размещение отходов сжигания топлива |
| --- | --- | --- |
|  |  | Мусорный полигон ООО «Континент» |

Таблица 18.1.2.4. - Результаты расчетов средних за год концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения

| Наименование котельной | Наименование вредного (загрязняющего) вещества | Средние за год концентрации вредных (загрязняющих) веществвприземномслоеатмосферноговоздуха |
| --- | --- | --- |

Таблица 18.1.2.5. - Результаты расчетов максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения

| Наименование котельной | Наименование вредного (загрязняющего) вещества | Максимальные разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха |
| --- | --- | --- |

- 1.3 Оценка снижения объема (массы) выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух за счет перераспределения тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии

Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии отсутствуют.

Снижение объемов выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу зависит только от снижения расхода топлива, которое в свою очередь, зависит или от погодных условий (снижение температуры наружного воздуха), уменьшения заявленного объема потребления тепловой энергии или сокращения объектов теплопотребления.

- 1.4 Предложения по снижению объема (массы) выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух

Мероприятий, заложенных в рамках строительства новых теплоисточников и программы модернизации (перевооружения) основного оборудования на существующих теплоисточниках, реализуемых в рамках схемы теплоснабжения, достаточно для обеспечения требуемых экологических и санитарных норм.

- 1.5 Предложения по величине необходимых инвестиций для снижения выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух

Дополнительные инвестиции для снижения выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух при текущей актуализации не предусмотрены.