[image: image1.jpg]



   АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ОМОЛОН

ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

	От  «27» марта   2026 г. № 4
	
	с. Омолон


	О создании в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных на  территории муниципального образования сельское поселение Омолон.


В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 21 декабря 1994 года  № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 октября 2020 года № 1614, «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах», Законом  Чукотского автономного округа от 21 декабря 2007 года № 159-ОЗ «Об охране земель, занятых оленьими пастбищами в Чукотском автономном округе»,  руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Чукотского автономного округа  от 19 февраля 2026 года №51 « Об установлении начала пожароопасного сезона и утверждении Перечня населенных пунктов Чукотского автономного округа, подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров, а также перечня территорий организаций отдыха детей и их  оздоровления, подверженных угрозе лесных пожаров», Уставом муниципального образования Билибинский муниципальный район, Уставом муниципального образования сельского поселения Омолон, в целях своевременного принятия мер по предупреждению, обнаружению, тушению лесных и тундровых пожаров, а также предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,  обусловленных лесными и тундровыми пожарами на территории сельского поселения Омолон Чукотского автономного округа в 2026 году, Администрация муниципального образования сельское поселение Омолон
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Перечень источников противопожарного водоснабжения и мест для забора воды в целях пожаротушения в любое время года из источников наружного противопожарного водоснабжения на территории сельского поселения Омолон, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить Правила учета и проверки наружного противопожарного водоснабжения и мест для забора воды на территории сельского поселения Омолон, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Настоящее Постановление обнародуются путем размещения в сельском Доме культуры, здании сельской администрации, здании сельской библиотеки. 
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.
5. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации                                                             Н.М.Кутынкева
                                                                                      Приложение № 1
к Постановлению главы МО

сельское поселение Омолон
от 27.03.2026 г. № 4
                                                                  ПЕРЕЧЕНЬ 

Источников противопожарного водоснабжения и мест забора воды в целях пожаротушения в любое время года из источников наружного противопожарного водоснабжения на территории муниципального образования сельского поселения Омолон.

	№ п/п
	Адрес, местонахождения водоисточника
	Пожарный водоисточник

	1
	На левом берегу протоки Банная
	Водонапорная башня 

	2
	Пожарные краны находятся по адресам:

1.Сульженко,13  ПК №1;

2. Черепова, 3     ПК№2;

3. Черепова, 4     ПК №3;

4. .Черепова,6А  ПК №40;


	магистраль хозяйственно-питьевого водопровода: пожарные краны водопроводной сети

	2
	Левый берег протоки Банная , ул.Береговая
	естественный водоем



                                                                                          Приложение № 2

к Постановлению главы МО

сельское поселение Омолон
от 27.03.2026 г. № 4

Правила
учета и проверки наружного противопожарного водоснабжения на территории     муниципального образования сельского поселения Омолон
1Общие положения.

11.Настоящие правила действуют на всей территории муниципального образования сельское поселение Омолон и обязательны для исполнения организациями, предприятиями, а также всеми абонентами, имеющими источники наружного водоснабжения независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы.

1.2.Наружное водоснабжение - хозяйственно-питьевой водопровод с расположенными на нем пожарными гидрантами, пожарные водоемы, водонапорные башни, а также другие естественные и искусственные  водоисточники, вода из которых используется для целей пожаротушения, независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы.
1.3.Ответственность за техническое состояние источников противопожарного водоснабжения и установку указателей несет организация, предприятия или абонент, в ведении которого они находятся.

1.4.Подразделения пожарной охраны имеют право на беспрепятственный въезд на территорию предприятий и организаций для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки технического состояния источников противопожарного водоснабжения.

2.Техническое состояние, эксплуатация и требования к источникам водоснабжения.

2.1.Постоянная готовность источников наружного водоснабжения для успешного использования их при тушении пожаров обеспечивается проведением основных подготовительных мероприятий:

-качественной приемкой всех систем водоснабжения по окончании их строительства, реконструкции и ремонта;

-точным учетом всех источников наружного водоснабжения;

-систематическим контролем над состоянием водоисточников;

-периодическим испытанием водопроводных сетей на водоотдачу( 1 раз в год);

-своевременной подготовкой источников наружного водоснабжения к условиям эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний периоды.

2.2.Источники наружного водоснабжения должны находиться в исправном состоянии и оборудоваться указателями, установленными на видных местах, в соответствии с нормами пожарной безопасности (НПБ 160-97). Ко всем источникам противопожарного водоснабжения должен быть обеспечен подъезд шириной не менее 3,5 м.

2.3. Пожарные водоемы должны быть наполнены водой. К водоему должен быть обеспечен подъезд  с твердым покрытием и разворотной площадкой размером 12х12 м. При наличии «Сухого» и «мокрого» колодцев крышки их люков должны быть обозначены указателями. В «сухом» колодце должна быть установлена задвижка, штурвал которой должен быть выведен под крышку люка.
2.4. Водонапорные башни должны быть оборудованы патрубком с пожарной полугайкой (диаметром 77 мм) для забора воды пожарной техникой и иметь подъезд с твердым покрытием шириной не менее 3,5 м.

3.Учет и порядок проверки наружного водоснабжения.
3.1.Руководители организаций, предприятий, а также абоненты обязаны вести строгий учет и проводить плановые совместные с подразделениями Государственной противопожарной службы  проверки имеющихся в их ведении источников наружного водоснабжения.

3.2.С целью учета всех водоисточников, которые могут быть использованы для тушения пожара, абоненты совместно с Государственной противопожарной службой не реже одного раза в пять лет проводят инвентаризацию противопожарного водоснабжения.

3.3.Проверка противопожарного водоснабжения производится 2 раза в год: в весенне-летний (с 1 мая по 1 ноября) и осенне-летний(с 1 ноября по 1 мая) периоды.

3.4.При проверке пожарного гидранта проверяется:

-наличие на видном месте указателя установленного образца;

-возможность беспрепятственного подъезда к пожарному гидранту;

-состояние колодца и люка пожарного гидранта, производится очистка его от грязи, льда и снега;
-работоспособность пожарного гидранта посредством пуска воды с установкой пожарной колонки;

-герметичность и смазка резьбового соединения и стояка;

-работоспособность сливного устройства;

-наличие крышки гидранта.

3.5.При проверке пожарного водоема проверяется:

-наличие на видном месте указателя установленного образца;

-возможность беспрепятственного подъезда к пожарному водоему;

-степень заполнения водоема водой и возможность его пополнения;

-наличие площадки перед водоемом для забора воды;

-герметичность задвижек (при их наличии);

-наличие проруби при отрицательной температуре воздуха(для открытых водоемов).

3.6.При проверке других приспособленных для целей пожаротушения источников водоснабжения проверяется наличие подъезда и возможность забора воды в любое время года.

4.Инвентаризация противопожарного водоснабжения.

4.1. Инвентаризация противопожарного водоснабжения проводится не реже одного раза в пять лет.
4.2.Инвентаризация проводится с целью учета всех водоисточников, которые могут быть использованы для тушения пожаров и выявления их состояния и характеристик.

4.3.Для проведения инвентаризации водоснабжения постановлением Главы муниципального образования создается межведомственная комиссия, в состав которой входят: представители органов местного самоуправления, местной пожарной охраны и органа государственного пожарного надзора и абоненты.

4.4.Комиссия путем детальной проверки каждого водоисточника уточняет:

-вид, численность и состояние источников противопожарного водоснабжения, наличие подъездов к ним;

-причины сокращения количества водоисточников;

-диаметры водопроводных магистралей, участков, характеристики сетей, количество водопроводных вводов;

-выполнение планов замены пожарных гидрантов (пожарных кранов), строительства новых водоемов , пирсов, колодцев.

4.5.Все гидранты проверяются на водоотдачу.

4.6.По результатам инвентаризации составляется акт инвентаризауции и ведомость учета состояния водоисточников.

5.Ремонт и реконструкция противопожарного водоснабжения.

5.1.Собственники водопроводной сети, а также абоненты, в ведении которых находится неисправный источник противопожарного водоснабжения, обязаны в течение 10 дней после получения сообщения о неисправности произвести ремонт водоисточника. В случае проведения капитального ремонта или замены водоисточника сроки согласовываются с государственной противопожарной службой.
5.2.Реконструкция водопровода производится на основании пректа, разработанного проектной организацией и согласованного с местными органами государственного пожарного надзора.

5.3.Технические характеристики противопожарного водопровода после реконструкции не должны быть не ниже предусмотренных ранее.

5.4.Заблаговременно, за сутки до отключения пожарных гидрантов или участков водопроводной сети для проведения ремонта или реконструкции, руководители организаций водопроводного хозяйства или абоненты, в ведении которых они находятся, обязаны в установленном порядке уведомить органы местного самоуправления и подразделения местной пожарной охраны о невозможности использования пожарных гидрантов из-за отсутствия или недостаточности напора воды, при этом предусматривать дополнительные мероприятия, компенсирующие недостаток воды на отключенных участках.

5.5.После реконструкции водопровода производится его приемка комиссией и испытание на водоотдачу.

6.Особенности эксплуатации противопожарного водоснабжения в зимних условиях.

6.1.Ежегодно в октябре-ноябре производится подготовка противопожарного водоснабжения к работе в зимних условиях, для чего необходимо:

-произвести откачку воды из колодцев и гидрантов;

-проверить уровень воды в водоемах, исправность теплоизоляции и запорной арматуры;

-произвести очистку от снега и льда подъездов к пожарным водоисточникам;

-проверить наличие знака ПГ.
